## Лист1
|  | БЛАНК ЗАКАЗА № |  |  |  | 4238/1-01,02 ТХ.ОЛ2 |  |  |  |  | (ОПРОСНЫЙ ЛИСТ) | [7 empty] | ЛИСТ 1 ИЗ 4
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
|  | РЕЗЕРВУАРА В СООТВЕТСТВИИ С ПБ 03-605-03 | [16 empty] | - НУЖНОЕ ЗАЧЕРКНУТЬ
ЗАКАЗЧИК РЕЗЕРВУАРА
АДРЕС ЗАКАЗЧИКА
ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА
АДРЕС ПЛОЩАДКИ
|  | НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА | [12 empty] | 2000 | [5 empty] | КУБ.М
|  | ТИП РЕЗЕРВУАРА: | [5 empty] | x |  | СО СТАЦИОНАРНОЙ КРЫШЕЙ БЕЗ ПОНТОНА
СО СТАЦИОНАРНОЙ КРЫШЕЙ С ПОНТОНОМ
С ПЛАВАЮЩЕЙ КРЫШЕЙ
|  | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР СТЕНКИ | [5 empty] | 15180 |  |  | ММ ; |  | ВЫСОТА СТЕНКИ |  |  |  |  | 12000 |  |  | ММ
|  | КЛАСС ОТВЕТСТВЕННОСТИ РЕЗЕРВУАРА : | [8 empty] | 1 КЛАСС |  |  |  |  | 2 КЛАСС |  |  |  | Х | 3 КЛАСС
|  | СРОК СЛУЖБЫ РЕЗЕРВУАРА | [5 empty] | 30 |  |  | ЛЕТ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ
1. | ХРАНИМЫЙ ПРОДУКТ |  | Светлые нефтепродукты
2. | ПЛОТНОСТЬ ХРАНИМОГО ПРОДУКТА | [14 empty] | 0.7 |  |  | Т / КУБ.М
3. | РАБОЧИЙ УРОВЕНЬ НАЛИВА ХРАНИМОГО ПРОДУКТА | [14 empty] | 12000 |  |  | ММ
4. | МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА | [14 empty] | 38 |  |  | О С
5. | ВНУТРЕННЕЕ ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ В РЕЗЕРВУАРЕ | [14 empty] | 2.00 |  |  | КПА
6. | ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ВАКУУМ В РЕЗЕРВУАРЕ | [14 empty] | 0.25 |  |  | КПА
7. | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА / РАЗДАЧИ ПРОДУКТА | [14 empty] | 100/100 |  |  | КУБ. М / ЧАС
8. | ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ХРАНИМОГО ПРОДУКТА | [14 empty] | 10 |  |  | ЦИКЛОВ В ГОД
9. | ТЕМПЕРАТУРА НАИБОЛЕЕ ХОЛОДНЫХ СУТОК С ОБЕСП. 0.98 ПО СНиП 23-01-99 | [14 empty] | -57 |  |  | О С
10. | СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА | [14 empty] | 1.2 |  |  | КПА
11. | ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА | [14 empty] | 0.3 |  |  | КПА
12. | СЕЙСМИЧНОСТЬ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА | [14 empty] | 7 |  |  | БАЛЛОВ
13. | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНКИ: | [5 empty] | ДА, |  |  |  |  | ММ |  |  |  | х | НЕТ
14. | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ: | [5 empty] | ДА, |  |  |  |  | ММ |  |  |  | х | НЕТ
КОНСТРУКТИВНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1. | СТЕНКА : |  | Х | РУЛОННАЯ | [10 empty] | ПОЛИСТОВАЯ
|  |  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ : | [10 empty] | ДА, |  |  |  |  | ММ |  | X | НЕТ
2. | ДНИЩЕ : |  | X | РУЛОННОЕ | [9 empty] | ПОЛИСТОВОЕ
|  |  | УКЛОН : | [5 empty] | НАРУЖУ |  |  |  |  | ВНУТРЬ | [6 empty] | Х | НЕТ
|  |  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ : | [10 empty] | ДА, |  |  |  |  | ММ |  | X | НЕТ
3. | СТАЦИОНАРНАЯ КРЫША : |  |  | КОНИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА | [9 empty] | СФЕРИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА
|  |  | Х | КОНИЧЕСКАЯ КАРКАСНАЯ | [9 empty] | СФЕРИЧЕСКАЯ КАРКАСНАЯ
|  |  |  | КОНИЧЕСКАЯ ЩИТОВАЯ | [9 empty] | СФЕРИЧЕСКАЯ ЩИТОВАЯ
|  |  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ : | [10 empty] | ДА, |  |  |  |  | ММ |  | X | НЕТ
4. | ПЛАВАЮЩАЯ КРЫША : |  |  | ОДНОДЕЧНАЯ | [9 empty] | ДВУДЕЧНАЯ
|  |  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ : | [10 empty] | ДА, |  |  |  |  | ММ |  |  | НЕТ
5. | ЛЕСТНИЦА : |  |  | КОЛЬЦЕВАЯ ( ВИНТОВАЯ) | [8 empty] | X | ШАХТНАЯ
6. | ПОНТОН : |  |  | РУЛОННЫЙ |  |  |  |  | ЩИТОВОЙ |  |  |  |  | НА ПОПЛАВКАХ (АЛЮМИНИЕВЫЙ)
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОЙ ЗАКАЗЧИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ :
ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О., ПОДПИСЬ, ДАТА

## Лист2
|  |  | БЛАНК ЗАКАЗА № |  |  |  |  | 4238/1-01,02 ТХ.ОЛ2 | [5 empty] | (ОПРОСНЫЙ ЛИСТ) |  |  |  |  | ЛИСТ 2 ИЗ 4
ЛЮКИ И ПАТРУБКИ
(МОГУТ БЫТЬ ЗАДАНЫ В ВИДЕ СПЕЦИФИКАЦИИ - СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ)
1. | ЛЮКИ - ЛАЗЫ В СТЕНКЕ : |  |  |  | ДУ 600 В ПЕРВОМ ПОЯСЕ СТЕНКИ | [9 empty] | 1 |  | ШТ.
[5 empty] | ДУ 800 В ПЕРВОМ ПОЯСЕ СТЕНКИ | [11 empty] | ШТ.
[5 empty] | 600 x 900 В ПЕРВОМ ПОЯСЕ СТЕНКИ | [9 empty] | 1 |  | ШТ.
[5 empty] | ДУ 600 В ТРЕТЬЕМ ПОЯСЕ СТЕНКИ | [11 empty] | ШТ.
2. | ПАТРУБКИ ПРИЕМА / РАЗДАЧИ :
| УСЛ. ПРОХОД (ММ) |  |  | УСЛ. ДАВЛ. (МПА) | [6 empty] | ТИПА ''S'' | [5 empty] | ТИПА ''D'' |  |  |  | ТИПА ''F''
|  | 100 |  |  |  | 1.6 | [6 empty] | ШТ. |  |  |  |  | ШТ. |  |  |  |  | ШТ.
|  | 150 |  |  |  | 1.6 | [6 empty] | ШТ. |  |  |  | 2 | ШТ. |  |  |  |  | ШТ.
|  | 200 |  |  |  | 1.6 | [6 empty] | ШТ. |  |  |  |  | ШТ. |  |  |  |  | ШТ.
|  | 250 |  |  |  | 1.6 | [6 empty] | ШТ. |  |  |  |  | ШТ. |  |  |  |  | ШТ.
|  | 400 |  |  |  | 1.6 | [6 empty] | ШТ. |  |  |  |  | ШТ. |  |  |  |  | ШТ.
|  | 600 |  |  |  | 1.6 | [6 empty] | ШТ. |  |  |  |  | ШТ. |  |  |  |  | ШТ.
|  | 700 |  |  |  | 1.6 | [6 empty] | ШТ. |  |  |  |  | ШТ. |  |  |  |  | ШТ.
3. | ПАТРУБКИ ЗАЧИСТКИ : | [5 empty] | ДУ 100 |  |  |  | ШТ. |  | ДУ 150 |  | 1 |  | ШТ. | ДУ 200 |  |  | ШТ.
4. | ЛЮКИ В КРЫШЕ : | [5 empty] | ДУ 500 |  | 4 |  | ШТ. |  | ДУ 600 |  |  |  | ШТ. | ДУ 1000 |  |  | ШТ.
5. | ПАТРУБКИ В КРЫШЕ :
| УСЛ. ПРОХОД (ММ) |  |  | УСЛ. ДАВЛ.(МПА) | [5 empty] | МОНТАЖНЫЕ | [5 empty] | ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
|  | 100 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 3 |  | ШТ. |  |  |  |  | ШТ.
|  | 150 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 4 |  | ШТ. |  |  |  |  | ШТ.
|  | 200 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 1 |  | ШТ. |  |  |  |  | ШТ.
|  | 250 |  |  |  | 2.5 | [6 empty] | ШТ. |  |  |  |  | ШТ.
|  | 350 |  |  |  | 2.5 | [6 empty] | ШТ. |  |  |  |  | ШТ.
|  | 500 |  |  |  | 2.5 | [6 empty] | ШТ. |  |  |  |  | ШТ.
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
1. | МОЛНИЕПРИЕМНИКИ : | [9 empty] | Х | ДА, ВЫСОТОЙ |  |  |  | 8500 |  | ММ | 4 | ШТ. |  |  | НЕТ
2. | КРЕПЛЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ : | [9 empty] | Х | ДА, | [6 empty] | 2 | ШТ. |  |  | НЕТ
3. | КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПЕНОГЕНЕРАТОРОВ : | [9 empty] | Х | ДА, | ТИПА |  | ГПСС-600 ХЛ |  |  | , | 2 | ШТ. |  |  | НЕТ
4. | КРОНШТЕЙНЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОРОШЕНИЯ : | [9 empty] | х | ДА | [10 empty] | НЕТ
5. | КРОНШТЕЙН УРОВНЕМЕРА УДУ-10 : | [10 empty] | ДА | [9 empty] | Х | НЕТ
6. | ЗУМПФ ЗАЧИСТКИ : | [10 empty] | ДА, ДЛЯ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ | [7 empty] | ММ |  | Х | НЕТ
7. | ПРИДОННЫЙ ОЧИСТНОЙ ЛЮК : | [10 empty] | 600 x 600 | [5 empty] | 900 x 1200 |  |  |  | Х | НЕТ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Резервуар и все детали изготавливается из стали 09Г2С
2. Согласовываем изготовление резервуаров без припуска на коррозию, при условии антикоррозийной обработки
внутренней и наружной поверхности резервуаров. Наружные поверхности стальных конструкции покрыть двумя На внутренние поверхности стальных резервуаров нанести покрытие из цинконаполненной композиции ЦИНОТАН по ТУ 2312-017-12288779-2003, толщиной слоя 160 мм. Покрытие нанести на поверхность, очищенную методом абразивоструйной очистки до 2 степени по ГОСТ 9.402-2004.
слоями эмали ПФ 115 по ГОСТ 6465-78*, по одному слою огрунтовки ГФ-017 по ТУ 6-27-7-89, при этом степень
очистки поверхности стальных конструкций от окислов (окалины, ржавчины) перед нанесением защитных покрытий
должна быть третьей (согласно ГОСТ 9.402-2004). Днище резервуаров эмалью не покрывать.
На внутренние поверхности стальных резервуаров нанести покрытие из цинкнаполненной композиции ЦИНОТАН по ТУ 2312-017-12288779-2003, толщиной слоя 160 мм. Покрытие нанести на поверхность, очищенную методом абразивоструйной очистки до 2 степени по ГОСТ 9.402-2004.
3.На резервуары установить бобышки для пожарного извещателя.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОЙ ЗАКАЗЧИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ :
ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О., ПОДПИСЬ, ДАТА

## Лист3
|  |  | БЛАНК ЗАКАЗА № |  |  | 4238/1-01,02 ТХ.ОЛ2 |  |  | (ПРИЛОЖЕНИЕ) |  |  | ЛИСТ 3 ИЗ 4
СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЛЮКОВ И ПАТРУБКОВ
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЮКОВ И ПАТРУБКОВ
№ |  | НАЗНАЧЕНИЕ |  | УСЛОВНЫЙ |  |  | УСЛОВ. | ТИП | РАСПОЛОЖЕНИЕ |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЯ
П/П |  |  |  | ПРОХОД, |  |  | ДАВЛ., | ПАТРУБКА | a О | А | В | С
|  |  |  | ММ |  |  | МПа | (''S'',''D'',''F'') |  | ММ | ММ | ММ
1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЛЮКИ И ПАТРУБКИ В СТЕНКЕ
1 |  | ПРИЕМНЫЙ |  | 150 |  |  | 1.6 | D | 128.4 | 300 | 200 | 100 | Тип усил. OR
2 |  | РАЗДАТОЧНЫЙ |  | 150 |  |  | 1.6 | D | 141.6 | 300 | 200 | 100 | Тип усил. OR
3 |  | ЗАЧИСТНОЙ |  | 150 |  |  | 2.5 | D | 150 | 250 | 200 | 150 | Тип усил. OR
4 |  | ЛЮК-ЛАЗ |  | 600 |  |  | 2.5 | S | 278 | 750 | 200 | - | Тип усил. OR
5 |  | ЛЮК-ЛАЗ |  | 600х900 |  |  | 2.5 | F | 160 | 750 | 200 | - | Тип усил. OR
6 |  | Кран сифонный (КС80) |  | 80 |  |  | 2 | F | 270 | 350 | 100 | -
ЛЮКИ И ПАТРУБКИ В КРЫШЕ
1 |  | ДЫХАТЕЛЬНЫЙ |  | 150 |  |  | 2.5 | - | 30 | 5790 | 200 | -
2 |  | ДЫХАТЕЛЬНЫЙ |  | 150 |  |  | 2.5 | - | 45 | 5790 | 200 | -
3 |  | ДЫХАТЕЛЬНЫЙ |  | 150 |  |  | 2.5 | - | 60 | 5790 | 200 | -
4 |  | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ |  | 200 |  |  | 2.5 | - | 75 | 5790 | 200 | -
5 |  | ЛЮК СВЕТОВОЙ |  | 500 |  |  | 2.5 | - | 95 | 5790 | 200 | 20
6 |  | ЛЮК СВЕТОВОЙ |  | 500 |  |  | 2.5 | - | 180 | 5790 | 200 | 20
7 |  | ЛЮК СВЕТОВОЙ |  | 500 |  |  | 2.5 | - | 283 | 5790 | 200 | 20
8 |  | ЛЮК СВЕТОВОЙ |  | 500 |  |  | 2.5 | - | 334 | 5790 | 200 | 20
9 |  | СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ |  | 100 |  |  | - | - | 15 | 6690 | 200 | -
10 |  | УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ |  | 100 |  |  | - | - | 100 | 6690 | 200 | -
11 |  | ЛЮК ЗАМЕРНЫЙ |  | 150 |  |  | 2.5 | - | 20 | 5790 | 200 | -
12 |  | РЕЗЕРВНЫЙ |  | 100 |  |  | - | - | 120 | 6690 | 200 | -
13 |  | БОБЫШКА ПОЖАРОИЗВЕЩАТЕЛЯ |  | 50 |  |  | - | - | 305 | 5590 | 200 | -
14 |  | БОБЫШКА ПОЖАРОИЗВЕЩАТЕЛЯ |  | 50 |  |  | - | - | 130 | 5590 | 200 | -
ПРИМЕЧАНИЯ:
| 1. | ПАТРУБКИ ПРИНИМАЮТСЯ С ФЛАНЦАМИ ПО ГОСТ 12820, ИСПОЛНЕНИЕ 1 ПО ГОСТ 12815, НА УСЛОВНОЕ
ДАВЛЕНИЕ PY = 1.6 МПА ДЛЯ ПАТРУБКОВ В СТЕНКЕ И PY = 0.25 МПА ДЛЯ ПАТРУБКОВ В КРЫШЕ, ЕСЛИ ИНОЕ
НЕ ОГОВОРЕНО В СТОЛБЦАХ 4 И 10 СПЕЦИФИКАЦИИ.
| 2. | РАСПОЛОЖЕНИЕ ЛЮКОВ И ПАТРУБКОВ В ПЛАНЕ (УГОЛ a º) И ПО ВЫСОТЕ (РАЗМЕР А) МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО
РАЗРАБОТЧИКОМ ПРОЕКТА НА МИНИМАЛЬНО ВОЗМОЖНУЮ ВЕЛИЧИНУ, ЧТОБЫ ВЫПОЛНИЛИСЬ ТРЕБОВАНИЯ
ПО РАССТОЯНИЯМ МЕЖДУ ШВАМИ ПРИВАРКИ ВРЕЗОК И ШВАМИ СТЕНКИ.
| 3. | В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ ДАННЫХ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ (СТОЛБЦЫ 6…9), СТОЛБЕЦ 6 (УГОЛ a º)
РАЗРАБОТЧИКОМ ПРОЕКТА ЗАПОЛНЯТЬСЯ НЕ БУДЕТ, А СТОЛБЦЫ 7…9 (РАЗМЕРЫ А, В, С) БУДУТ ЗАПОЛНЕНЫ
ПО МИНИМАЛЬНЫМ КОНСТРУКТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОЙ ЗАКАЗЧИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ :
ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О., ПОДПИСЬ, ДАТА
ДНИЩЕ
СТЕНКА
ЛЮК ИЛИ
ПАТРУБОК
А
В
ТИПА ''F''
В
КРЫША
СТЕНКА
С
А
ПЛАВ.
КРЫША
СТЕНКА
А
С
В
ДНИЩЕ
180º
ДНИЩЕ
СТЕНКА
ПАТРУБОК
ТИПА ''S''
А
В
C
СТЕНКА
ПАТРУБОК
ТИПА ''D''
А
В
C
90º
0º
270º
СТЕНКА
КРЫША
aо
aо

## Лист4
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к опросному листу №1 | [6 empty] | Лист 4 из 4
Покупное технологическое оборудование (на 1 резервуар)
Наименование Заказчика
Объем резервуара |  | 2000 | м3, | продукт | Светлые нефтепродукты |  | , количество резервуаров |  | 2 | шт.
Клапаны дыхательные | [5 empty] | Пробоотборники
ТУ 3689-003-10524112-99 | [5 empty] | ТУ 3689-021-00217633-98
Наименование | Ду, мм | Кол., шт. |  |  |  | Наименование | L, м | Кол., шт.
СМДК-50АА | 50 |  |  |  |  | ПСР-9 | 9
СМДК-50АА | ОП-50ААН |  |  |  |  | ПСР-11 | 11 ХЛ | 1
СМДК-100АА | 100 ХЛ |  |  |  |  | ПСР-13 | 13
СМДК-150АА | 150 |  |  |  |  | ПСР-15 | 15
СМДК-200АА | 200 |  |  |  |  | ПСР-11 | 200
СМДК-250АА | 250 |  |  |  |  | Краны сифонные
Наименование | Ду, мм | Кол., шт. |  |  |  | ТУ 3689-012-03467856-2000
КДМ-200/100 | 100 |  |  |  |  | Наименование | Ду, мм | Кол., шт.
КДМ-200/150 | 150 | 3 |  |  |  | КС-50 | 50 ХЛ
КДМ-200/200 | 200 |  |  |  |  | КС-80 | 80 | 1
ТУ 3689-038-10524112-01 | [5 empty] | Генераторы пены
Наименование | Ду, мм | Кол., шт. |  |  |  | ТУ 112-025-85
КДС-1500/150 | 150 |  |  |  |  | Наименование | П, л/с | Кол., шт.
КДС-1500/200 | 200 |  |  |  |  | ГПСС-600 | 600 ХЛ | 2
ТУ 3689-065-10524112-2004 | [5 empty] | ГПС-600 | 600
Наименование | Ду, мм | Кол., шт. |  |  |  | ГПСС-2000 | 2000
НДКМ-200 | 200 ХЛ |  |  |  |  | ГПС-2000 | 2000
ТУ 3689-043-10524112-02 | [5 empty] | Огневые предохранители
Наименование | Ду, мм | Кол., шт. |  |  |  | ТУ 3689-014-10524112-99
КПГ-100 | 100 |  |  |  |  | Наименование | Ду, мм | Кол., шт.
КПГ-150 | 150 |  |  |  |  | ОП-50АА | 50
КПГ-200 | 200 ХЛ | 1 |  |  |  | ОП-50ААН | 50
Люки замерные | [5 empty] | ОП-80ААН | 80
ТУ 3689-002-10524112-00 | [5 empty] | ПОЖ-80 | 80
Наименование | Ду, мм | Кол., шт. |  |  |  | ОП-100АА | 100
ЛЗ-80 | 80 |  |  |  |  | ОП-100ААН | 100
ЛЗ-150 | 150 ХЛ | 1 |  |  |  | ОП-150АА | 150
Хлопушки | [5 empty] | ОП-200АА | 200
ТУ 3689-020-10524112-00 | [5 empty] | ОП-350АА | 350
Наименование | Ду, мм | Кол., шт. |  |  |  | ОП-500АА | 500
ХП-80 | 80 |  |  |  |  | Механизмы управления хлопушками
ХП-150 | 150 ХЛ | 2 |  |  |  | ТУ 25-02-1050-87
ХП-250 | 250 |  |  |  |  | Наименование | Назначение | Кол., шт.
ХП-400 | 400 |  |  |  |  | МУВ-80 | ХП-80
[6 empty] | МУВ-250 | ХП-150, 250
ТУ 3689-014-10524112-99
[6 empty] | МУ-1 | ХП-80-250 | 2
ТУ 3689-003-0217536-93
[6 empty] | МУ-2 | ХП-400
Климатическое исполнение покупного технологического оборудования | [5 empty] | ХЛ (до минус 60оС)
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОЙ ЗАКАЗЧИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ:
Должность, ФИО, подпись, дата