«Утверждаю»

Главный инженер

ПАО «ЯТЭК»

_____________ В.И. Санников

«__» ___________ 2020г.

Техническое задание

на изготовление и поставку  дизельной электростанции

| Заказчик: Наименование предприятия | ПАО «ЯТЭК» |
| --- | --- |
| Адрес | 677000, Россия, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Петра-Алексеева 76, тел. (4112) 22-39-11, факс. (4112) 22-35-74 |
| Телефон | 89141018899 |
| E-mail | LazarevDE@yatec.ru |
| Контактное лицо | Лазарев Денис Евгеньевич |

Основные технические характеристики:

| Модель ДГУ | АД 360С-Т400-2IV, или аналог |
| --- | --- |
| Исполнение | в контейнере |
| Модель двигателя | Perkins 2206A-E13TAG3, или аналог |
| Выходная мощность (при cos φ=0,8) | 450 кВА (360 кВт) - резервного применения 410 кВА (328 кВт) - основного применения |
| Потребление топлива при 75% нагрузке | 91 л/час |
| Встроенный топливный бак | 1000 л |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Тип электрогенератора | Leroy Somer LSA 47.2 S4 (Франция), или аналог. |
| Выходное напряжение | Переменное, 230/400 В - 50Гц |
| Стабильность выходного напряжения | +- 1% |
| Стабильность выходной частоты | +- 1% |
| Габариты ДГУ (ДхШхВ) | 3550x1400x2400 мм |
| Размеры блок-контейнера (ДхШхВ) | 6000х2500х2600мм |
| Система вентиляции блок-контейнера | Жалюзи с электроприводом, короб вентиляционный ( маркизы), навес над входной дверью. |
| Вес в сухом состоянии | 4500 кг |

Описание оборудования согласно опросного листа №:

- АВР(1000А)

- Подогрев охлаждающей жидкости (ПОЖ) и зарядное устройство для АКБ (ЗУ)

- Контейнер согласно опросного листа (во вложении)

- Сэндвич панели толщиной 100 мм

- Рабочее и аварийное освещение

- Прибор охранной и пожарной сигнализации

- Система автоматического пожаротушения

- Огнетушитель серии ОУ

- Система вентиляции АВК

- Система отвода выхлопных газов

- Комплект ЗИП для проведения ТО.

- Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

- Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 2020 г.

Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

- Перечень прилагаемой в комплекте с оборудованием технической документации:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации и монтажу;

- комплектовочная ведомость.

Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке.

- Гарантийный срок 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 2000 м/ч работы станции.

- Срок поставки 120 календарных дней с момента заключения договора.

- Место поставки: Российская Федерация, 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, поселок Кысыл-Сыр

| Составил: |  |
| --- | --- |
| Инженер-механик ДВС | Лазарев Д.Е. |