Утверждаю:

Технический директор ПАО «ЯТЭК»

________________ А.А. Черепанов

«____»_________________ 2020 г.

Техническое задание на закуп путевого подогревателя

Объект строительства: «Установка комплексной подготовки газа на СВГКМ. 2 очередь»

| Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Путевой подогреватель | шт | 1 |

Технические характеристики изделия:

| 1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ |  |
| --- | --- |
| 1.1. Тепловая мощность, МВт (Гкал/ч) | 0,73 (0,63) |
| 1.2. Производительность по нагреваемому продукту, кг/ч |  |
| -летний режим | 1837,5 |
| -зимний режим | 20300 |
| 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ |  |
| 2.1.Наименование среды и ее агрегатное состояние | Нестабильный конденсат 2-ой ступени сепарации, ВМС |
| 2.2.Температура оС, летний (зимний) режимы: |  |
| -на входе | -40 (-50) |
| -на выходе | -5 (-15) |
| 2.3.Давление на входе, МПа |  |
| -летний режим | 3,8…4,5 |
| -зимний режим | 5,3…5,6 |
| 2.4.Расчетное давление в продуктовом змеевике, МПа | 6,3 |
| 2.5.Перепад давлений в змеевике, МПа | 0,2 |
| 2.6. Характер среды: (категория взрывоопасности смеси по ГОСТ Р 51330.11-99, группа взрывоопасной смеси по ГОСТ 51330.5-99, класс взрывоопасной зоны по ГОСТ Р 51330.9-99, класс опасности по ГОСТ 12.1.007-78) | IIАТ3 |
|  | В-1г |
|  | Зона 0 |
|  | Класс опасности 3 |
| 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ТОПЛИВА |  |
| 3.1. Вид топлива | Газы дегазации и деэтанизации конденсата |
| 3.2. Давление на входе, МПа | 0,6 (с редуктором перед горелками) |
| 3.3. Температура оС, | -20…20 |
| 3.4. Розжиг запальной горелки | Газы дегазации и деэтанизации конденсата |
| 3.5.Исполение шкафа редуцирования давления | В утепленном исполнении |
| 4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ |  |
| 4.1. Количество заказываемого изделия в объекте в целом, в т.ч. по годам, шт. | 1 |
| 4.2. Вид поставки: блочная, не блочная | Не блочная |
| 4.3. Место расположения изделия (в помещении, на открытой площадке) | На открытой площадке |
| 4.4.Климатический район | Подрайон 1а |
| 4.5. Абсолютная минимальная температура, оС, района эксплуатации изделия; | -61 |
| средняя температура, оС, воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 | -51 |
| 4.6.Сейсмичность по 12-ти бальной шкале, баллов | 5 |
| 4.7.Нормативное значение ветрового давления(I район) | 0,23 кПа |
| 4.8.Расчетное значение веса снегового покрова(II район) | 1,2 кПа |
| 4.9.Прочие требования по усмотрению составителя опросного листа | Шкаф локальной автоматики общепромышленного исполнения в помещении операторной, в соответствии с приложенными общими требованиями для проектирования систем АСУ ТП и КИПиА |
| 4.10. План, разрезы, экспликация штуцеров | В Приложении 1 к настоящему ТЗ |

Общие требования к поставке:

- Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

- Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 2020 г.

Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

- Перечень прилагаемой в комплекте с оборудованием технической документации:

- паспорт на подогреватель и на все комплектующие по отдельности;

- сертификат соответствия требованиям ТР ТС о безопасности машин и оборудования на подогреватель и на все комплектующие по отдельности;

- руководство по эксплуатации и монтажу;

- комплектовочная ведомость.

Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке.

- Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

- Срок поставки 90 календарных дней с момента заключения договора.

- Место поставки: Республика Саха (Якутия), п. Кысыл-Сыр, Центральный склад ПАО «ЯТЭК».

| Составил: |  |
| --- | --- |
| Главный специалист ОГТ | Стручков Н.С. |
| Согласовано: |  |
| Главный технолог | Баев А.Н. |
| Главный инженер | Санников В.И. |
| Главный механик | Шестопалов Д.С. |
| Зам. главного энергетика | Отавин Д.А. |
| Главный метролог | Васильев А.А. |
| Начальник ЦД | Шеин С.В. |

Приложение 1 к техническому заданию

на закуп путевого подогревателя