Почтовый адрес: ул. П. Алексеева, д.76, город Якутск, Республика Саха (Якутия), 677015

тел. (4112) 401-401, факс (4112) 401-592, e -mail: JSC-YATEC@yatec.ru

ОКПО  00153815 ОГРН 1021401062187

ИНН 1435032049 КПП 546050001

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на Подключение к сетям автоматизации и КИП

Общие требования

1.	Для возможности интеграции в существующие системы АСУ ТП и КИПиА применяются приборы и оборудования фирм Yokogawa, Endress+Hauser, Метран, Ольдам, должны иметь соответствующие сертификаты.

2.	Шкафы КИП от отечественного производителя, комплектующие к ним применять на современном уровне, автоматическое поддержания заданной температуры с малошумящими вентиляторами.

3.	При заказе блочного оборудования с комплектной поставкой локальных систем автоматизации и контроллеров необходимо провести согласование интерфейсов и протоколов обмена с АСУ ТП.

4.	Вид взрывозащиты для приборов и оборудования:

•	Взрывонепроницаемая оболочка.

•	Искробезопасная электрическая цепь.

Монтаж приборов и средств автоматизации

Типовые требования монтажа отборных устройств для измерения давления:

•	В трубопровод врезается штуцер с наружной резьбой М 20x1.5 или К 1/2”, L=80 мм (с учетом утеплителя на трубопроводе). На него накручивается вентиль или клапанный блок с внутренней резьбой М20х1.5 или К 1/2” - вход среды, с другой стороны - внутренняя резьба с накидной гайкой под датчик М20х1.5 или К 1/2”.

•	Для исключения гидроударов при измерении давления жидкости применить демпфирующие устройства. При измерении вязких жидкостей применяется только полнопроходная арматура и комплектующие.

•	В качестве запорной арматуры для обвязки КИП применить: - при измерении газа шаровые краны муфтовые с внутренней резьбой М20х1.5, - при измерении жидкости вентиля игольчатые с внутренней резьбой М20х1.5.

Типовые требования монтажа отборных устройств для измерения температуры:

•	В трубопровод вваривается бобышка с внутренней резьбой М 20x1.5 или К 1/2”, высота бобышки подбирается с учетом утеплителя на трубопроводе. На него накручивается термокарман с наружной резьбой М20х1.5 или К 1/2” - вход среды, с другой стороны - внутренняя резьба под датчик температуры М20х1.5 или К 1/2”, длина термокармана подбирается в зависимости от диаметра трубопровода.

Типовые требования к применению и установке приборов и оборудования:

Приборы и оборудование должны надежно работать при температуре окружающей среды от - 53 °С до + 43 °С.

Они могут устанавливаться на открытой площадке, непосредственно на технологическом оборудовании, с обязательной защитой от снега, атмосферных осадков и прямых солнечных лучей чехлами, козырьками, в утеплённых шкафах.

Если они установлены в труднодоступных местах, то необходимо вынести их в удобное для обслуживание место или выполнить площадку для обслуживания.

В необходимых случаях они помещаются в электро-обогреваемые шкафы. Обогрев импульсных линий выполнить электрическим греющим кабелем взрывозащищенным. Все приборы должны иметь выход 4...20 мА с Hart-протоколом.

Монтаж кабельной продукции

1.	Для подключения аналоговых и дискретных датчиков применять помехоустойчивые кабели с использованием витой пары в медном экране, например ГЕРДА с климатическим исполнением XJI.

2.	В кабельной продукции предусмотреть резервирование жил 30%

3.	Сигналы от датчиков и на исполнительные механизмы должны быть проложены в разных кабелях и кабельных каналах. Разделение аналоговых и дискретных сигналов.

4.	Сигналы низкого уровня (U<=24 В) и высокого (U>=110 В) должны быть проложены в разных кабелях и кабельных каналах.

КИПиА (полевой уровень) для основного технологического оборудования

1.	Для измерения уровня в аппаратах использовать уровнемеры Endress+Hauser.

2.	Для аварийной сигнализации уровня применять сигнализаторы уровня Endress+Hauser.

3.	Для измерения давления применить датчики давления EJX Yokogawa.

4.	Для измерения температуры применить измерительные преобразователи Rosemount 248Н в комплекте с термопреобразователями сопротивления Rosemount 0065.

5.	Для измерения загазованности применить газосигнализаторы OLCT 1R производства фирмы OLDHAM с выходным сигналом 4-20 мА.

Технические требования к автоматизации

В проекте предусмотреть интеграцию разрабатываемых систем автоматизации с существующей системой АСУТП. Точку подключения определить проектом.

В качестве контроллеров АСУ ТП применить современные программируемые логические контроллеры (ПЛК) производства Siemens AG, ФРГ. Применить резервированные ПЛК в соответствии с требованиями ПБ 09-540-03.

Для подключения датчиков, расположенных во взрывоопасных помещениях и зонах, к модулям ввода/вывода ПЛК АСУ ТП предусмотреть барьеры искробезопасности. Предусмотреть защиту управляющих выходов ПЛК от КЗ цепей исполнительных механизмов.

В программно-технических средствах (ПТС) систем управления предусмотреть резерв в объеме не менее 10% по количеству входов-выходов, быстродействию, памяти. Резерв ПТС систем управления УКПГ предусмотреть для перспективного обеспечения следующего функционала:

•	настройки программно-технических средств на требуемый режим технологических объектов (испытания, эксплуатация, ревизия);

•	развития АСУ ТП путем переконфигурирования и наращивания ресурсов технического, программного и информационного обеспечения;

•	интеграции дополнительных «внешних» систем управления в соответствии с тинами протоколов, предусматриваемых проектом: TCP/IP, Modbus RTU, Profibus DP;

•	включения новых прикладных задач;

•	расширения базы данных АСУ ТП, в том числе состава архивируемых данных;

•	изменения и расширения графического интерфейса пользователей АСУ ТП.

При разработке проекта преимущественно использовать программно-технические средства одного разработчика и одной элементной базы, при необходимости предусмотреть обновление системы.

Исполнительные механизмы

•	Регулирующие и отсечные клапаны применить с электроприводами фирмы AUMA.

•	Схему управления электроприводных задвижек, насосов выполнить в электротехнической части проекта с разделением автоматизации.

Настоящие технические условия выданы по запросу ООО «СИБНИПИРП-ТЮМЕНЬ» для выполнения проектных работ по объекту «Техническое перевооружение Установки комплексной подготовки газа Средневилюйского ГКМ в части вовлечения газов дегазации и деэтанизации газового конденсата в технологические процессы с целью повышения эффективности производства».

| Главный метролог | ________________ | Васильев А.А. |
| --- | --- | --- |