Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | Здание ГРП ПАЭС |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Зам. главного энергетика Репяхов А.В. |
| Инвентарный номер объекта | К0000838 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.05.1981г |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Необходима обшивка наружных стен негорючим материалом |  |
| 2 | Деревянная дверь перекосилась и плохо закрывается, требуется замена двери |  |
| 3 | Требуется внутренняя отделка помещения |  |
| 4 | Отсутствует отмостка |  |
| 5 | Кровля из шифера пришла в негодность и протекает |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Здание шлакоблочное одноэтажное |  |  |  |
| 1 | Обшивка наружных стен сайдингом стальным с креплением на пристенный металлический каркас с его устройством | м2 | 49,11 |  |
| 2 | Ремонт дверного полотна с установкой дверной ручки и врезного замка | м2 | 1,89 |  |
| 3 | Разборка покрытия кровли из шифера | м2 | 20,25 |  |
|  | Устройство сплошного настила из доски 25мм | м2 | 20,25 | перекрытие |
|  | Пошивка потолка сталью оцинкованной | м2 | 20,25 |  |
| 4 | Устройство покрытия кровли из профлиста с усилением обрешетки | м2 | 40,50 | Кровельный 0,7-0,8мм оцинкованный |
| 5 | Штукатурка внутренних стен по камню | м2 | 46,71 | толщ.20мм |
| 6 | Устройство бетонных полов с армированием (АI -6мм шагом 100мм) толщ.150мм | м2 | 20 | Бетон М100 |
| 7 | Масляная окраска дверей | м2 | 1,89 | Площадь проема |
| 8 | Пропитка бетонных полов | м2 | 16,4 | обеспылевание |
| 9 | Водоэмульсионная окраска стен по штукатурке | м2 | 46,71 |  |
| 10 | Планировка территории вручную грунт 2 гр. | м2 | 84 |  |
| 11 | Устройство бетонной отмостки с армированием (ВР-4мм шагом 200мм) | м2 | 13,6 | Бетон М100 толщ. 100мм |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| Начальник ЦИТС |  |  |  |  |  |  | В.В. Бабичев |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |
| Зам. главного энергетика |  |  |  |  |  |  | А.В. Репяхов |  |  |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |
| Зам. начальника ОПБиОТ |  |  |  |  |  |  | П.А. Сидоршин |  |  |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |
| Специалист 1 кат ОЗРиЭБ |  |  |  |  |  |  | М.Г. Асадулаев |  |  |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |
| Инженер 1кат ОКСиР |  |  |  |  |  |  |  | Н.В. Дмитрова |
| (Должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |