Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»                                                                     компания»

|  | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |
|  |  | 16.06.2013 г. |

Реконструкция  системы газораспределения, газопотребления и электроснабжения

котельной ПАЭС-2500 в п.Кысыл-Сыр Вилюйского улуса

| Наименование объекта | Здание пожарного водоема |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо |  |
| Инвентарный номер объекта |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |

| 2 | Электроснабжение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Монтаж щита распределительного (ЩРн-П4 с автоматическими выключателями 1Р 16А -3шт.1Р 10А-1шт. ) | шт | 1 |  |
| 2.2 | Монтаж розеток 2м | шт | 1 |  |
| 2.3 | Монтаж силового кабеля КГ-ХЛ 4х4 в гофре ∅25 | м | 25 |  |
| 2.4 | Установка светильника ВЗГ 250 | шт | 1 |  |
| 2.5 | Монтаж распределительных коробок | шт | 1 |  |
| 2.6 | Монтаж светильника резервного освещения непостоянного действия с аккумуляторной батареей | шт | 1 |  |
| 2.7 | Выключатель однополюсный | шт | 1 |  |
| 2.8 | Монтаж кабеля КГ-ХЛ 2х2,5 в гофре для подключения насосов | м | 20 |  |
| 2.9 | Клипсы для гофры Ф16 | шт | 50 |  |
| 2.10 | Гофра Ф16 | м | 20 |  |
| 2.11 | Гофра Ф25 | м | 25 |  |
| 2.12 | Монтаж заземляющей шины 4х40 | м | 25 |  |
| 2.13 | Проведение замеров сопротивления изоляции с оформлением протоколов |  |  |  |
| 2.14 | Проведение замеров сопротивления ЗУ, и металлосвязи с оформлением протоколов |  |  |  |
| 2.15 | Оформление электрических схем групповых сетей здания |  |  |  |
| 3 | Отопление |  |  |  |
| 3.1 | Смена крана шарового резьбового Ду50/Ду40 | шт. | 4/4 |  |
| 3.2 | Смена односторонних резьб Ду50/Ду40 | шт. | 8/8 |  |
| 3.3 | Смена сгона Ду50/Ду40 | шт. | 8/8 |  |
| 3.4 | Смена муфты с контрогайкой Ду50/Ду40 | шт. | 4/4 |  |
| 3.5 | Монтаж коллектора ∅-108х3,5мм L-5м | шт. | 1 |  |
| 3.6 | Монтаж бака подпиточного (2м3) | шт. | 1 |  |
| 3.7 | Обвязка котлов труба ∅-20х2,5мм | п.м. | 5 |  |
| 3.8 | Монтаж циркуляционного насоса wilo Top – D40 DM PN6/10 производительностью - 40м3/ч | шт. | 2 |  |
| 3.9 | Монтаж подпиточного насоса wilo star – RS 25/4 с гайками | шт. | 1 |  |
| 3.10 | Установка крана шарового резьбового в рем. комплектном исполнении типа 11Б27п Ду15 мм | шт. | 8 |  |
| 3.11 | Монтаж обратного клапана с фильтром механической очистки для циркуляционного и подпиточного насоса Ду25/Ду40 | компл. | 1/1 |  |
|  | Установка предохранительного клапана не более 0,25 МПА | компл. | 1 |  |
| 3.12 | Установка манометра для измерения давления жидкости в системе отопления до 0,4МПа | шт. | 2 |  |
| 3.13 | Установка термометра для измерения температуры теплоносителя в системе отопления до 110ОС | шт. | 2 |  |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| Технический директор |  |  |  | А.П.Кочкин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Директор по защите ресурсов |  |  |  | Г.З.Мухтаров |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Начальник ПТО |  |  |  | А.Р.Вятчин |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Начальник СГЭ |  |  |  | Э.Т.Ахсанов |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Начальник ОКС и Р |  |  |  | Д.А.Максимов |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Начальник ПКБ УКС и Р |  |  |  | С.А.Аммосова |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Ведущий инженер ОКСиР |  |  |  | Л.Е. Заозерская |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |