Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»                                                                     компания»

|  | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |
|  |  | 16.06.2013 г. |

Реконструкция  системы газораспределения, газопотребления и электроснабжения

котельной УМТО в п.Кысыл-Сыр Вилюйского улуса

| Наименование объекта | Гараж на 2 бокса |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо |  |
| Инвентарный номер объекта |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |

II. Ведомость объемов работ:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Ед. изм. | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Здание каменное одноэтажное |  |  |  |
| 2 | Электроснабжение |  |  |  |
| 2.1 | Демонтаж вводного кабеля | м | 160 |  |
| 2.2 | Демонтаж электропроводки освещения | м | 60 |  |
| 2.3 | Демонтаж выключателя | шт. | 1 |  |
| 2.4 | Демонтаж розетки | шт. | 2 |  |
| 2.5 | Демонтаж светильника | шт. | 6 |  |
| 2.6 | Демонтаж автоматического выключателя | шт. | 1 |  |
| 2.7 | Демонтаж пускателя с кнопками | шт. | 3 |  |
| 2.8 | Демонтаж распределительной коробки | шт. | 1 |  |
| 2.9 | Замена светильника наружного освещения НСП-200 с выключателем | шт. | 1 |  |
| 2.10 | Монтаж распределительной коробки | шт. | 5 |  |
| 2.11 | Монтаж щита распределительного (ЩРн-6 металлический с автоматическими выключателями 3Р-40А-1шт., 1Р 16А-4шт., 1Р 10А- 1шт.) | шт. | 2 |  |
| 2.12 | Монтаж щита распределительного (ЩРн-6 металлический с автоматическими выключателями 3Р-20А-1шт., 1Р 16А-4шт.,1Р 10А- 1шт. ) | шт. | 1 |  |
| 2.13 | Монтаж светильников РСП38-250 | шт. | 8 |  |
| 2.14 | Монтаж кабеля вводного КГхл 4х4 в гофре ∅ 25 | м | 150 | клипсы |
| 2.15 | Монтаж провода ВВГнг 3х2,5+1х1,5 в гофре∅16 | м | 100 | клипсы |
| 2.16 | Монтаж розетки 1м | шт. | 4 |  |
| 2.17 | Монтаж розетки 2м | шт. | 2 |  |
| 2.18 | Монтаж светильника резервного освещения непостоянного действия с аккумуляторной батареей | шт. | 1 |  |
| 2.19 | Монтаж главной заземляющей шины на вводе в здание |  |  | 4х40мм 10м |
| 2.20 | Монтаж трубы ∅100 мм Н-3,5 м вертикально на глубину 3 м с расположением в квадрат со стороной 4 м и соединением при помощи сварки арматурой ∅14мм на глубине 70 см(16 м) |  |  |  |
| 2.21 | Проведение замеров сопротивления изоляции с оформлением протоколов |  |  |  |
| 2.22 | Проведение замеров сопротивления ЗУ, металлической связи с оформлением протоколов |  |  |  |
| 2.23 | Оформление электрических схем групповых сетей здания |  |  |  |
| 3 | Отопление |  |  |  |
| 3.1 | Демонтаж регистров отопления ∅-159мм | шт. | 6 |  |
| 3.2 | Изготовление регистров отопления из трубы ∅-108х3,5мм трехсекционных L-3м | шт. | 8 |  |
| 3.3 | Монтаж регистров отопления | шт./м | 8/72 |  |
| 3.4 | Монтаж внутреннего контура и теплотрассы до здания конторы УМТО, труба ∅-76х3,0мм, отвод Ду76 | м/шт. | 100/6 |  |
| 3.5 | Установка крана шарового резьбового Ду40 | шт. | 12 |  |
| 3.6 | Установка односторонних резьбы Ду40 | шт. | 24 |  |
| 3.7 | Установка сгона Ду40 | шт. | 12 |  |
| 3.8 | Установка муфты с контргайкой Ду40 | шт. | 12 |  |
| 3.9 | Монтаж коллектора ∅-108х3,5 L-10м | шт. | 1 |  |
| 3.10 | Монтаж бака подпиточного (2м3) | шт. | 1 |  |
| 3.11 | Обвязка котлов труба ∅-20х2,5мм | п.м | 20 |  |
| 3.12 | Монтаж циркуляционного насоса wilo Top – D40 DM PN6/10 производительностью - 40м3/ч | шт. | 2 |  |
| 3.13 | Монтаж подпиточного насоса wilo star – RS 25/4 с гайками | шт. | 1 |  |
| 3.14 | Обвязка регистров отопления труба ∅-25х3мм | п.м | 50 |  |
| 3.15 | Установка крана шарового резьбового в рем. комплектном исполнении типа 11Б27п Ду15 мм | шт. | 8 |  |
| 3.16 | Монтаж обратного клапана с фильтром механической очистки для насоса подпитки Ду25 | компл. | 1 |  |

| 3.17 | Установка предохранительного клапана не более 0,25МПа | компл. | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.17 | Установка манометра для измерения давления жидкости в системе отопления до 0,4МПа | шт. | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.18 | Установка термометра для измерения температуры теплоносителя в системе отопления до 110ОС | шт. | 2 |  |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| Технический директор |  |  |  | А.П. Кочкин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Директор по защите ресурсов |  |  |  | Г.З. Мухтаров |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Начальник ПТО |  |  |  | А.Р. Вятчин |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Начальник СГЭ |  |  |  | Э.Т. Ахсанов |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Начальник ОКС и Р |  |  |  | Д.А. Максимов |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Начальник ПКБ УКС и Р |  |  |  | С.А. Аммосова |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Ведущий инженер ОКСиР |  |  |  | Л.Е. Заозерская |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |