## Лист1
Техническое задание на поставку «Противопожарного оборудования»
1 | Заказчик Публичное Акционерное Общество «Якутская топливно-энергетическая компания».
2 | Предмет договора. Право заключения поставки Противопожарного оборудования
3 | Краткая характеристика и количество товара.
Поставке подлежат ТМЦ, согласно таблицы:
№ | Наименование | Характеристики | Ед.изм. | Всего потребность
1 | Модуль порошкового пожаротушения Буран МПП-2,5 взр. или эквивалент | 1.Маркировка взрывозащиты — 2ExemIIBT3 X 2. Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254 — IР54 3. Класс электротехнического изделия по способу защиты человека от поражения электрическим током в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0 — III 4. Продолжительность подачи огнетушащего порошка, с — не более 0,5 5. Быстродействие, с — не более 2,0 6. Вместимость корпуса, л — 2,5±0,12 7. Огнетушащая способность модуля: По очагам класса «А» • площадь, м² — до 7,0 • объем, м³ — до 18,0 По очагам класса «В» • площадь, м² — до 7,0 • объем, м³ — до 16,0 • максимальный ранг очага класса В — 34В 8. Характеристики срабатывания пускового устройства: • пусковой ток, А — 0,4• максимальный пусковой ток, А — 3,0 • сопротивление цепи, Ом — от 3,0 до 6,5 • время действия электрического тока, с — не менее 0,1 • безопасный ток проверки цепи пуска, А — не более 0,05 9. Температурные условия эксплуатации, ºС — от – 50 ºС до + 50 ºС 10. Вероятность безотказного срабатывания не менее — 0,95 11. Степень механической прочности по ГОСТ Р 51330.0 — высокая 12. Группа механического исполнения модулей по ГОСТ 30631 — М2 13. Коэффициент неравномерности распыления порошка, К1 (СП 5.13130.2009) —1,0 | шт. | 10
2 | Модуль порошкового пожаротушения Тунгус МПП(Н)-4-И-ГЭ-У2 или эквивалент | 1. Вместимость корпуса, л — 4,3±0,1 2. Быстродействие МПП (время с момента подачи исполнительного импульса на пусковой элемент МПП до момента начала выхода огнетушащего порошка из модуля), с — от 4 до 10 3. Время действия (продолжительность подачи огнетушащего порошка), с, не более — 1 4. Давление вскрытия мембраны, МПа — 2,3…2,4 5. Огнетушащая способность МПП потолочного крепления (кроме МПП(Н-С)-4(п)-И-ГЭ-У2) 6.1*)Защищаемые в помещении площадь (S, м2) и объем (V,м3) для пожаров класса А при тушении с высоты (Н, м): Н = 2 / S = 40 / V = 100; H = 4 / S = 40 / V = 100; H = 9 / S = 35 / V = 70 6.2*) Защищаемые в помещении площадь (S, м2) и объем (V,м3) для пожаров класса В при тушении с высоты (Н, м): H = 2 / S = 18 / V = 27; H = 4 / S = 18 / V = 27; H = 6 / S = 12 / V = — 6.3 Защищаемые на открытой площадке, огороженной щитами, площадь (S, м2) и объем (V, м3) для пожаров класса А при тушении с высоты (Н, м): H = 2 / S = 35 / V = 70; H = 9 / S = 18 / V = 27 6.4*) Защищаемая на открытой площадке, огороженной щитами, площадь (S, м2) для пожаров класса В при тушении с высоты (Н, м): H = 2 / S = 10; H = 3 / S = 12; H = 6 / S = 10 7. Максимальный ранг модельного очага пожара класса В при тушении на открытой площадке или в помещении с высоты (Н, м): 3,5м — 233В; 7м — 144В 8. Коэффициент неравномерности распыления порошка К1 (СП 5.13130.2009) — 1,0 | шт. | 10
3 | Модуль порошкового пожаротушения Буран МПП-2,5-2с или эквивалент | 1. Огнетушащая способность МПП при высоте его установки 3,0 ± 0,5 м и степени негерметичности защищаемого помещения 5%: а) при тушении очагов пожаров класса А: - защищаемый объем, м³ до — 18,0 - защищаемая площадь, м² до — 7,0 б) при тушении очагов пожаров класса В: - защищаемый объем, м³до — 16,0 - защищаемая площадь, м²до — 7,0 - максимальный ранг очага пожара класса — 34В 2. Пороговое значение температуры в режиме самозапуска, °C — 180 ± 10 3. Инерционность в режиме самозапуска при воздействии очага горения класса В площадью 1,1 м², с 4. Инерционность в режиме самозапуска при воздействии очага горения класса В площадью 1,1 м², с — не более 20 5. Длительность электроимпульса, с, не менее — 0,1 6. Электрическое сопротивление пускового устройства, Ом — от 6,4 до 7,6 7. Номинальный пусковой ток, А — 0,2 8. Максимальный пусковой ток, А, не более — 8 9. Безопасный ток проверки цепи электрозапуска (в течение 5 ± 0,1 мин), А, не более — 0,05 10. Время срабатывания в режиме электрозапуска, с, не более — 2 11. Время действия, с, не более — 0,5 12. Температурные условия эксплуатации, °C — от - 50 до + 50 13. Коэффициент неравномерности распыления порошка, К1 (СП 5.13130.2009) — 1,0 14. Коэффициент, учитывающий степень негерметичности помещения при расчетах пожаротушения по площади, К4 (СП 5.13130.2009) — 1,0 15. Вероятность безотказного срабатывания — 0,95 | шт. | 60
4 | Веревка спасательная ВПС-30 или эквивалент | 1. Основные технические характеристики 1.1 Статистическая нагрузка, не менее — 3433,5 Н (350 кгс) 1.2 Разрывная нагрузка, не менее — 14,7 кН, (1500 кгс) 1.3 Длина, не менее — 30+0,5 м 2. Комплектность 2.1 Веревка пожарная спасательная — 1 шт 2.2 Сумка-Чехол для упаковки и транспортирования — 1 шт 2.3 Паспорт-инструкция по применению — 1 шт | шт. | 17
5 | Ствол лафетный ЛС-П40 (20,30) У или эквивалент | 1. Рабочее давление — МПа 0,6+0,05 2. Расход воды или водного раствора пенообразователя при позиционном регулировании, л/с — не менее 15,20,25 3. Дальность струи (по крайним каплям), м, не менее: - водяной сплошной — 50 - водяной распыленной (угол 30°) — 30 - пенной — 35 4. Диапазон изменения угла факела распыленной струи — 0°- 110° 5. Перемещение ствола в горизонтальной плоскости — 0°-360° 6. Перемещение ствола в вертикальной плоскости — от (-15°) до 75° 7. Кратность пены — не менее 7 7.Стальные детали ствола (кроме крепежных) имеют покрытие Ц18 хр. для исполнения У и Ц24хр. для исполнения ХЛ и Т; крепежные детали -покрытие Ц9 хр. Требования к покрытиям деталей по ГОСТ9.301. 8. Наружные поверхности ствола имеют покрытие порошковой полиэфирной краской. | шт | 6
6 | Полотно противопожарное ПП-600 (1,5х2) или эквивалент | 1. Материал полотна — Ткань по ГОСТ 19907-2001. Сан-Эпидем заключение 33.ВЛ.02.595.П.00197.03.08 Серт. соответствия ИСОПБ RU ПРО019/2.Н.00114(007499) 2. Размеры полотна, мм: Ширина — 1500 - 20 Длина — 2000 - 40 3. Температура применения (гр.Цельсия): не более — 600 крактовременно до 5 секунд — 650 4. Продолжительность развертывания, с, не более — 5 5. Диапозон температур хранения, гр. Цельсия — От минус 40 до плюс 50 6. Нормативный срок хранения со дня изготовления, лет, не менее — 3 | шт | 23
7 | Топор поясной пожарный с кобурой | 1. Толщина пробивания стального листа (Ст. 3) кирковой частью с одного удара, не менее — 1 мм 2. Толщина перерубаемой стальной полосы, не менее, при ширине полосы 10 мм — 3 мм 3. Диаметр перерубаемого стального прутка — 6 мм; 4. Максимальное рабочее напряжение при работе в электроустановках — 1000В; 5. Комплект поставки: —Топор пожарный; —Кобура; —Паспорт | шт | 21
8 | Ствол пожарный РС-50,01 А или эквивалент | 1. Рабочее давление перед стволом, МПа(кгс/смг) — 0,4-0,6 (4-6) 2. Расход воды (при рабочем давлении 0,4 МПа), л/с, не менее — 3,6 3. Дальность компактной водяной струи (максимальная по крайним каплям), м, не менее — 32 4. Диаметр выходного отверстия, мм — 13 (16) 5. Комплект поставки: —Ствол —Паспорт (допускается партию стволов сопровождать одним экз.) | шт | 2
9 | Огнетушитель ОУ-5-ВСЕ или эквивалент | 1. Продолжительность подачи ОТВ, не менее, сек — 8 2. Длина струи, м, не менее — 3 3. Огнетушащая способность по классу В — 55B 4. Габаритные размеры (диаметр, высота) — 135×700 5. Огнетушащее вещество — Углекислый газ 6. Диапазоны температур — -40 до +50 7. Периодичность перезарядки, не менее — 1 раз в 5 лет 8. Периодичность переосвидетельствования баллона — через 10 лет 12. Наличие гибкого шланга — есть 9. Рабочее давление при температуре 20 ± 2 ℃, МПа — 5,88 10. Величина утечки в год, Г не более — 50 | шт | 8
10 | Водосборник ВС-125 или эквивалент | 1. Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более — 1,0 (10) 2. Условный проход входного патрубка, мм — 80 3.Число входных патрубков — 2 4. Условный проход выходного патрубка, мм — 125 5. Цветные металлы, используемые в изделии — Сплав АК7 (АК7) ДСТУ 2839-94 ГОСТ 1583-93 | шт | 4
11 | Головка переходная ГП-50х70 или эквивалент | 1. Внутрениий диаметр, мм — 42-57 2. Рабочее давление, Мпа — 1,2 3. Диаметр по клыкам, мм — 128 | шт | 3
12 | Сетка всасывающая СВ-125 с веревкой или эквивалент | 1. Условный проход, мм — 125 2. Расход воды (пропускная способность рекомендуемая), м3 с^-1; л.мин^-1 — 0,04 3. Коэффициент гидравлического сопротивления, не более — 1,5 | шт | 3
13 | Головка переходная ГП-70х80 или эквивалент | 1. Внутрениий диаметр, мм — 57-69 2. Рабочее давление, Мпа — 1,2 3. Диаметр по клыкам, мм — 142 | шт | 3
14 | Огнетушитель ОП-35 или эквивалент | 1. Длина шланга не менее, м — 3,0 2. Продолжительность приведения огнетушителя в действие и набор необходимого давл. не более, с — 20 3. Длина струи огнетушашего вещества менее, м — 6 4. Мин. продолжительность подачи огнетушащего вещества при температуре 20 С, с — 20 м 5. Огнетушащая способность:по классу А ранг — 6А по классу В ранг — 233В 6. количество обслуживающего персонала. чел — 1 7. Рабочее давление. МПа — 1.8+-0.2 8. Диапазон температур эксплуатации,℃ — От -50 до +50 9. Комплектность — огнетушитель, паспорт | шт | 11
15 | Ведро пожарное конусное | 1. Объем м3 / л — 0,0065 / 6,5 2. Материал — тонколистовая сталь | шт | 10
16 | Карабин пожарный спасательный | 1. Линейные размеры, мм: длина, не более — 160 ширина, не более — 92 диаметр крюка, не менее —12 зазор в местах шарнирного и замкового соединения — 0,2 2. Комплект поставки: Карабин — 1 шт. Паспорт и Руководство по эксплуатации — 1 шт. на комплект из 10 шт. | шт | 19
17 | Огнетушитель ОП-8 (3) АВСЕ или эквивалент | 1. Рабочее давление в корпусе, МПа — 1,4*0,2 2. Длина струи, м — 3 3.Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее — 15 4. Огнетушащая способность по классу пожаров: Модельный очаг класса А — 4А Модельный очаг класса В — 144В 5. Вытесняющий газ — воздух 6. Переосвидетельствование не реже — 1 раза в 5 лет | шт | 41
18 | Огнетушитель РП-18 "Ермак" или эквивалент | 1. Комплектация 1.1. Эластичная водонепроницаемая емкость в чехле 1 шт 1.2. Гидропульт — 1 шт. 1.3. Стакан-крышка объемом 200 мл с фильтром-сеткой 1 шт. 1.4. Заплечные ремни — 2 шт. 1.5. Поясная стяжка — 1 шт. 1.6. Теплоизолирующая прокладка— 1 шт. 1.7. Смачиватель твердый (быстрорастворимая «шипучая» таблетка) — 2 шт. 2. Технические характеристики 2.1 Расчётная производительность, не менее — 2,25 л/мин 2.2 Длина компактной струи, не менее —8,5 м 2.3 Длина распыленной струи, не менее — 3,5 м 2.4 Емкость ранца — не менее 18 л и не более 20 | шт | 12
19 | Противогаз ГП-7 Б или эквивалент | 1. Коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под лицевую часть не более — 0,0001 % 2. Коэффициент проницаемости КФП по аэрозолю СМТ не более — 0,001% 3. Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе не более — 1 % об. 4. Начальное сопротивление противогаза воздушному потоку при расходе воздуха 30 дм куб./мин не более — 220 Па 5. Площадь поля зрения не менее — 70 % 6. Температурный диапазон использования — от -40 до +40 °С | шт | 20
20 | Противогаз ПШ-20РС (ПШ-20ЭРВ) или эквивалент | 1. Привод — воздуходувки ручной и электрический 2. Число каналов подачи воздуха — 1 3. Длина воздухоподводящих шлангов, м — 20 4. Число лицевых частей, шт. — 1 5. Номинальная подача воздуха под лицевую часть, дм3/мин., не менее: а) при электроприводе — 50 б) при ручном приводе и частоте вращения рукоятки 60 мин-1 — 50 6. Способ регулирования подачи воздуха: а) при электроприводе дросселем б) при ручном приводе изменением частоты вращения рукоятки 7. Механизм переключения с одного вида привода на другой — автоматический с помощью обгонной муфты 8.Частота вращения двигателя, мин –1 — 5000 9 Режим работы двигателя — продолжительный ( I по ГОСТ 183-74) 10.Минимальная наработка двигателя, ч — 500 11. Сопротивление постоянному потоку воз-духа при расходе 30 дм3/мин., Па, не более: а) на вдохе — отсутствует б) на выдохе — 127 12 .Падение давления герметичной шланго-вой линии при избыточном давлении воз-духа 13 кПа в течение 60 с, Па, не более — 700 13. Прочность пояса страховочного к действию статической нагрузки в течение 5 мин., Н — 2000 ± 50 14. Комплектация — Противогаз шлангов., Рукоятка., Руководство по экспл., Пояс страховочный с верёвкой длиной 23 м, Лицевая часть ШМП | шт | 4
21 | Сумка для противогаза | 1. Конструкция 1.1 Корпус сумки прямоугольной формы состоит из двух отделений (большого для лицевой части и малого с отверстием в дне сумки для фильтра), закрывающихся клапаном на пуговицу. 1.2 Сумка снабжена плечевым ремнем с передвижными пряжками для регулирования длины ремня, поясной тесьмой с петлей для закрепления на поясе и карманами. 1.3 Сумка изготавливается трех типов в зависимости от конструкционных особенностей отделения для фильтра: - тип 1 - в двух шлевках, расположенных в дне сумки; - тип 2 - в дне имеется отверстие; - тип 3 - в дне имеется отверстие, а также в одной шлевке, расположенной в дне сумки, размещено два деревянных бруска; 2. Материал — Сумка изготовлена из хлопчатобумажной гладкокрашенной ткани. | шт | 100
22 | Знак "Кнопка включения установок пожарной автоматики" | 1. Cоблюдение регламентированных правил цветового и графического оформления — согласно ГОСТ Р 12.4.026 2. Варианты изготовления: - Наклейка из виниловой плёнки. - Табличка из пластика ПВХ, толщиной от 3 до 5 мм. - Табличка из оцинкованного металла, толщиной 0,8 мм. - Табличка из композита, толщиной 3 мм. 3. Тип поверхности: - не светоотражающая - светоотражающая - люминисцентная | шт | 20
23 | Головка соединительная ГМ-80 или эквивалент | 1. Диаметр, мм — 80 2. Обозначение резьбы — G3-B, 3. Рабочее давление, МПа — 0,4 4. Комплектация: - соединительная головка в сборе с резиновым кольцом и уплотнительным элементом - паспорт | шт | 4
24 | Пеногенератор ГПСС-600 ХЛ или эквивалент | 1. Тип исполнения — ХЛ (Холодный) 2. Давление перед распылителем, Мпа — 0,4-0,6 3. Расход раствора пенообразователя, л/с— 5-6 4. Кратность пены, не менее — 70 5. Давление перед распылителем при автоматическом срабатывании затвора, МПа, не более — 0,32 6. Усиление срабатывания ручного привода, Н — 80-90 | шт | 18
25 | Станция порошковая зарядная для огнетушителей или эквивалент | 1. Весы электронные до 200 кг(ТВ-S-200.2-А1 или эквивалент) 2.Станция подачи давления СПД-01П (пр-во НПО "Пульс") 3.Комплект SK-50 (для зарядки баллонов объемом 50 и 100 л.). 4.Зажим механический для фиксации огнетушителей. 5. Компрессор для зарядки огнеушителей закачного типа до 20 кг/см2. 6.Установка гидроиспытаний корпусов углекислотных, порошковых и воздушно-пенных огнетушителей (механическая). 7.Комплект резьбовых адаптеров к СПД-01 П (для всех типов запорных головок). 8.Установка для сушки корпусов огнетушителей после проведения гидравлических испытаний. Технические характеристики: Напряжение - 230 В Сила тока - 5,2 А Производительность - 15 кг/мин Наполнительное отверстие - 28-100 мм Набор из 10 фильтрующих элементов для огнетушителей с входным отверстием 28-90 мм Реверс – электрический с автоматическим невозвратным клапаном Электропривод - 230В, 50 Гц, 1.1 кВт, 2840 мин-1 / 230В, 50 Гц, 1.1 кВт, 2870 мин-1 Мощность всасывания – 1800 л/мин Кабель для подключения – 5м Транспортные колеса Ø160 мм / Ø200 мм Всасывающий шланг – Ø32 х 1400 мм Всасывающая трубка – ПВХ, Ø25х780 мм Цвет – серебристо-серый | шт | 1
26 | Головка соединительная ГЗ-80 или эквивалент | 1. Диаметр (DN), мм — 80 2. Рабочее давление, Мпа, не более — 1,6 3. Комплект поставки: —головка в сборе с резиновым колцом —паспорт (на одно упаковочное место) | шт | 4
27 | Головка соединительная ГЗВ-100 или эквивалент | 1. Диаметр (DN), мм — 100 2. Рабочее давление, Мпа, не более — 1,00 3. Комплект поставки: —головка в сборе с резиновым колцом —паспорт (на одно упаковочное место) | шт | 8
28 | Головка соединительная ГЗ-65 или эквивалент | 1. Диаметр (DN), мм — 90 2. Рабочее давление, Мпа, не более — 1,6 3. Комплект поставки: —головка в сборе с резиновым колцом —паспорт (на одно упаковочное место) | шт | 12
29 | Головка соединительная ГЗ-50 или эквивалент | 1. Диаметр (DN), мм — 50 2. Рабочее давление, Мпа, не более — 1,6 3. Комплект поставки: —головка в сборе с резиновым колцом —паспорт (на одно упаковочное место) | шт | 4
30 | Головка соединительная ГЗ-90 или эквивалент | 1. Диаметр (DN), мм — 90 2. Рабочее давление, Мпа, не более — 1,6 3. Комплект поставки: —головка в сборе с резиновым колцом —паспорт (на одно упаковочное место) | шт | 4
31 | Головка соединительная ГЗВ-125 или эквивалент | 1. Диаметр (DN), мм — 125 2. Рабочее давление, Мпа, не более — 1,0 3. Комплект поставки: —головка в сборе с резиновым колцом —паспорт (на одно упаковочное место) | шт | 35
4. Условия оплаты. Безналичный расчет.
5. Срок поставки. 30 календарных дней с момента заключения договора
6. Условие и место поставки. Поставка и отгрузка осуществляется силами поставщика и за его счет на склад заказчика по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Маганский тракт 2 км. д. 2А.
7. Комплектность. Комплектность товара должна соответствовать документации завода-изготовителя.
8. Качество. Продукция должна иметь паспорт, техническое описание, руководство по эксплуатации, действующий на территории РФ сертификат соответствия; Продукция должна быть маркирована в соответствии с сопроводительной документацией, требованиями ГОСТов и ТУ. Товар должен быть новым (раннее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не подвергавшемуся ранее ремонту (модернизации или восстановлению).
9. Требования к упаковке. Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей их характеру и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его перевозке. За повреждение товара, которые являются следствием ненадлежащей упаковки, ответственность несет Поставщик.
12. Требования к сроку годности, хранения и гарантии качества. Срок гарантии на товар не менее срока установленного производителем товара. Весь товар на момент отгрузки должен быть не более 1 месяца со дня изготовления.