Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»                                                                     компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |
|  |  | 16.10.2014г |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | Депо пожарное на 2 а/м УКПГ |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Механик Васильченко А.В. |
| Инвентарный номер объекта | К0001016 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.12.1996г |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Бетон на пандусе пришел в негодность, необходимо сделать бетонную стяжку пандуса |  |
| 2 | Рубероидная кровля протекает |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Здание каменное одноэтажное |  |  |  |
| 1 | Устройство кровли из профлиста толщ.0,7-0,8мм с устройством деревянной обрешетки | м2 | 690,88 |  |
| 2 | Устройство примыканий к стенам и вентиляционным шахтам из оцинкованного металла шириной 0,6м | м.п | 110 | толщ.0,5мм |
| 3 | Разборка бетонного пандуса | М2/м3 | 80,85/16,2 |  |
| 4 | Устройство бетонного пандуса с армированием сеткой АIII 10мм шаг 200х200 с прокладкой температурных швов3х3м толщ.150мм из бетона М200 | М2/м3 | 290/43,5 | 11,5х 12 (м) 19 х 8 (м) |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| Начальник ЦИТС |  |  |  | Бабичев В.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Начальник ПЧ УКПГ |  |  |  | Борисов А.В. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам.начальника ОПБи ОТ |  |  |  | Сидоршин П.А. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Инженер 1 кат ОКСиР |  |  |  | Дмитрова Н.В. |
| (Должность); (подпись); (Ф.И.О.). Зам. начальника ГПУ по безопасности |  |  |  | Асадулаев М.Г. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |