ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту

ПАО «ЯТЭК»: «Система вентиляции здания сервисного центра ПАО «ЯТЭК» в п.Кысыл-Сыр Вилюйского улуса. Инв.№ К0003276»

|  | Основание для производства работ | План капитальных вложений ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ПАО «ЯТЭК» |
|  | Стадии выполнения работ | - Предпроектное обследование объекта, сбор исходных данных – 30 дней, - Перед выполнением проектной документации разработать и согласовать основные технические решения (ОТР) – 25 дней - Разработка проектной документации – 40 дней - Разработка рабочей документации – 40 дней |
|  | Подрядная организация (Подрядчик) | Подрядчик определяется по итогам проведения торгов. |
|  | Назначение оборудования | Оборудование системы приточно-вытяжной вентиляции здания сервисного центра и сопутствующих инженерных сетей |
|  | Режим работы | Круглосуточный |
|  | Краткая характеристика существующего здания сервисного центра | Каркас – металлические конструкции Ограждающие конструкции –сэндвич-панели Габариты: 37,0(ш) м х 61,5(д) м х 9,1 м (в) |
|  | Уровень ответственности | Нормальный |
|  | Этажность здания | Одноэтажное |
|  | Климатические условия | Климатический район – IА (СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология"). Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 52⁰С. Снеговая нагрузка – 1,0 кПа. Скоростной напор ветра – 0,23 кПа. Сейсмичность – 5. |
|  | Требования к разработке проектной документации | Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Выполнить следующие разделы проектной документации. - Раздел 1. Пояснительная записка. - Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. - Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. - Подраздел ИОС1. Система электроснабжения. - Подраздел ИОС 4.Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. - Подраздел ИОС5. Сети связи. |
|  | Требования к основным техническим решениям (ОТР) | Основные технические решения должны содержать следующие сведения: - расчёт производительности общеобменной приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляции, систем пылеудаления; - разработка основных решений по устройству систем вентиляции и систем теплоснабжения приточных установок; - разработка основных решений по устройству систем электроснабжения и автоматизации оборудования вентиляции и теплоснабжения; - укрупненный расчет потребности в энергетических ресурсах; - определение предварительного состава и производителей основного оборудования систем вентиляции, теплоснабжения, автоматизации и электроснабжения; - определение предварительных массогабаритных характеристик основного оборудования; оценка необходимой площади для его размещения и определение мест размещения основного оборудования; - разработка планов систем вентиляции теплоснабжения с размещением основного оборудования и нанесением трасс воздуховодов и трубопроводов в «одну» линию; - разработка принципиальных схем систем вентиляции, теплоснабжения и функциональных схем систем автоматизации. - разработка текстовой части (пояснительной записки) технического решения. |
|  | Требования к разработке рабочей документации | - Рабочую документацию разработать в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: - СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха - СП 56.13330.2011 Производственные здания - СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности - ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. - ГОСТ 21.602-2016 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования - ГОСТ 21.408-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов - ГОСТ 21.502-2016 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации металлических конструкций - ГОСТ 21.705-2016 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации тепловых сетей - ГОСТ 21.501-2018 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений - ГОСТ 21.405-93 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов - ГОСТ 21.402-83 Система проектной документации для строительства (СПДС). Антикоррозионная защита технологических аппаратов, газоходов и трубопроводов. Рабочие чертежи - Иные действующие нормативные документы в области проектирования и строительства вентиляционных систем производственных зданий - Требования к составу рабочей документации - Рабочие чертежи марки ОВ (отопление, вентиляция). - Рабочее чертежи марки АОВ (автоматизация систем отопления и вентиляции). - Рабочие чертежи марки Силовое электрооборудование) в границах от точек подключения (в пределах здания), указанных Заказчиком, до конечных потребителей систем вентиляции и систем теплоснабжения приточных установок; - Рабочие чертежи марок АС (архитектурно-строительные решения), КМ (конструкции металлические), КЖ (конструкции железобетонные) в объеме необходимом для проведения строительно-монтажных работ по устройству систем вентиляции и вспомогательных и инженерных систем (чертежи металлоконструкций оборудования и трубопроводов, опор трубопроводов и воздуховодов, лестниц и площадок обслуживания, фундаментов под оборудование и т.п.); - Разработка рабочей документации марки ТМ (тепломеханические решения) узла ввода в объеме достаточном для обеспечения возможности подключения системы теплоснабжения приточных установок. - Рабочую документацию иных марок при необходимости. - Рабочую документацию разработать с применением методов BIM проектирования. |
|  | Требования к разработке сметной документации | К сметной документации, разработанной по результатам выполнения проектных работ в составе ПСД, на строительно-монтажные, ремонтно-строительные и пусконаладочные работы в предъявляются следующие требования: - при составлении сметной документации по проекту преимущественно использовать нормативы, включённые Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства; - сметная документация выполняется в базисном и текущем уровне цен, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», с использованием действующей государственной сметно-нормативной базы 2001 г.; - сметная документация должна состоять из локальных смет, объектных смет и сводного сметного расчета стоимости строительства; - сметная документация должна быть составлена на основе сметно-нормативной базы ТСНБ-2001 Республики Саха (Якутия), при этом, в случае отсутствия сборников или необходимых расценок, необходимо использовать ФСНБ-2001, базисно-индексным методом; - расчёт накладных расходов производить по МДС 81-34.2004 (районы Крайнего Севера); - в случае, если объект строительства расположен на территории Республики Саха (Якутия), необходимо использовать ГСН-81-05-02-2007, VII температурную зону с коэффициентом 0,9; - за итогом сводного сметного расчета определяется сумма налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%; - к сметной документации по строительно-монтажным и пусконаладочным работам должны быть приложены подробные обосновывающие документы, позволяющие достоверно определить виды и объемы работ, указанные в сметах; - сметная документация предоставляется в электронном виде (формат *.pdf, текстовые редакторы *.doc, *.xls, в формате программного обеспечения «Гранд-смета»*.xml, *.gsfx ). |
|  | Требования к сметной документации по определению стоимости работ по проектированию | Стоимость проектно-изыскательских, исследовательских и лабораторных работ и затрат Подрядчика подтверждается сметой; - для составления сметы на выполнение проектно-изыскательских, исследовательских и лабораторных работ преимущественно использовать нормативы включённые в Федеральный реестр сметных нормативов; - все затраты связанные с выполнением работы по проектирования согласно ТЗ осуществляются силами исполнителя (подрядной организации выполняющей проектирование) и за его счет (в том числе проживание, питание, прямая и обратная доставка своего персонала, а также прочие затраты, включая затраты на прохождение и сопровождение экспертизы проекта, при необходимости). |
|  | Требования к подрядной организации | - Наличие действующего свидетельства о допуске, выданным саморегулируемой организацией в области проектирования (выписка из реестра членов СРО), дающей право на выполнение проектных работ. - Выполнение работ штатными сотрудниками, без привлечения подрядчиков (физических и юридических лиц). - Опыт выполнения и реализации аналогичных работ. Наличие положительных отзывов от Заказчиков. |
|  | Срок выполнения работ | Не более 135 календарных дней |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель передает Заказчику результаты работы по Акту передачи-приёма документации в нижеследующем виде, если иное не предусмотрено условиями договора: - на бумажном носителе - 4-х экземплярах; - в электронном виде (в том числе и в редактируемом формате) на CD-дисках в 2-х экземплярах. При формировании электронной версии документов, выполнить в HTML-формате паспорт документации (для РД паспорт по разделам/подразделам). На каждом компакт-диске, содержащем электронную версию РД, должна быть внутренняя опись РД. Документация на компакт-диске предоставляется в следующих версиях: - 1 версия - графический образ документации с копиями подписей, печатей и необходимых отметок, чертежи основных комплектов в формате Adobe Portable Documentformat (*.pdf; текстовая документация - Adobe Portable Documentformat (*.pdf); - 2 версия - документация в формате разработки: чертежи -AutoCAD Drawing (*.dwg) последней версии; текстовая документация - форматы версии MS Office последней версии (*.doc, *.xls, *.mdf, *.ppt), сметная документация в формате GrandSmeta» (*.gsfx, *.xml). |