Приложение № 5 к ТЗ

по организации частной широкополосной сети подвижной радиосвязи на территории (СВГКМ) ПАО «ЯТЭК» на основе стандарта LTE

Перечень и описание работ, выполняемых Исполнителем по ТО.

Техническое обслуживание.

Техническое обслуживание технологического оборудования.

Комплексное обслуживание оборудования мобильной БС.

Осмотр эксплуатируемого оборудования на предмет выявления внешних дефектов, механических повреждений, трещин или деформации корпуса, сколов краски и т.п. При обслуживании оборудования Outdoor необходимо убедиться в отсутствии попадания влаги в кабинет, а так же надежности герметичных соединений дверных панелей, а при необходимости вовремя произвести замену необходимых элементов. В случае обнаружения окисления или коррозии металла, должна быть проведена обработка поверхности специальными средствами.

Проверка оборудования на наличие загрязнений. При необходимости проводится уборка. Особое внимание необходимо уделить состоянию воздушных фильтров. При необходимости производится их замена

Сверка состава оборудования кабинета (типы, серийные номера) с информацией в базе данных, ведущейся в соответствующем подразделении оператора.

Проверка температурных параметров. Необходимо обратить внимание на отсутствие перегрева оборудования в целом и его отдельных модулей. Допустимые температурные диапазоны работы оборудования указаны в технических паспортах на оборудование. При обнаружении перегрева, выясняется причина и устраняется. Высокая температура внутри оборудования может быть связана с неудовлетворительным состоянием системы вентиляции и воздуховода. При необходимости выполняется комплекс работ по проверке вентиляторов, чистки фильтров и воздуховодов, проверке датчиков температуры. В случае, если оборудование снабжается внутренней системой контроля температуры (Heat Manager System), то во время технического обслуживания должна быть проведена проверка состояния термодатчиков, а также полная проверка работоспособности этой системы во всех режимах. Проверка может включать в себя тестовую имитацию порогов температур (при локальном подключении компьютера), при этом проверяются все пороги температур от минусовых значений, при которых включается принудительный обогрев, до плюсовых значений, при которых включается принудительный обдув вентиляторов, изменяется их скорость и т.д. Если конфигурацией предусмотрена сигнализация критических температурных порогов температуры, то необходимо совместно с сотрудником подразделения, ответственного за мониторинг сети, проверить ее работоспособность.

Проверка базы данных на БС на соответствие конфигурации подключения:

·         номер объекта;

·         конфигурацию объекта;

·         конфигурацию кабинета;

·         параметры прописки цифровых и частотных модулей, логических и физических каналов;

·         работоспособность модулей;

Проверка базы данных осуществляется локально, используя программные средства производителя оборудования (если такие процедуры применимы к эксплуатируемому оборудованию). При выявлении отклонений в базе данных, специалисты сообщают об этом дежурному специалисту подразделения, ответственного за мониторинг сети, для принятия необходимых мер по корректировке базы данных. Сотрудник подразделения, ответственного за мониторинг сети, обязан провести сверку с данными планирования и оптимизации сети и при необходимости провести корректировку.

Проверка укладка проводов, кабелей и их соединений. Укладка проводов и кабелей не должна мешать выполнять замену модулей и блоков на оборудовании. В целях уменьшения взаимного влияния, провода электропитания и кабели цифровых линий должны быть уложены раздельно. Проверка соединений между внутренними и внешними блоками оборудования необходима для предотвращения аварийных ситуаций из-за некачественного контакта. Должно быть проверено качество соединения заземляющей шины между шкафом оборудования и контуром заземления. При обнаружении окисления или коррозии в местах соединения, проводится обработка поверхности специальными средствами. Все соединения должны быть затянуты. В случаях использования волоконно-оптических соединений, необходимо произвести чистку окончаний и разъемов специальными средствами.

Проводится проверка цифровых модулей. Проверяется наличие и работоспособность (где это предусмотрено) основных и резервных блоков. В целях недопущения попадания статических напряжений на электрические элементы цифровых модулей, все работы, связанные с заменой и установкой модулей, проводятся специалистами с использованием заземляющих браслетов. При замене модулей (в целях его сохранности) модуль обесточивается. Запрещается при замене модуля касаться руками компонентов печатных плат. Проверку работоспособности цифровых узлов оборудования начинают с выявления внешних признаков неисправности и активных аварийных сигналов. При выявлении недостатков, а также при наличии аварийных сигналов проводятся мероприятия по их устранению. Модуль, отвечающий за регистрацию аварийных сигналов и оповещение (Alarm Board) должен быть исправен. В случае отсутствия оповещения на технических средствах подразделения, ответственного за мониторинг сети при наличии аварии, необходимо выяснить причину и устранить ее. Проверка работы цифровых модулей (мастерских процессоров, шин и т.п.), проводится специалистом совместно со специалистом подразделения, ответственного за мониторинг сети. В случае обнаружения неисправности, осуществляется замена оборудования по процедурам, указанным в документации к оборудованию. Настройка (калибровка) тактового генератора оборудования (если такая процедура предусмотрена на эксплуатируемом оборудовании) выполняется при необходимости в случае ухода частоты, повышения уровня девиации частоты, изменении амплитуды сигнала тактового генератора, и сводится к корректировке этих параметров по процедурам, указанным в документации к оборудованию, с применением соответствующего измерительного оборудования.

Проверка модулей питания. Работоспособность модулей питания определяют по индикации на передней панели модуля (если предусмотрено) или с помощью внутренней системы диагностики аварийных состояний оборудования. Сверяют фактические и номинальные напряжения и токи нагрузки. Если модули не снабжены жидкокристаллическими индикаторами, то проверку необходимо осуществить цифровым вольтметром на контрольных точках (если предусмотрено) модулей питания. При необходимости производится балансировка модулей по выравниванию токов в каждом модуле. В случае обнаружения отклонений напряжения более допустимого значения, выполняются работы по выяснению причины и ее устранению.

Проверка внешней сигнализации. Работоспособность системы внешней сигнализации определяют путем имитации тревоги (изменения состояния датчиков-сенсоров) и проверки аварийных сообщений оборудования (ЭПУ, РРС, кондиционеры, АПС/АУГПТ, двери и др.). Сенсоры могут находиться как в нормально замкнутом, так и нормально разомкнутом состоянии. При исправной работе БС, аварийное оповещение передается на технические средства подразделения, ответственного за мониторинг сети. В случае неработоспособности, проверяется модуль, отвечающий за прием и оповещение аварийных сигналов (Alarm Board), а также соединения в разъеме портов подключения внешней сигнализации, выясняются причины неисправности и устраняются на месте.

Комплексное техническое обслуживание оборудования транспортной сети.

Внешний осмотр.

При внешнем осмотре оборудования и мест его установки проверяются:

-	отсутствие внешней индикации аварийного состояния оборудования;

-	температурно-влажностный режим эксплуатации оборудования;

-	отсутствие на элементах оборудования грязи и пыли;

-	отсутствие повреждений различного характера (механических повреждений, наличие опасных перегибов оптических кабелей);

-	надежность крепления и соединения отдельных элементов и частей оборудования, станционных кабелей (оптических и электрических), кабелей электропитания и заземления;

-	соответствие размещения и подключения оборудования производственной документации, а также порядок допуска на Площадку, где установлено оборудование;

-	работоспособность встроенных вентиляторов и отсутствие посторонних шумов при их работе;

-	наличие и состояние воздушных фильтров оборудования;

-	наличие фальшпанелей (заглушек) в установочных местах системных модулей;

-	правильность маркировки оптических патчкордов на стороне оптического распределительного кросса и мультиплексера и/или маршрутизатора/коммутатора, электрического распределительного кросса, автоматов защитного отключения электропитания мультиплексера и/или маршрутизатора/коммутатора, автоматов щита электропитания;

-	проверка наличия предупреждающих знаков «Излучение лазера» на оптических блоках.

Проводимые измерения на оборудовании IP/MPLS

В процессе профилактического обслуживания оборудования IP/MPLS проводятся следующие измерения:

-	для оборудования, за мониторинг которого отвечает Исполнитель, измерения уровней оптической мощности на выходе передатчиков и на входе приемников системных модулей с оптическими интерфейсами (при наличии технической возможности и с помощью средств централизованной системы управления);

-	для оборудования, за мониторинг которого отвечает Исполнитель, измерения температуры внутри оборудования (при наличии технической возможности и с помощью средств централизованной системы управления);

-	а также другие работы в соответствии с требованиями производителя оборудования

Результаты Профилактического обслуживания

Недостатки, выявленные в ходе профилактического обслуживания, должны устраняться на месте. При отсутствии такой возможности, выявленные недостатки устраняются в рамках Запланированного обслуживания.

В случае вероятности прерывания трафика, данные работы проводятся в часы наименьшей нагрузки на Сети при обязательном согласовании с Заказчиком.

Результаты профилактического обслуживания должны отражаться в Протоколе проведения профилактического обслуживания оборудования и в соответствующей производственной документации,

Комплексное техническое обслуживание оборудования РРЛ.

Осмотр эксплуатируемого оборудования на предмет выявления внешних дефектов, механических повреждений, трещин или деформации корпуса, сколов краски (повреждений лакокрасочного покрытия на корпусах и защитных кожухах антенн) и т.п.

Проверка «прозрачности» пролета на наличие существующих и потенциальных препятствий.

Односторонняя юстировка РРЛ-пролёта до расчетного уровня.

Проверка установки антенн РРС на соответствие с проектом.

Проверка вертикальность трубостойки с помощью измерителя уровня, а также механическая прочность и качество ее установки.

Проверка заземления внешних блоков приемопередатчиков РРС (блоки ODU) в соответствии с инструкцией поставщика оборудования.

Проверка надёжности крепления оборудования путем протяжки болтовых соединений (протяжка болтовых соединений крепления антенн – обязательна), кабелей и разъемов, подключенных к оборудованию РРЛ.

Проверка состояния и маркировки технологических кабелей (кабель к DDF, системы управления, внешней сигнализации и др.). Восстановление маркировки при необходимости.

Проверка оборудования на наличие загрязнений. Удаление загрязнений при необходимости.

Сверка состава оборудования (типы, серийные номера) с информацией в базе данных ведущейся в подразделении, ответственном за эксплуатацию сети. Проверка маркировки оборудования (обязательно наличие маркировки антенны и внешнего блока РРЛ). Восстановление маркировки при необходимости. Маркировка должна включать в себя номер ответной части.

Проверка температурных параметров. Измерения проводятся с помощью пирометра. Необходимо обратить внимание на отсутствие перегрева оборудования в целом и его отдельных модулей. Допустимые температурные диапазоны работы оборудования указаны в технических паспортах на оборудование.  При обнаружении перегрева, выясняется причина и устраняется.

Проверка температуры разъемов ВЧ кабеля. Повышенная, по отношению к окружающей среде температура разъёмов может быть связана с повреждением ВЧ кабеля и попаданием в разъём влаги. При обнаружении перегрева, выясняется причина и устраняется.

Проверка герметизации ВЧ разъема подключенного к внешнему блоку. Восстановление герметизации в случае необходимости

Проверка состояние внешней и внутренней световой индикации состояния оборудования.

Проверка юстировки антенны при необходимости. Особое внимание необходимо обратить на уровень принимаемого сигнала, который при прозрачном пролете, не должен отличатся от расчетного более чем на ±5%.

Проверка внешней сигнализации. Работоспособность системы внешней сигнализации определяют путем имитации тревоги (изменения состояния датчиков-сенсоров).

Техническое обслуживание инженерного оборудования.

Комплексное ТО систем кондиционирования воздуха.

СКВс и СКВк

Проведение внешнего осмотра эксплуатируемого оборудования на наличие дефектов и повреждений. Должны отсутствовать повреждения лакокрасочного покрытия, деформации и трещины корпусов и кожухов, повреждения фреонопроводов и их термоизоляции. Оребрение на испарителе и конденсаторе должно быть без загибов. При необходимости, оребрение восстанавливается специальной гребенкой.

Проверка состояние антивандальных решеток на внешних блоках кондиционеров.   Они должны быть надёжно закреплены и закрыты на замки. Ключи от замков должны находиться в аппаратной.

Проводится проверка внутреннего и внешнего блоков на наличие загрязнений. Корпуса и теплообменники внутреннего и внешнего блоков, фильтры внутренних блоков, крыльчатки вентиляторов, поддон должны быть чистыми. При необходимости производится очистка

Проверяется беспрепятственный воздухообмен (возможное наличие препятствий для прохождения воздуха) внутреннего и наружного блоков системы кондиционирования и системы вентиляции. По возможности устранение препятствий.

Проверка/очистка воздушных фильтров

Проводится проверка работы вентиляторов.

Проводится проверка системы подогрева воздуха.

Проводится проверка работоспособности кондиционеров. Система кондиционирования должна обеспечивать поддержания в помещении аппаратной заданной температуры.

Проводится проверка работоспособности функции «рестарт» у систем кондиционирования методом временного выключения/включения автоматического выключателя, подающего электропитание на тестируемый кондиционер. После пропадания и последующего восстановления электропитания рестарт системы кондиционирования должен происходить корректно.

Проводится проверка работоспособности системы сигнализации о неисправности кондиционеров (при ее наличии) методом переключения кондиционера из рабочего режима в дежурный. Система сигнализации должна быть исправна и при отключении кондиционера выдавать аварийный сигнал, который должен фиксироваться на технических средствах подразделения, ответственного за мониторинг сети.

Проводится проверка состояния клемм на внутреннем и наружном блоке. Все клеммы должны быть затянуты и на них должны отсутствовать следы окисления.

Проверяются на соответствие номинальным значения напряжения питания и рабочего тока.

Проверяется состояние световой индикации состояния оборудования.

Проверяется надёжность крепления внутреннего и наружного блоков.

Проводится проверка прокладки сигнальных проводов, кабелей питания и трубопроводов. Они должны быть проложены в негорючих пластиковых коробах, короба должны быть прочно закреплены и закрыты. Сигнальные провода и кабели питания должны быть разделены негорючими перегородками, если расстояние между ними менее 10 см. Все кабели должны быть промаркированы.

Проводится измерения сопротивления изоляции питающих кабелей.

Проводится измерения сопротивления обмоток электродвигателя компрессора.

Проверяется наличие защитных козырьков при расположении внутренних блоков кондиционеров и дренажных трасс над оборудованием и кабельростами.

Проверяется маркировка кондиционеров.

Проверяется пульт дистанционного управления. Проверяется состояние батареек в пультах ДУ, при необходимости их заменяют. Все кнопки должны быть исправны и кондиционеры должны реагировать на его команды.

Проводится проверка работоспособности естественной дренажной системы методом пролива воды. Вода должна полностью уходить за пределы аппаратной.

Проверяется состояние и работоспособность обогревателя дренажа. При наличии подогрева картера компрессора проверяется его состояние и работоспособность.

Проводится проверка срабатывания отключения системы кондиционирования (дренажный насос с функцией отключения кондиционера при переполнении контрольной камеры насоса) методом пролива воды с перекрытием отверстия слива дренажа. При переполнении контрольной камеры система кондиционирования должна отключаться.

Проводится проверка срабатывания системы сигнализации (при наличии) о превышении температуры в аппаратной БС выше установленного значения +27ºС (с использованием строительного фена и комнатного термометра)

Аналогичным образом проводится проверка срабатывания автоматики включения системы вентиляции, при превышении температуры в аппаратной выше +30ºС.

Проверяется автоматическое отключение системы вентиляции по сигналу пожарной тревоги, поступающему с пульта охранно-пожарной сигнализации. Производится путем имитации срабатывания ОПС на пожар методом искусственного задымления или методом перекрытия светового потока датчиков непрозрачным стержнем.

Проводится измерение давления всасывания. Необходимость в этой операции возникает только тогда, когда измерения температур на входе и выходе внутреннего блока и величина потребляемого тока не дают полноценной картины состояния работы кондиционера, т.е. имеются подозрения о неисправности. При необходимости проводится настройка работы регуляторов давления.

Проводится проверка отсутствия уровня шума от наружных блоков или моноблока системы кондиционирования. Убеждаются в отсутствии характерных призвуков и посторонних шумов в работе кондиционеров. При необходимости, проводится измерение значения уровня шума с использованием измерителя уровня звукового давления. Оно не должно превышать максимально допустимого значения, указанного в паспорте на систему кондиционирования.

Проверка/очистка теплообменника конденсатора.

Проверка/очистка теплообменника испарителя.

Проверка электрических соединений.

Проверка параметров холодильного контура. При необходимости, дозаправка и регулировка системы, восстановление теплоизоляции контура.

Дополнительные работы по текущему ремонту выполняемые в рамках договора по обслуживанию (без дополнительной оплаты):

- Восстановление  теплоизоляции  в размере 2 м.п. каждого фреонопровода

- Восстановление обмотки теплоизоляции фреонопроводов металлизированным скотчем

- Дозаправка фреона в СКВ. (При необходимости)

- Ведение аппаратного журнала, Занесение параметров измерений в контрольную карту замеров.

- Учесть при работе с наружными блоками возможно применение промышленного альпиниста

Кондиционер термошкафа

Снимается защитный кожух кондиционера.

Снимается заземление наружной панели кондиционера.

Проводится чистка воздушного фильтра, конденсатора, испарителя, компрессора и отверстий для отвода конденсата с помощью потока сжатого воздуха. Поток сжатого воздуха направляется вдоль ламелей, не допуская их замятия и деформации. Конденсатор должен быть досконально очищен от пыли, пуха, листьев и прочих частиц, препятствующих теплообмену.

Восстанавливаются деформированные ламели при помощи гребенки.

Кондиционер полностью очищается от пыли, гряз, пуха и прочих посторонних частиц препятствующих теплообмену.

Производится сборка кондиционера: устанавливается наружная панель, ее заземление, воздушный фильтр, защитный кожух

Проверяется работоспособность кондиционера в тестовом режиме

На контроллере выставляется температура включения кондиционера

СКВп

Проведение внешнего осмотра эксплуатируемого оборудования на наличие дефектов и повреждений. Должны отсутствовать повреждения лакокрасочного покрытия, деформации и трещины корпусов и кожухов, повреждения фреонопроводов и их термоизоляции. Оребрение на испарителе и конденсаторе должно быть без загибов. При необходимости, оребрение восстанавливается специальной гребенкой.

Проверка состояние антивандальных решеток на внешних блоках кондиционеров.   Они должны быть надёжно закреплены и закрыты на замки. Ключи от замков должны находиться в аппаратной.

Проводится проверка внутреннего и внешнего блоков на наличие загрязнений. Корпуса и теплообменники внутреннего и внешнего блоков, фильтры внутренних блоков, крыльчатки вентиляторов, поддон должны быть чистыми. При необходимости производится очистка

Проверяется беспрепятственный воздухообмен (возможное наличие препятствий для прохождения воздуха) внутреннего и наружного блоков системы кондиционирования и системы вентиляции. При возможности устранить препятствие.

Проверка/очистка воздушных фильтров

Проводится проверка работы вентиляторов. Проверяется беспрепятственное вращение мотора вентилятора, температуры подшипников, величины потребляемых токов.

Проводится проверка системы подогрева воздуха. Измеряются сопротивления изоляции электрических нагревателей и величины потребляемых токов.

Проводится проверка работы системы увлажнения воздуха. Проверяется и очищается от накипи бачок пароувлажнителя, проверяется работа клапана залива воды и сливного клапана.

Проводится проверка работоспособности кондиционеров. Система кондиционирования должна обеспечивать поддержания в помещении аппаратной заданной температуры. Измеряется влажность воздуха. С помощью пирометра (инфракрасного термометра) проводятся измерения температуры на входе и выходе внутренних и наружных блоков. Измеряется температура на линии нагнетателя. Проверяются датчики температуры.

Проводится проверка холодильного контура. Проверяется давление испарения, качество компрессорного масла (содержание кислоты – химмотологический анализ масла). При необходимости производится дозаправка хладагентом.

Проводится проверка работоспособности функции «рестарт» у систем кондиционирования методом временного выключения/включения автоматического выключателя, подающего электропитание на тестируемый кондиционер. После пропадания и последующего восстановления электропитания рестарт системы кондиционирования должен происходить корректно.

Проводится проверка работоспособности системы сигнализации о неисправности кондиционеров (при ее наличии) методом переключения кондиционера из рабочего режима в дежурный. Система сигнализации должна быть исправна и при отключении кондиционера выдавать аварийный сигнал, который должен фиксироваться на технических средствах подразделения, ответственного за мониторинг сети.

Проводится проверка состояния клемм на внутреннем и наружном блоке. Все клеммы должны быть затянуты и на них должны отсутствовать следы окисления.

Проверяются на соответствие номинальным значения напряжения питания и рабочего тока.

Проверяется состояние световой индикации состояния оборудования.

Проверяется надёжность крепления внутреннего и наружного блоков.

Проводится проверка прокладки сигнальных проводов, кабелей питания и трубопроводов. Они должны быть проложены в негорючих пластиковых коробах, короба должны быть прочно закреплены и закрыты. Сигнальные провода и кабели питания должны быть разделены негорючими перегородками, если расстояние между ними менее 10 см. Все кабели должны быть промаркированы.

Проводится измерения сопротивления изоляции питающих кабелей.

Проверяется наличие защитных козырьков при расположении внутренних блоков кондиционеров и дренажных трасс над оборудованием и кабельростами.

Проверяется маркировка кондиционеров.

Проверяется работоспособность дисплея.

Проводится проверка работоспособности естественной дренажной системы методом пролива воды. Вода должна полностью уходить за пределы аппаратной.

Очистка дренажной системы и помпы.

Проверяется состояние и работоспособность обогревателя дренажа. При наличии подогрева картера компрессора проверяется его состояние и работоспособность.

Проводится проверка срабатывания отключения системы кондиционирования (дренажный насос с функцией отключения кондиционера при переполнении контрольной камеры насоса) методом пролива воды с перекрытием отверстия слива дренажа. При переполнении контрольной камеры система кондиционирования должна отключаться.

Проводится проверка срабатывания системы сигнализации (при наличии) о превышении температуры в аппаратной БС выше установленного значения +27ºС  (с использованием строительного фена  и комнатного термометра)

Аналогичным образом проводится проверка срабатывания автоматики включения системы вентиляции, при превышении температуры в аппаратной выше +30ºС.

Проводится измерение давления всасывания. Необходимость в этой операции возникает только тогда, когда измерения температур на входе и выходе внутреннего блока и величина потребляемого тока не дают полноценной картины состояния работы кондиционера, т.е. имеются подозрения о неисправности. При необходимости проводится настройка работы регуляторов давления.

Проводится проверка отсутствия уровня шума от наружных блоков системы кондиционирования. Убеждаются в отсутствии характерных призвуков и посторонних шумов в работе кондиционеров. При необходимости, проводится измерение значения уровня шума с использованием измерителя уровня звукового давления. Оно не должно превышать максимально допустимого значения, указанного в паспорте на систему кондиционирования.

Проверка/очистка теплообменника конденсатора.

Проверка/очистка теплообменника испарителя.

Проверка и при необходимости замена фильтров осушителя (если они есть)

Проверка электрических соединений.

Проверка параметров холодильного контура. При необходимости, дозаправка и регулировка системы, восстановление теплоизоляции контура.

Вентиляторы:

Проверка на загрязнение, исправность, коррозию, крепление

Проверка балансировки крыльчатки

Проверка подшипника на износ

Очистка при необходимости

Воздушный жалюзийный клапан:

Проверка на загрязнение, плавность, равномерное движение лепестков клапана

Очистка при необходимости

Проверка плотности закрытия

Фильтр воздушный:

Проверка на загрязнение и поломку

Очистка при необходимости

Проверка перепада давления на фильтре

Замена фильтра при загрязнении

Холодильный контур:

Проверка фреонопровода на герметичность

Проверка трубопроводов и изоляции на внешние повреждение (визуально)

Проверка состояния жидкости в окне жидкостного трубопровода

Проверка индикатора влажности на изменения цвета

Проверка уровня жидкости в ресивере (при наличии смотрового окна)

Дозаправка хладагентом и маслом при необходимости

Проверка магнитного вентиля

Измерение давления конденсации и температуры манометром

Проверка испарителя на загрязнение и коррозию

Очистка испарителя при необходимости

Проверка испарителя на герметичность

Воздушный конденсатор:

Проверка на загрязнение, повреждение и коррозию

Проверка на герметичность

Проверка вентилятора,

Очистка конденсатора при необходимости

Управление и регулировка:

Проверка проводов и кабелей на отсутствие повреждений

Проверка и протяжка клеммных соединений

Проверка электрических компонентов на загрязнение и исправность

Проверка реле и пускозащитной аппаратуры на загрязнение и исправность

Проверка выключателей и кнопок на исправность

Проверка контрольных ламп на функционирование

Проверка рабочих токов электропотребляющих узлов кондиционера

Проверка надежности крепления элементов кондиционера

Проверка защит и блокировок установленных элементов

Комплексное опробование кондиционера на поддержание необходимых параметров (температуры и влажности).

Комплексное ТО АМС, включающее ревизию и геодезические измерения.

Контроль состояния частей АМС, видимых с земли (без подъёма на высоту).

Ревизия фундамента, просадок грунта вокруг фундамента, ограждения территории АМС (антенной опоры), контейнера

Проверка состояния наземной части фундамента АМС и контейнера

Проверка элементов металлоконструкции опор и оттяжек мачт (наличие искривлений в элементах поясов и решетки, наличие вибрации в оттяжках и элементах ствола);

Проверка конструкции крепления опоры к фундаментам;

Проверка состояния гидроизоляции фундамента АМС или кровли в местах установки АМС на здании и устранение выявленных недостатков

Проверка состояния гидроизоляции балластных бетонных блоков основания АМС и устранение выявленных недостатков

Проверка состояния закладных деталей и узлов крепления оттяжек мачты и устранение выявленных недостатков

Выявление просадок в отмостке и грунтовой обваловке и устранение выявленных недостатков (восстановление планировочной поверхности грунта на территории БС (подсыпка грунта до 1 куб. м). Очистка водоотводной канавки).

Проверка наземных частей фундаментов;

Проверка анкерных креплений оттяжек мачт;

Проверка светозащитного ограждения;

Проверка планировочной поверхности грунта под опорой;

Проверка ограждения территории БС.

Проверка состояния м\к кабельных мостов вне аппаратной и состояния антигололедной защиты (при наличии)

Инструментальная (геодезическая) проверка проектного положения вертикальности ствола опоры, проектного положения поясов, осадки фундамента, замер стрелы прогиба элементов металлоконструкции

Измерение параметров грозозащитного заземления

Проверка значений монтажных натяжений в оттяжках мачт (с их регулировкой до проектного значения).

Восстановление и гидроизоляция оголовков фундаментов

Контроль состояния частей АМС с подъемом на высоту (ревизия).

Контроль состояния частей АМС видимых с земли (без подъёма на высоту).

Проверка опорных узлов опоры и наружных поверхностей элементов металлоконструкций, выявление трещин в м\к

Ревизия болтовых соединений металлоконструкции (затяжка резьбовых соединений, наличие контргаек, зазоры между фланцами).

Проверка наличия защитного покрытия метизов. При наличии повреждения защитного покрытия >50% зачистить от коррозии и смазать "Литолом-24".

Ревизия фланцевых стыков (зазоры между фланцами, герметизация)

Проверка болтовых соединений решетки (ослабленные болты подтянуть).

Проверка оттяжек мачт, узлы крепления их к стволу.

Проверка сварочных швов и металла вблизи швов (околошовная зона).

Проверка системы светоограждения (влагозащищенность и исправность фонарей, ответвительных коробок, выключателей, изоляции и крепления кабелей и соединений жил).

Проверка узлов крепления антенн, антенно-фидерного тракта к стволу опоры, ремонт, при необходимости

Проверка элементов молниезащиты опор и оттяжек. Измерение параметров молниезащиты. Восстановление элементов молниезащиты

Ревизия состояния сливных отверстий трубчатых м\к опор. Проверка и при необходимости удаление воды из опор башни. Прочистка сливных отверстий, смазка резьбовых заглушек и восстановление утраченных

Проверка и при необходимости восстановление антиледовой защиты фидера и контейнера.

Проверка лакокрасочного покрытия. Восстановление ЛКП 5%.

Проверка и затяжка затяжек болтовых соединений м\к опоры.

Восстановление гидроизоляции примыканий кровельного покрытия к местам крепления кронштейнов основания башен, якорей оттяжек и оснований мачт (полный объем восстановления, для выявленных нарушений гидроизоляции примыканий кровельного покрытия к местам крепления кронштейнов основания башен, якорей оттяжек и оснований мачт).

Антикоррозийная защита анкерных соединений фундамента, молниезащитных проводников.

Обваловка, подсыпка грунта у анкерных фундаментов (1 куб. метр на одну станцию).

Ремонт светоограждения опоры.

Поиски и устранение неисправностей в цепи СОМ. Проверка сопротивления изоляции кабелей;

Проверка герметичности плафонов и монтажных коробок, выключателей (замена уплотнителей), наличия сливных изгибов кабелей, смазка резьбовых соединений.

Проверка ламповых патронов (ликвидация дефектов)

Замена вышедших из строя и утраченных ламп до 3 шт. в год;

Замена вышедших из строя и утраченных светосигнальных приборов СOМ – 1 шт. в год;

Ремонт элементов соединений проводников и брони кабеля СОМ в распределительных коробках, фонарях;

Осмотр кабелей, устранение повреждений

Восстановление герметизации вводов кабеля СОМ в контейнер, фонари, выключатели, коробки распределительные;

Установка дополнительных и замена креплений кабеля СОМ к металлоконструкциям.

Проверка состояния защитного заземления, затяжки клемм и устранение дефектов.

Ремонт элементов ограждения площадки и приведение в порядок территории площадки.

Ремонт металлоконструкции ограждения, в том числе петель и ушек калитки, полотна ограждения (с заменой до 5% общей протяженности ограждения, но не менее 1 пм в год) и калитки, держателей (штырей) колючей проволоки (с восстановлением и натяжением колючей проволоки), с восстановлением лакокрасочного покрытия в местах ремонта; Смазка петель калитки, люков и замков. Восстановление лакокрасочного покрытия ограждения

Восстановление и натяжение колючей проволоки.

Восстановление планировочной поверхности грунта на территории БС с подсыпкой грунта, при необходимости, в соответствии с проектом до 1 м3 в год и отвод поверхностных вод.

Установка плакатов безопасности (аншлагов) взамен утраченных.

Очистка от мусора и скашивание травы на огражденной территории и на расстоянии до 1,5 м вокруг периметра ограждения.

При необходимости (на территориях лесного фонда) организация  защитных минерализованных полос ( опашка/окопка) на расстоянии до 1,5 м вокруг периметра ограждения.

Инструментальная (геодезическая) проверка вертикальности ствола опоры, проектного положения поясов, осадки фундамента, замер стрелы прогиба элементов металлоконструкции.

Выполнение комплексного технического обслуживания на электроустановках объекта: включая в себя ЭПУ и АКБ, UPS, кабельное хозяйство внутри сайта, распределительные щиты, контуры заземления ВЭС: КТП и ВЛ, а так же электроизмерения.

Проверка электропитающей установки.

Проверка внешнего состояния эксплуатируемого оборудования на наличие дефектов и повреждений. Должны отсутствовать повреждения лакокрасочного покрытия, трещины и деформации корпусов, кожухов и элементов монтажа, повреждения изоляции кабелей, следы перегрева и обугливания.

Проверка работы замков и дверей, наличие и возможность беспрепятственного снятия крышек и защитных панелей. Смазка замков и устранение препятствий.

Проверка состояния оборудования на наличие загрязнений. Очистка оборудования от загрязнений.

Сверка состава оборудования кабинета (тип модулей, серийные номера) с информацией в базе данных, ведущейся в подразделении, ответственном за эксплуатацию сети. (При расхождении или отсутствие данных - предоставляется актуальные серийные номера и номенклатура оборудования)

Проверка и восстановление (при необходимости) маркировки ЭПУ, блоков и модулей, автоматических выключателей. На каждом автоматическом выключателе должны быть выполнены надписи с наименованием присоединения и допустимого значения установки тока.

Проверка и восстановление (при необходимости) маркировки кабелей. На бирках кабелей в начале и конце линии должны быть указаны марка, сечение кабеля, номинальное напряжение, номер или наименование линии

Проверка надёжности затяжки болтовых и винтовых соединений внутреннего монтажа устройства. Проверка осуществляется подтяжкой соединений стандартным инструментом с усилием от руки.

Проверка надёжности присоединения внешних проводов и кабелей к входным и выходным контактам. Надёжность электрических соединений (разъемов) между внутренними блоками.  Проверка осуществляется подтяжкой контактов стандартным инструментом с усилием от руки.

Проверка щитов постоянного тока (если имеются), надежность их крепления и маркировка. При необходимости маркировка корректируется или наносится. Замена неисправных автоматических выключателей.

Проверка температуры модулей и блоков, контактов на входных и выходных клеммах с помощью пирометра в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации производителей оборудования. При необходимости принимаются меры по обнаружению причин перегрева и их устранению

Проверка работоспособности всех блоков и модулей, в т. ч. резервных.

Проверяются параметры работы оборудования при работе в нормальном режиме (от сети). С помощью мультиметра и токоизмерительных клещей измеряются входные и выходные напряжения и токи. При контроле параметров питающей сети измеряется линейное и фазное напряжение, а так же фазные токи. При необходимости производится подстройка измеряемых параметров в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации производителей оборудования и принимаются меры к устранению перекоса фаз.

Проверка работы ЭПУ при пропадании внешнего напряжения (проверка режима работы от АКБ), при необходимости регулировка эксплуатационных параметров стойки ЭПУ, согласно руководству по эксплуатации завода изготовителя. Заполнение бланка протокола проверки системы электропитания.

Проверка работы системы сигнализации во всех режимах работы.

Проверка работы системы дистанционного управления (если она есть).

Проверка рабочего и аварийного освещения на объектах, и его восстановление при необходимости.

Измерение напряжения на нагрузке и проверка на соответствие с контроллером ЭПУ.

Проверка состояния вентиляторов выпрямителей (на посторонние шумы).

Проверка исправности сигнальных светодиодов дисплея контроллера.

Проверка правильности вывода аварийных сигналов на пульт ДС путем имитации аварийных сигналов.

Измерение напряжения и токов нагрузки при имитации пропадания напряжения.

Проверка выдачи аварийной сигнализации инвертора на пульт ДС.

Проверка индикации выпрямителей, инверторов.

При обнаружении неисправного блока произвести его замену.

Контроль, при необходимости протяжка всех контактных соединений ЭПУ, ИБП (усилие затягивания контактов автоматов АВВ должно находиться в диапазоне 2.5 - 4 Н/м).

Проверка наличия контакта между шиной заземления и заземляемыми стойками.

Проведение всех операций ежемесячного (для КСЭ) и полугодового (для СЭ) тех. обслуживания.

Проверка равномерности распределения нагрузки между параллельными выпрямителями.

Измерение сопротивления изоляции силовых и осветительных цепей.

Измерение параметров петли фаза-ноль

Проверка правильности установленных параметров на контроллере ЭПУ, в случаи необходимости выставления параметров.

Проверка наличия маркировки шин, автоматов, проводов и кабелей, АБ, при необходимости маркировка.

Проверка наличия знаков электробезопасности, средств защиты, при необходимости их восстановление.

Проверка положения термодатчиков, датчиков симметрии.

Проверка наличия однолинейной схемы и схемы заземления, внесение изменений.

Проверка наличия неопаянных концов. При обнаружении неопаянных концов многожильных проводников опаять их или опрессовать гильзами.

Проверка наличия электрических соединений, выполненных с нарушением норм. При обнаружении – устранить.

Проверка заземляющего устройства

Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства

Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами, в том числе, естественными

Измерение цепи между заземлителями и заземляющими устройствами

Измерение сопротивления заземляющего устройства

Протяжка контактных соединений заземляющих проводников с заземляющим оборудованием.

Протяжка контактных соединений на главной шине заземления.

Измерение напряжения прикосновения

Проверка УЗО

Проверка состояния заземляющего устройства, находящегося в земле

Внесение изменений в паспорта заземления

Предоставление протоколов выполненных измерений (подтверждённые сертифицированной эл. Лабораторией)

Проверка ВРУ и ГРЩ

Внешний осмотр ВРУ, ГРЩ.

Проверка состояния, подтяжка клеммных и контактных соединений.

Проверка температуры контактных соединений, автоматов.

Проверка соответствия токов автоматов и предохранителей проектным.

Проверка работы АВР путем последовательного отключения вводных автоматов в силовом щите

Проверка работоспособности переключателя сеть – генератор.

Проверка передачи аварийных сигналов на пульт ДС.

Проверка правильности электросхемы и схемы заземления, внесение изменений.

Измерение сопротивления изоляции.

Проверка срабатывания защиты при системе с заземленной нейтралью.

Проверка цепи между заземлителями и заземлёнными элементами.

Проверка опломбирования, показаний средств учета электроэнергии. Эти мероприятия производятся и в том случае, если расчетный счетчик электрической энергии установлен вне аппаратной.

Проверка оперативной документации для связи с энергоснабжающей организацией.

Сопровождение представителей сбытовых компаний на предмет инспекции эл.счетчиков.

Сопровождение представителей органов надзора за эксплуатацией электроустановок.

Ведение оперативного журнала, журнала учета и проверки средств защиты, измерений.

Проверка аккумуляторных батарей

Внешний осмотр конструкций стеллажей и шкафов на наличие дефектов, повреждений и загрязнений. Должны отсутствовать повреждения лакокрасочного покрытия, трещины и деформации, следы подтёков.

Осмотр внешней поверхности АКБ, вентиляционных отверстий, целостности перемычек, на наличие загрязнений, вздутий, отсутствие протечек и повреждений. Удаление загрязнений, очистка вентиляционных отверстий, протяжка перемычек при необходимости.

Проверка правильность расположения элементов АКБ и маркировка (нумерация элементов АКБ должна производиться от клеммы «+»к клемме «-»). Восстановление маркировки при необходимости.

Проверяется прочность узлов соединения элементов АКБ и кабелей (усилие затяжки болтовых соединений проверяется с помощью диэлектрического динамометрического ключа и должно соответствовать требованиям производителя оборудования). Смазка их техническим вазелином.

Проверка прочности узлов соединения элементов АКБ и кабелей (усилие затяжки болтовых соединений проверяется с помощью диэлектрического динамометрического ключа и должно соответствовать требованиям производителя оборудования).

Проводится измерение напряжения на аккумуляторной батарее при включенной подзарядке и напряжение отдельных элементов/блоков (напряжение должно измеряется на концевых выводах батареи вольтметром с погрешностью измерения не более   0,01 В.). При отклонении напряжений на элементах АКБ от среднего значения напряжения содержания более чем на +0,2 В до -0,1В, или температуры поверхности различных элементов/блоков более чем на   5 0С, необходимо принять меры к дополнительному тестированию АКБ.

С помощью пирометра проводится проверка температуры поверхности отдельных элементов/блоков батареи. Температура не должна отличатся более чем на   5 0С от оптимальной температуры содержания батареи, рекомендуемой производителем.

Проводятся измерения значений сопротивлений изоляции между аккумулятором и землей или массой. Методики измерений описаны в инструкциях по эксплуатации батарей производителя. Требования к сопротивлению изоляции кабелей установлены в ПТЭЭП и ПУЭ. Сопротивление изоляции АКБ должно соответствовать требованиям производителя оборудования.

Проводится измерение тока подзаряда (содержания) АКБ. Методики измерений описаны производителем в инструкциях по эксплуатации батарей. Некоторые стойки ЭПУ позволяют измерять ток подзаряда, в других случаях измерения проводятся без разрыва цепи с помощью токоизмерительных клещей. Ток подзаряда определяется требованиями производителя оборудования, условиями содержания (температурой, временем последнего разряда и др.), емкостью батареи.

Проводится 3-х часовой контрольный разряд АКБ на внешнюю активную нагрузку типа БНР-Б 48/150. В процессе разряда проводятся периодические измерения тока разряда и напряжения на элементах АКБ. Методики измерений описаны производителем в инструкциях по эксплуатации батарей. Требования к активной нагрузке определяются характеристиками АКБ. Использовать в качестве нагрузки действующее оборудования не рекомендуется, т.к. это может привести к неточности измерений и его некорректной работе. На объектах 1-го приоритета, для предотвращения отключения оборудования, обслуживание АКБ проводится с использованием ДГУ в качестве резервного гарантированного источника.

Измерение тока разряда АКБ и проверка его на соответствие с информацией контроллера.

Измерение температуры в аккумуляторном отсеке.

Показания автоматического теста АКБ, либо проведение теста вручную.

Проведение контрольно-тренировочного цикла АКБ.

Измерение напряжения на каждом элементе АКБ, определение отстающих элементов.

Оформление аккумуляторного журнала.

Профилактические испытания электроустановки.

В случае обнаружения снижения номинальной емкости АКБ, необходимо провести КЦ, вне зависимости от времени проведения предыдущего КЦ. При проведении КЦ каждого звена батарей, обеспечить постоянное наблюдение за исправностью основного и резервного (при наличии) силового ввода электропитания.

Выполнение комплексного технического инфраструктуры сайта и АФУ

Оценка условий функционирования оборудования, установленного на площадке базовой станции (температура, влажность, запылённость и т. п.), в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации производителей оборудования.

Проверка состояния площадки базовой станции и территории вокруг контейнера или аппаратной на наличие загрязнений, посторонних предметов, мусора и горючих материалов. При необходимости на площадке производится уборка, а в помещении аппаратной - влажная уборка.

Проверка надёжности крепления кабельростов к стенам аппаратной.

Проверка соединения отдельных частей кабельроста. Отдельные части кабельроста должны быть соединены между собой видимым медным проводом в желто-зеленой изоляции сечением не менее 16 мм2. Кабельрост обязательно должен быть заземлён на главный заземляющий зажим аппаратной (ГЗЗ).

Проверка наличия соединения корпусов оборудования, элементов молниезащиты к ГЗЗ видимым медным проводом в желто-зеленой изоляции сечением не менее 16 мм2.

Проверка состояния кабельных лотков и коробов. Они должны быть надёжно закреплены и закрыты. В случае необходимости - закрепление и восстановление.

Проверка наличия старых и неиспользуемых кабелей и проводов. Удаление всех ненужных кабелей и проводов.

Проверка состояния стен и потолка аппаратной на отсутствие повреждений, отслоений краски, следов протечек воды, загрязненности, вспучивания обоев, непроклеенных швов.

Проверка состояния пола аппаратной. Швы между отдельными листами линолеума должны быть заварены. Не допускается наличие вздутий линолеума. Плинтус по периметру аппаратной должен быть надежно закреплен к стенам и плотно прилегать к стенам и полу. Концы медных полос антистатической защиты должны быть подключены к ГЗЗ.

Проверяется состояние контура заземления внутри аппаратной, внешнего контура заземления и заземляющего устройства. При наличии деформации, коррозии и других недостатков, ставящих под сомнение их электрические параметры, проводятся необходимые внеочередные измерения электрических параметров заземляющего устройства.

Проверка состояния входной двери и дверной коробки на отсутствие механических повреждений и повреждений лакокрасочного покрытия. Замок должен быть универсальным для всех аппаратных региона, закрываться и открываться плавно без дополнительных усилий, не менее чем на два оборота ключа. Дверь должна открываться свободно, петли смазаны. Дверь должна плотно прилегать к дверной коробке, в зазоре обязательно наличие уплотнителя. Дверные ручки должны быть в наличии и исправно функционировать.

Проверка состояния устройства ввода ВЧ фидеров в аппаратную. Кассета с гильзами должна быть надежно закреплена. Устройство ввода фидеров должно быть заземлено на внешний контур заземления и не иметь электрического соединения с кабельростом внутри аппаратной. Гильзы (с фидерами и без) должны быть загерметизированы с обеих сторон негорючим герметиком. Закладные гильзы для ввода силового кабеля и патрубков кондиционеров должны быть загерметизированы с обеих сторон негорючим герметиком.

Неиспользуемые инженерные коммуникации, если они есть (батареи отопления, трубопроводы, воздуховоды и др.), должны быть заглушены или, по согласованию с арендодателем - демонтированы.

При наличии оконного проема - проверка наличия антивандальной решетки или жалюзи и его герметичности

Проверка состояния фальшпотолка (при наличии) из оцинкованного профнастила с целью проверки возможности отвода воды от аппаратной в случае протечки крыши.

Проверка состояния освещения аппаратной. Все лампы должны гореть, плафоны быть закрытыми, выключатели исправно функционировать и иметь маркировку. При необходимости замена замена и восстановление.

Проверка состояния разгрузочной рамы (если она есть). Она должна быть качественно окрашена и надежно закреплена.

Проверка состояния фундамента контейнера и бетонной отмостки. Должны отсутствовать трещины и провалы грунта. В случаи необходимости подсыпка грунта.

Проверка на отсутствие механических повреждений и повреждений лакокрасочного покрытия и состояния контейнера и/или состояния обшивки. Подкраска до 5%.

Проверка комплектности контейнера в соответствии с ведомостью поставки.

Проверка состояния наружного кабельроста. Он должен быть надёжно закреплен (выдерживать нагрузку не менее 80 кг.), заземлен и изолирован от внутреннего кабельроста аппаратной. При использовании кабельроста проложенного по кровле здания необходимо обратить внимание на состояние кровли и подставок под кабельростом.

Проверка состояния антигололедной защиты фидеров (если она есть) на предмет надежности креплений, механических повреждений.

Проверка состояния крыльца и козырька перед контейнером на предмет надежности креплений, механических повреждений.

Проверка наличия и состояния базового инвентаря в соответствии со списком необходимого базового инвентаря.

Проверка наличия и очистка защитной полосы не менее 1 м от внешней стороны забора. При необходимости (на территориях лесного фонда) организация  защитных минерализованных полос ( опашка/окопка) на расстоянии до 1,5 м вокруг периметра ограждения. Скашивание травы на выделенной территории в летне-осенний период (при необходимости).Проверка наличия и состояния и восстановление (при необходимости) информационных наклеек и указателей.

Проверка исправности термореле (при наличии). При необходимости ремонт\замена

Проверка состояния кроссировочного оборудования. Провода и кабели должны быть аккуратно уложены и закреплены. Проверка надежности крепления стойки кроссировочного оборудования.

Проверка и восстановление (при необходимости) маркировки оборудования.

Проверка Антенн БС.

Проводится осмотр эксплуатируемых антенн, фидеров, джамп-кабелей на предмет выявления внешних дефектов, механических повреждений, трещин и деформаций. Недопустимо наличие деформаций и повреждений лакокрасочного покрытия на корпусах и защитных кожухах антенн.

Сверка состава оборудования (тип антенн, диапазон частот, серийные номера) с информацией в базе данных, ведущейся в подразделении, ответственном за эксплуатацию сети.

Проверка качества крепления антенн. Протяжка болтовых соединений. Гайки на креплении антенн должны быть затянуты и зафиксированы контргайками.

Проверка отклонения угла азимута антенн. Допустимое отклонение фактически установленного азимута антенны БС и азимутов сонаправленных антенн БС одного сектора не должно превышать ±10⁰ от значения указанного в соответствующей базе данных подразделения, ответственного за эксплуатацию сети. При выявлении в ходе технического обслуживания отклонения азимута антенны от установленного в БД, производится юстировка антенны по азимуту. Методика проверки приведена в документе "Методика измерения азимута антенны"

Проверка отклонения угла наклона антенн. Допустимое отклонение угла наклона антенны БС от значения указанного в соответствующей базе данных подразделения, ответственного за эксплуатацию сети, должно составлять не более ±1⁰. Угол наклона антенны измеряется электронным уровнем и вычисляется с учетом фактического (механического) угла наклона антенны и электрического угла наклона антенны в соответствии с ее паспортом и техническими характеристиками. При выявлении, в ходе технического обслуживания, отклонения угла наклона антенны от установленного в БД, производится корректировка угла наклона антенн.

Проверка размещения антенн. Если рядом установлены антенны других операторов, необходимо проверить, чтобы расстояние от антенн БС оператора до антенн других операторов было не менее 2000 мм по горизонтали и 500 мм по вертикали. Измерения проводятся с помощью рулетки или др. измерителей длины.

Проверка отсутствия посторонних предметов перед антеннами, влияющих на диаграмму направленности антенн в горизонтальной и вертикальной плоскости, препятствующих распространению радиоволн, такие как кровля здания, стены, трубы и т.д.

Проверка крепления джамп-кабелей, подключенных к антенне. Джамп-кабели, подключенные к антенне, должны быть закреплены к трубостойке так, чтобы ветровая нагрузка не передавалась на разъем антенны БС. Джамп-кабель на участке 150-200 мм до разъема антенны должен иметь прямолинейный участок, подводиться соосно с разъемом антенны. Восстановление креплений при необходимости.

Выборочная проверка антенн по отдельной группе (не менее 10-12) базовых станций.

Проверка антенн радиорелейных станций.

Проводится осмотр фидера на предмет выявления внешних дефектов. Особое внимание необходимо обратить на то, чтобы изоляция ВЧ фидера не была повреждена на протяжении всей трассы прокладки. Фидер не должен иметь заломов, перегибов, вмятин и пережатий креплениями.

Осмотр состояния волноводов и волноводных фланцев. Гибкий волновод должен быть жестко зафиксирован, волноводные фланцы герметизированы.

Проверяется крепление ВЧ кабелей РРС. Они должны быть аккуратно проложены и закреплены на кабельросте штатным креплением, поставляемым с кабелем. Допускается крепление кабеля РРС морозоустойчивыми пластиковыми стяжками, предназначенными для наружного использования (черного цвета, ширина стяжки не менее 7 мм). Концы пластиковых стяжек после обрезки должны иметь остаток длиной 3- 5 мм для возможной последующей подтяжки.

Проверяется крепление ВЧ фидера. Фидер должен крепиться к кабельросту только с использованием штатного крепежа, рекомендованного поставщиком фидера. Интервал между точками крепления должен быть не более 600 мм  (для фидера 1/2). Крепление фидера осуществляется только на прямолинейных участках трассы.

Проверяется изгиб фидера. Минимальный радиус изгиба фидера при поворотах фидерной трассы должен быть не менее величин, указанных в технических требованиях Поставщика (изготовителя) ВЧ кабеля.

Наружные джамп-кабели не должны натягиваться и должны иметь резерв в виде петли.

Проверка состояния антигололедной защиты фидера в местах возможного механического повреждения от падения льда , а так же наличие переходных мостиков, в местах перехода через фидер людей.

Проводится осмотр ввода фидера в аппаратную. Ввод в аппаратную должен быть осуществлен только через специальное устройство ввода, монтируемое в стене аппаратной. Гильзы вводного устройства должны быть герметизированы и обработаны специальной негорючей мастикой.

Проверяется качество затяжки гаек, наличие коррозии, окислов электрического соединения устройства ввода фидеров (кассеты) с наружным кабельростом и заземления на молниезащитный контур заземления.

Проверка наличия технологической петли ВЧ-фидера в форме «капли», для предотвращения попадания влаги по нему в аппаратную.

Проверяется состояние затяжки (отсутствие прокручивания при приложении усилия к гаечному ключу нормальной длины) гаек, отсутствие коррозии или окислов электрического соединения заземления для предотвращения заноса высокого потенциала в аппаратную БС. Фидер заземляется к токоотводам через экран специальными заземляющими устройствами. На каждом ВЧ фидере должно быть смонтировано, как минимум, два заземляющих устройства на участке 0,5…1,0 м от ввода фидера в аппаратную и 0,5…1,0 м перед переходом с фидера на джамп-кабель, при подходе к антенне. Провода заземления ВЧ-фидера должны быть проложены по направлению к вводу в аппаратную (минимальный радиус изгиба провода - не менее 200 мм). При этом провода заземления ВЧ-фидеров должны крепиться отдельно. Крепление проводов заземления фидеров на один болт запрещается. Места болтовых соединений проводов заземления должны быть смазаны смазкой (ЦИАТИМ, и т.п.). Не допускается их заматывание изоляционной лентой и другими материалами.

Проверяется правильность прикрепления токоотводов к болтам крепления. На один болт допускается крепление только одного токоотвода. Если на клемме токоотвода имеется два отверстия, то он должен быть закреплен двумя болтами.

Проверяется состояние затяжки (отсутствие прокручивания при приложении усилия к гаечному ключу нормальной длины) разъема, соединяющего фидер и джамп-кабель. Переход с ВЧ фидера на джамп-кабель перед антенной БС должен быть осуществлен в горизонтальной плоскости для исключения возможности затекания влаги внутрь герметик-трубки, герметизирующей разъемы. При невозможности обеспечения перехода с ВЧ фидера на джамп кабель в горизонтальной плоскости герметик-трубка должна быть герметизирована сырой резиной. Восстановление герметизации при необходимости

Проверяются ВЧ разъемы на предмет надежности их крепления (без перекосов, без прокручиваний), и их герметизация. ВЧ разъемы на фидере должны быть установлены только на прямолинейном участке фидера. Не допускается установка ВЧ разъемов на изгибах и поворотах.

Проверяется соединение кабельроста с молниезащитным заземлением. Секции кабельроста, не имеющие электрического контакта, должны быть соединены между собой изолированным медным проводом, сечением не менее 16 кв.мм. При этом, для обеспечения надежного электрического контакта, место крепления должно быть зачищено от краски.

Проверка наличия маркировки на всех ВЧ фидерах, кабелях РРС, антеннах, комбайнерах и другом вспомогательном оборудовании АФТ БС. При необходимости осуществляется корректировка надпи­сей

Проверка молниезащиты, комбайнеров, малошумящих усилителей и другого вспомогательного оборудования

Проверка правильности монтажа, проверка надежности крепления вспомогательного оборудования.

Проверка соответствия используемого оборудования диапазону рабочих частот БС (МШУ и молниезащиты).

Проверка качества заземления всего вспомогательного оборудования с металлоконструкцией, на которых оно смонтировано. Заземление должно быть выполнено медным проводом, сечением не менее 16 кв.мм

Проверка и восстановление маркировки АФУ

Проверка маркировки ВЧ фидеров, кабелей РРС, антенн, комбайнеров и другого вспомогательного оборудования АФТ. АФТ БС должно быть промаркировано в доступных, легко просматриваемых местах.  Проверка надписи с указанием номера сектора и азимута излучения (высота шрифта 20 мм). Проверка маркировки с указанием диапазона частот, азимута излучения и номера БС ответной части. Восстановление маркировки при необходимости.

Проверка наличия в аппаратной БС скопированной из проекта схемы АФТ БС.

На каждой антенне БС, на тыльной стороне слева внизу с помощью трафарета и специального маркера, устойчивого к воздействию влаги и солнечного излучения, должна быть нанесена надпись с указанием номера сектора и азимута излучения (высота шрифта 20 мм).

На тыльной стороне внешнего блока приемопередатчика РРС (ODU) с помощью трафарета и несмываемого маркера должна быть нанесена маркировка с указанием диапазона частот, азимута излучения и номера БС ответной части. Шрифт должен иметь высоту 20 мм.

ВЧ фидеры и кабели РРС должны быть маркированы специальными свето-, влаго-, морозоустойчивыми бирками в следующих местах: перед антенной в месте перехода с ВЧ фидера на джамп-кабель на расстоянии 500 мм от разъема; в месте выхода фидеров на верхнюю площадку (на кровлю) на горизонтальном участке на расстоянии 500 мм от места выхода фидеров; внутри аппаратной перед разъемами.

Проводится осмотр ввода фидера в аппаратную. Ввод в аппаратную должен быть осуществлен только через специальное устройство ввода, монтируемое в стене аппаратной. Гильзы вводного устройства должны быть герметизированы и обработаны специальной негорючей мастикой. В случае нарушения герметизации, восстанавливается.

Подрядчик осуществляет неограниченное количество аварийных выездов для проведения АВР. Все АВР входят в стоимость договора и дополнительно не оплачиваются.

ЗИП для ремонта поставляется Заказчиком, а так же может поставляться Подрядчиком в рамках договора на основании отдельного счета по согласованной с Заказчиком стоимости.

Проведение инвентаризации объекта (сайта) в рамках проведения ТО.

В рамках проведения ТО проводится инвентаризация объекта по активному и пассивному технологическому оборудованию и инженерному оборудованию с фиксацией наименования оборудования, моделями и серийными номерами в выданной Заказчиком инвентаризационной ведомости. В случае отсутствия Инвентаризационной ведомости до момента начала работ по ТО инвентаризация не проводится.

Требования к отчету и фотоотчету по проводимому ТО.

Требования к фотографиям (общие требования к ТО и АВР)

1) Фотоотчет предоставляется Исполнителем по каждому Объекту сети Заказчика, на котором Исполнитель проводил какие-либо Работы, одновременно с предоставлением отчета по АВР, отчета по ТО,  Акт выполненных работ и/или Акта монтажа/демонтажа Оборудования ЗИП, либо иного документа в целях подтверждения выполнения соответствующих Работ.

2) Формат файлов фотоотчета -  JPG.

3) Размер предоставляемых фотографий не менее 1024х768 (рекомендуемое 1280х1024). Съёмку в помещениях производить с использованием вспышки. Фотографии должны быть надлежащего качества. На фотографиях должна стоять дата и время проведение фотосъемки.

4) При посещении Объектов сети документируется:

a) Состояние аварийных элементов, участков и т.д.  до начала Работ.

b) Состояние аварийных элементов, участков и т.д.  после окончания Работ.

c) В обязательном порядке, при выполнении Работ, предоставляются фотографии следующих элементов Объекта сети: внешний вид сайта  (от 1 (одной) до 4 (четырех), в зависимости от кол-ва доступных стен сайта),  внешний вид каждого, из установленных внутри сайта, статива с оборудованием, внешний вид АМС, внешний вид внешних блоков кондиционеров; панорамный вид сектора каждой антенны Базовой Станции сотовой связи (засвечиваемое антенной пространство с видом самой антенны) – в случае если антенна установлена таким образом, что такой снимок можно сделать, в противном случае – фотография самой антенны.

5) Фотографии должны быть предоставлены Заказчику в отсортированном виде и разложенными по папкам по следующей схеме: НомерБС_НазваниеБС \ГГГГ.ММ.ДД\файлХ.JPG*

6) Фотографии являются неотъемлемой частью отчета и вставляются в отчет на отдельном листе(листах) с группировкой до 9 снимков на лист.

Минимальные требования составу фотоотчета по ТО.

ТО_БС инфр.

Фотографии:

- Общего вида аппаратной;

- Ключей от БС с наименованием или номером БС;

- состояния площадки базовой станции и территории вокруг контейнера или аппаратной на наличие загрязнений, посторонних предметов, мусора и горючих материалов до и после уборки;

- состояние помещения и оборудования БС до и после уборки/влажной уборки (в помещении аппаратной);

- крепления кабельростов к стенам аппаратной, соединений кабель роста, заземлений частей и заземлений на главный заземляющий зажим аппаратной (ГЗЗ);

- наличия соединения корпусов оборудования, элементов молниезащиты к ГЗЗ видимым медным проводом в желто-зеленой изоляции сечением не менее 16 мм2;

- состояния кабельных лотков и коробов;

- состояния стен, потолка, пола аппаратной;

- контура заземления внутри аппаратной, внешнего контура заземления и заземляющего устройства;

- входной двери и дверной коробки (на отсутствие  механических повреждений и повреждений лакокрасочного покрытия);

- состояния устройства ввода ВЧ фидеров в аппаратную;

- состояния освещения аппаратной (основное и резервное);

- состояния разгрузочной рамы (если она есть);

- состояния фундамента контейнера и бетонной отмостки;

- состояния гидроизоляции фундамента контейнера;

- контейнера, крыльца, козырька (восстановления ЛКП до 5%);

- состояния наружнего кабель-роста;

- наличия инвентаря;

- состояния защитной полосы от внешней стороны забора (до и после очистки);

- информационных наклеек, маркировки оборудования;

- кроссировочного оборудования;

- знаков безопасности.

ТО_АФУ и РРЛ

Фотографии:

- состояния антенн, фидеров, джамп-кабелей и их креплений;

- антен РРЛ, ВЧ разъемов, изоляции ВЧ фидера;

- состояния антигололедной защиты;

- ввода фидера в аппаратную;

- заземления используемого оборудования;

- маркировки Антенн, РРЛ, кабелей;

ТО_СКВ БС

Фотографии:

- состояния оборудования на наличие дефектов и повреждений;

- антивандальных решеток;

- фреонопровода и его входа в аппаратную (до и после восстановления изоляции, если проводились работы);

- радиаторов внешних и внутренних блоков до и после промывки;

- воздушных фильтров до и после очистки;

- состояния клемм на внутренних и наружних блоках;

- наличия световой индикации оборудования;

- рабочих пультов ДУ;

- пролива дренажа;

- показаний давления фреона;

- показаний температуры на входе и выходе внешних и внутренних блоков;

- маркировка оборудования.

ТО_ЭПУ

Фотографии:

- внешнего состояния эксплуатируемого оборудования;

- уборки загрязнений;

- наличия и восстановления маркировки ЭПУ, блоков и модулей, автоматических выключателей, кабелей;

- показаний дисплеев контроллеров ЭПУ (напряжение, потремляемый ток и др.);

- общего вида ВРУ, ГРЩ ,измерений входных и выходных напряжений и токов с помощью мультиметра и токоизмерительных клещей (ВРУ, ГРЩ);

- протяжки соединений;

- шины заземления и заземляемых стоек;

- измерения цепи между заземлителями и заземляющими устройствами;

- показаний электросчетчика;

- внешнего состояния стеллажей, шкафов АКБ, самих АКБ;

- маркировки АКБ;

- измерений емкости АКБ с помощью специализированных приборов;

ТО_АМС(PM_Tower)

Фотографии:

- общий вид АМС;

- фундамента, просадок грунта вокруг фундамента, ограждения территории АМС (антенной опоры), контейнера

- элементов металлоконструкции опор и оттяжек мачт (наличие искривлений в элементах поясов и решетки, наличие вибрации в оттяжках и элементах ствола);

- конструкции крепления опоры к фундаментам;

- состояния гидроизоляции фундамента АМС или кровли в местах установки АМС на здании;

- состояния закладных деталий и узлов крепления оттяжек мачты;

- анкерных креплений оттяжек мачт;

- светозащитного ограждения;

- ограждения территории БС;

- измерений геодезической проверки проектного положения вертикальности  ствола опоры;

- грозазащитного заземления;

- монтажных натяжений в оттяжках мачт (с их регулировкой до проектоного значения);

- опорных узлов опоры и наружных поверхностей элементов металлоконструкций, выевленых трещин в м\к;

- соединений металоконструкции (затяжка резьбовых соеденений, наличие контргаек, зазоры между фланцами);

- болтовых соединений решетки;

- оттяжек мачт, узлы крепления их к стволу;

- сварочных швов и металла вблизи швов (околошовная зона);

- системы светоограждения (влагозащищенность и исправность фонарей, ответвительных коробок, выключателей, изоляции и крепления кабелей и соединений жил);

- замены вышедших из строя ламп

- восстановления герметизации вводов кабеля СОМ в контейнер, фонари, выключатели, коробки распределительные;

- узлов крепления антенн, антенно-фидерного тракта к стволу опоры;

- наличия заземляющих проводников оборудования на АКМ, смазки соединений;

- элементов молниезащиты опор и оттяжек. Измерений параметров молниезащиты. Восстановления элементов молниезащиты;

- лакокрасочного покрытия. Восстановленияе ЛКП до 5%;

- замены болтов (при необходимости выполнения работ);

- восстановления гидроизоляции примыканий кровельного покрытия к местам крепления кронштейнов основания башен, якорей оттяжек и оснований мачт;

- обваловки, подсыпки грунта у анкерных фундаментов;

- ремонта металлоконструкции ограждения, в том числе петель и ушек калитки, полотна ограждения и калитки, держателей (штырей) колючей проволоки (с восстановлением и натяжением колючей проволоки), с восстановлением лакокрасочного покрытия в местах ремонта;

- смазки петель калитки, люков и замков;

- состояния колючей проволоки (восстановления при необходимости);

- восстановления планировочной поверхности грунта, с подсыпкой при необходимости;

- плакатов безопасности;

- покоса травы, уборки территории на расстоянии до 1,5 м вокруг периметра ограждения.

ТО_СКВ П(PM_pAC)

Фотографии:

- внешний вид эксплуатируемого оборудования на наличие дефектов и повреждений;

- состояния антивандальных решеток на внешних блоках кондиционеров;

- внутреннего и внешнего блоков на наличие загрязнений (до и после промывки);

- очистки воздушных фильтров (до и после);

- показаний температуры на входе и выходе внешних и внутренних блоков;

- состояний клемм на внутренних и внешнем блоках;

- давления испарения;

- состояния световой индикации оборудования;

- прокладки проводов, кабелей питания и трубопроводов;

- маркировки кондиционеров;

- пролива системы дренажа;

Требования к отчету ТО

Отчет по проведенному ТО выполняется по форме предоставленной заказчиком и является обязательным минимумом Приложение 1. Заказчик вправе менять форму отчетности с обязательным уведомлением исполнителя не позднее 10 рабочих дней до даты предоставления отчетов ТО по новой форме. Допускается внесение дополнений (расширение отчетности) исполнителем при условии согласования с заказчиком.

Отчеты и фотоотчеты в электронном виде выкладываются на ресурсы Заказчика (Заказчик обеспечивает доступ к ресурсу).

Отчет по ТО предоставляется в формате PDF. Отчет по ТО в электронном виде содержит в себе всю необходимою информацию по исполнителям и их подписи с указанием дат, а так же печатями исполнителя и электроизмерительных лабораторий.

При необходимости Заказчик может потребовать предоставить отчет по ТО на бумажном носителе (2 экземпляра), а так же в экстренных случая электронную версию отчета по ТО на сменном носителе (CD\DVD)