Задание на выполнение работ по проектированию Комплекса технических средств безопасности (КТСО) для нужд ПАО «ЯТЭК» и дочерних компаний, находящихся на территории Вилюйского и Кобяйского районов.

Участок комплексной подготовки газа (УКПГ)

| № п.п. | ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ |  | СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие данные |  |  |  |
| 1.1. | Основание для проектирования. |  | - Необходимость соответствия комплекса технических средств безопасности «Правилам по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.05.2012 г. №458. - Предписание Росгвардии о модернизации КТСО для соответствия постановлению Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 458 (Правила по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.). - Задачи разработки документации: - обеспечить текущие и перспективные (на перспективу до 10 лет) потребности Заказчика в контроле безопасности объекта и потребности по передаче данных между службами Заказчика для оперативного реагирования. - снизить сроки устранения неисправностей за счет: - Наличия в оперативном использовании полного комплекта проектной и исполнительной документации. - Обеспечения удобства обслуживания технических систем; - Возможности горячей замены вышедшего из строя оборудования; - Наличия ЗИП в условиях применения однотипного оборудования. |
| 1.2. | Географическое положение объекта |  | В 5 км. от г. посёлка городского типа Кысыл-Сыр, муниципальный район Вилюйский улус, Республика Саха (Якутия), Россия. Место нахождения объекта: (Широта: 63°52'17.38"С Долгота:122°42'23.26"В) |
| 1.3 | Заказчик |  | ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» |
| 1.4 | Источник финансирования |  | Собственные средства организации, согласно п.1 ст.16 Федерального закона от 21.07.2011г. №256-ФЗ |
| 1.5 | Сведения об объекте и планировочных ограничениях. Основные технико-экономические показатели проектируемого объекта |  | Основное функциональное назначение объекта: - Сбор, подготовка газа для транспортировки в магистральный газопровод, разделение пластовой смеси, стабилизация газового конденсата, выработка ПБА, регенерация ВМР, выработка БФ и ДФ. Краткая характеристика объекта и входящих в его состав зданий и сооружений: - Огороженная территория с технологическими установками 6 объектов, 9 зданий: УКПГ1,2; СВ-1; УСК; товарный и технологический парк; лаборатория ХА, пункт отгрузки нефтепродуктов в автомобильный транспорт; пож. депо, котельная, резервуарный парк. Краткая характеристика технологии производства: - Сбор, подготовка газа для транспортировки в магистральный газопровод, разделение пластовой смеси, стабилизация газового конденсата, выработка ПБА, регенерация ВМР, выработка БФ и ДФ. Категория производства по пожарной опасности - В1г Ан. Численность работающих – 51 чел. Температурная зона – VII, сейсмическая интенсивность территории, согласно карте СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах» составляет 5 баллов. Снеговая нагрузка по II району, ветровая нагрузка по II району. Ограждение объекта с характеристиками и размерами представлено на Схеме №1. Общая площадь объекта составляет 47 га. Общая протяженность периметра составляет 3 км. Основное заграждение периметра территории каркасный металлический забор высотой 2,5 метра, в основании на всей протяженности толстостенная металлическая труба диаметром 200мм, к которой приварены вертикальные трубостойки диаметра 63мм через 3,5 метра. Пролеты северной и восточной сторон ограждения выполнены профлистом, пролеты южной и западной сторон ограждения выполнены комбинированным способом - профлистом и сварной сеткой. Дополнительного низового противоподкопного ограждения нигде нет. Дополнительное верховое представляет собой противоперелазный козырек на основе спиральной армированной колючей ленты диаметром около 0,5 метра и проходит на всем протяжении основного ограждения в том числе и по воротам и зданиям. КПП 1 используется для допуска на территорию персонала завода и оборудовано зданием с зоной контроля входящих людей с металлическим самодельным турникетом и помещением охраны. Для ограничения движения автотранспорта в проезде установлен самодельный шлагбаум и распашные ворота без электроприводов. Противотаранных устройств и ограждений нет. Покрытие проезжей части – бетонные плиты. КПП 2 используется для допуска на территорию постороннего автотранспорта и посетителей и на данный момент оборудовано временным модульным постом охраны. Досмотровая площадка представляет собой шлюз с ручным шлагбаумом на въезд в него и распашными воротами на въезд на территорию завода. Досмотровая площадка оборудована тремя металлическими эстакадами. Противотаранных устройств и ограждений нет. Покрытие проезжей части – бетонные плиты. КПП 3 на данный момент не используется и является резервным, на въезде установлены распашные ворота без электроприводов. Противотаранных устройств и ограждений нет. Покрытие проезжей части – бетонные плиты. Ворота №1 (с юга) представляют собой распашные ворота без электроприводов. Противотаранных устройств и ограждений нет. Покрытие проезжей части – бетонные плиты. Ворота №2 (с востока) представляют собой распашные ворота без электроприводов. Противотаранных устройств и ограждений нет. Покрытие проезжей части песчаное. |
| 1.6 | Стадии проектирования |  | - Получение имеющихся исходных данных на проектирование от Заказчика и Предпроектное обследование - Разработка основных технических решений - Разработка проектной документации. - Согласование проектной документации с Заказчиком - Разработка сметной документации |
| 1.7 | Материалы (документация), предоставляемые Заказчиком |  | Материалы, представляемые Заказчиком в качестве исходных данных для проектирования: - геоподоснова объекта в формате DWG; - генплан объекта с расположением объектов на генплане территории с планировочными отметками и с существующими внутриплощадочными инженерными сетями в формате DWG; - комплект архитектурно-планировочных чертежей в формате DWG с поэтажными планами и разрезами всех строений на проектируемом объекте; - перечень помещений с характеристиками среды, отличными от нормальных, (влажность, температура, запыленность, наличие газовых включений) и количественными значениями этих характеристик. - обмерочные чертежи в формате DWG. - предписание Росгвардии о модернизации КТСО для соответствия постановлению Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 458 (Правила по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.). |
| 1.8. | Нормативные и руководящие документы. |  | - ГОСТ Р 21.1101-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации - Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87. О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию - Постановление Правительства РФ от 17 сентября 2018 г. N 1096 О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ в части уточнения порядка согласования технологической и (или) аварийной брони. - СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования - ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования к пожарной безопасности - ПУЭ Правила устройства электроустановок, разделы 1, 6, 7, седьмое издание, 2003г. - ГОСТ 21.210-2014 Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах - ГОСТ Р 56553-2015 Слаботочные системы. Кабельные системы. Монтаж кабельных систем. Планирование и монтаж внутри зданий - ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования. - ГОСТ Р 53245-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания - СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения - СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания - СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» - РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений - СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования - СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. - Требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. - Правила по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 458. |
| 1.9 | Обязанности Исполнителя |  | В обязанности Исполнителя входит: - Сбор исходных данных и предпроектное обследование - Разработка основных технических решений - Разработка проектной и рабочей документации. Разработка сметной документации. |
| 2. Исходные данные при проектировании. |  |  |  |
| 2.1 | Комплекс технических средств охраны (КТСО) |  |  |
| 2.1.1 | Общие требования |  | В настоящем разделе задания описываются основные требования к: Часть 1. Технические средства охранной и тревожно-вызывной сигнализации Часть 2. Технические средства телевизионного наблюдения Часть 3. Система контроля и управления доступом Часть 4. Система кабельных коммуникаций Настоящий раздел должен быть разработан на основании: - архитектурно-планировочных чертежей; - требований соответствующих нормативных документов. - изысканий, проведенных Подрядчиком. Спецификации проектов должны быть сегментированы по зданиям, магистральным и горизонтальным подсистемам, оборудованию и материалам. |
| 2.1.2. | Требования к системам КТСО |  | Часть 1. Технические средства охранной и тревожно-вызывной сигнализации (СОТВС) В состав СОТВС должны входить средства обнаружения (СО) и система сбора и обработки информации. Запроектировать оборудование ограждения территории следующими средствами обнаружения (далее - СО): - Вибросейсмическое СО типа Тополь-ВО в арктическом исполнении с креплением чувствительного элемента к полотну секций металлического ограждения; крепление чувствительного элемента должно производиться с применением комплекта монтажных частей, рекомендованным заводом-изготовителем, также необходимо предусмотреть технологический запас чувствительного элемента; блоки электронные СО должны быть установлены в зонные шкафы; - Радиоволновые линейные средства обнаружения типа Барьер-100СА с установкой на кронштейнах на стойках на расстоянии не менее 1 м от основного ограждения со стороны запретной зоны; - Магнитно-контактными СО типа ИО 102-26 исп.00 "Аякс" уличного исполнения оборудовать въездные ворота и калитки ограждения периметра объекта на открывание; - Магнитно-контактными извещателями типа ИО 102-26 исп.00 "Аякс" уличного исполнения оборудовать установленные на ограждении периметра объекта и на стенах зданий объекта закрывающиеся на замок металлические шкафы и термошкафы; запроектировать металлические шкафы, термошкафы с защитными козырьками, замками и одинаковыми ключами. - Количество всех типов средств обнаружения и расположение их уточнить на стадии проектирования и согласовать с Заказчиком. В случае необходимости согласовать с Заказчиком вырубку отдельно стоящих деревьев вдоль ограждения или принятие иных технических решений. Требования к системе обработки и сбора данных: - световая и звуковая сигнализация при поступлении тревожных сигналов и информации о неисправностях в работе системы; - фиксацию сигналов срабатывания СО с выдачей звуковой и световой индикации и информации о неисправностях работы системы; - включение и выключение напряжения питания СО; - автоматический дистанционный контроль работоспособности подключенных СО; - долгосрочное хранение и возможность получения справочной (архивной и текущей) информации о работе СОТВС (протокол событий, настройки). Применять жесткие диски размер 2TB, количество установить в ходе проектных работ и согласовать с Заказчиком. В качестве системы сбора и обработки информации СОТВС в проекте применить: - пульт контроля и управления С2000М; - контроллеры периметровых извещателей С2000-ПЕРИМЕТР; - блоки индикации и управления типа С2000-БКИ; - блоки защиты линий типа БЗЛ; - АРМ оператора поста охраны в КПП2 на базе ПЭВМ, с комплектом необходимого программного обеспечения для контроля и управления СО - в количестве не менее 1 комплекта ПЭВМ. Необходимое количество оборудования (сетевые контроллеры шлейфов сигнализации, сетевые контроллеры исполнительных устройств, блоки ретрансляторов, блоки защиты линий, блоки индикации и др.) для обеспечения функционирования системы сбора и обработки информации СОТВС должен определить Подрядчик на стадии выполнения работ по проектированию и согласовать с Заказчиком. Система обработки и сбора данных служит основой для создания интегрированной системы безопасности (ИСБ) объекта, в состав которого должны входить подсистемы: охранной сигнализации, тревожной сигнализации, системы контроля и управления доступом, управления исполнительными устройствами и управления охранным освещением. Комплекс должен работать по основному принципу: аппаратная интеграция подсистем на уровне оборудования и независимость работы от компьютера должны обеспечивать высокую эффективность и надежность функционирования системы. Сигналы срабатывания каждого извещателя выводить на отдельные каналы аппаратуры (блок индикации). Все средства обнаружения должны быть выведены на отдельные шлейфы сигнализации сетевых контроллеров, которые подключены к блоку(блокам) центральному процессорному системы сбора и обработки информации СОТВС и выведены на автономное рабочее место (АРМ) оператора, расположенное в помещении охраны КПП2. Для визуального восприятия информации на мониторе необходимо графическое отображение плана объекта и всех проектируемых систем оповещения и освещения с возможностью управления охранной системой. Применить необходимое программное обеспечение, идущее в комплекте, для конфигурирования и администрирования системы. Запроектировать установку стационарных и носимых радиоканальных тревожных кнопок в зданиях КПП1 и КПП2, в зонах автотранспортных ворот №3, №4, и подключить к общей системе сбора и обработки информации СОТВС, как «не снимаемые с охраны» извещатели. СОТВС предназначена для выдачи тревожного извещения на АРМ поста охраны и систему передачи извещений на ПЦН путем нажатия на кнопку извещателя. Для формирования тревожного сигнала применить извещатели типа Астра-321 (ИО 101-7) и Астра-Р ы. Возврат стационарных кнопок извещателей в исходное положение возможен только с помощью ключа, который должен храниться на постах охраны. Ключи от всех тревожных кнопок должны быть одинаковыми. Информация от срабатывания всех тревожных кнопок должна быть выведена на пульт контроля и управления в ПЦН (т.е. интегрирована в общую систему охранной сигнализации объекта) и продублирована на экране АРМ ПЦН. Окончательные решения по проектированию средств тревожно-вызывной сигнализации согласовать с Заказчиком. Часть 2. Технические средства телевизионного наблюдения СТН должна обеспечивать выполнение следующих основных функций: - визуальный контроль периметра территории завода всех входов в знания, коридоров зданий, операторных, диспетчерских и серверных помещений, въездов на территорию, ответственных технологических участков производства и сбыта; - тепловизионное охранное наблюдение на расстояние не менее 100 метров вглубь прилегающей территории на протяжении всего периметра завода, с интеллектуальным распознаванием типа источника тепла в реальном времени; - круглосуточное наблюдение за постами охраны объектов с записью качественного звука; - запись качественного звука внутри зданий - возможность подключения существующих видеокамер к устанавливаемым видеорегистраторам; - возможность использования формата сжатия H.265+ для файлов видеоархива, на всех объектах; - распознавание государственных регистрационных номерных знаков ТС на всех въездах и выездах на территорию завода с сохранением их в архиве на центральном сервере СТН установленном в серверной в здании операторской 10. - возможность интеллектуальной аналитики данных от видеокамер по признакам скопления людей, пересечения виртуальных линий, вхождения в запретную зону, оставленных предметов в зонах контроля видеокамер; - просмотр изображений всех видеокамер СТН в реальном времени и в записи с постов охраны объектов и рабочих мест на объектах Заказчика, с помощью специализированного ПО; - архивирование записей со всех видеокамер объектов в течение не менее 30 суток с последующей их перезаписью; - просмотр архива и администрирование СТН с рабочего места администратора системы и мест мониторинга с помощью специализированного ПО; - интеллектуальный поиск в архиве СТН по определенным внешним признакам искомых объектов; - интеграцию с прочими системами обеспечения безопасности; - соответствие постановлению правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. N 458. Запроектировать периметральную СТН с использованием видеокамер DS-2CD3656G2T-IZS. Периметральная СТН должна участками контроля совпадать с участками периметральной охранной сигнализации и периметрального охранного освещения. Технические средства контроля и коммутации СТН могут устанавливаться совместно с СОТВС и СОО на одних и тех же опорах или трубостойках. В рамках СТН запроектировать систему распознавания государственных регистрационных номерных знаков ТС на всех въездах и выездах на территорию завода с использованием видеокамер DS-2CD4A26FWD-IZHS/P (2.8-12мм) с сохранением их в архиве на центральном сервере СТН УКПГ, установленном в серверной в здании операторской 10. Запроектировать установку на существующих вышках освещения стационарных тепловизионных видеокамер DS-2TD2136-7 в количестве и с ракурсами, позволяющим контролировать весь периметр ограждения завода и территории за ним. Установить на существующих вышках освещения стационарные обзорные видеокамеры для контроля за перемещениями персонала и посетителей по территории завода и контроля технологических процессов завода. Установить купольные видеокамер в коридорах всех зданий, а также в операторных, диспетчерских и серверных помещений типа DS-2CD3125FHWD-IS с выносными микрофонами M-50HD и PoE сплиттерами MX-225 для питания микрофонов. В качестве средства сбора и хранения данных СТН запроектировать установку видеосервера DS-96128NI-I24 с применением специализированных жестких дисков, их количество и объем уточнить на стадии проектирования. Запроектировать электропитание всех телекамер от PoE и PoE+ коммутаторов с аккумуляторными батареями с учетом обеспечения бесперебойной работы указанного оборудования не менее 1,5 часов, в случае отключения электропитания объекта. Необходимое количество должно быть подсчитано Подрядчиком в ходе проектных работ и согласовано с Заказчиком. Запроектировать для защиты линий связи, портов сети Ethernet (с функцией питания PoE и PoE+) и цепей питания СО и видеокамер (линии питания 24 В (12В) и 220В), устанавливаемых снаружи здания, устройства грозозащиты типа УЗП-12, 24В УЗП-24D/5, УЗП-220, БРЛ-03, БЗЛ-06 и др. Для коммутации и электропитания внутренних видеокамер запроектировать установку телекоммуника-ционных настенных шкафов CABEUS SH-05F-6U60/60M-BK коммутаторов DS-3E2528P и источников бесперебойного питания SKAT-UPS 1000 RACK с дополнительными аккумуляторными батареями. Емкость батарей уточнить на стадии проектирования. Для коммутации и электропитания уличных видеокамер применить установку уличных резервированных коммутаторов TFortis. Места размещения и типы коммутаторов определить на стадии проектирования. Узел агрегации каналов передачи данных от узловых коммутаторов до центрального сервера СТН и мест мониторинга и администрирования СТН запроектировать с использованием коммутаторов типа MES3348F с применением специализированных SFP-модулей. Запроектировать сети передачи данных от видеокамер до узловых коммутаторов с каналом шириной 100 Мбит/с, от узловых коммутаторов до коммутаторов уровня агрегации и мест мониторинга и администрирования СТН с каналом шириной 1 Гбит/с, от узла агрегации до центрального сервера СТН с каналом шириной10 Гбит/с. Узел агрегации, сбора и хранения данных СТН УКПГ запроектировать в существующей серверной здания центральной операторской (поз. 10 генплана). Конкретные места установки видеокамер необходимо при проектировании согласовать с Заказчиком. Все оборудование СТН, устанавливаемое в зонах где возможно появление опасных концентраций горючих газов должно быть в искробезопасном исполнении. Все указанные марки оборудования рассматривать с формулировкой «или эквивалент». Часть 3. Система контроля и управления доступом СКУД должна обеспечивать выполнение следующих основных функций: - разграничение и контроль доступа в определённую зону пространства (здание, помещение, территория); - учёт рабочего времени работников на основном сервере (система должна быть сетевой); - автоматизацию работы службы охраны; - централизованное занесение и изменение данных о владельцах электронных ключей, в том числе и с автоматическим распознаванием документов, удостоверяющих личность; - мониторинг и визуализация работы системы (информация о проходах пользователей системы, сообщения о несанкционированном доступе и прочее) в режиме реального времени; - хранение информации по системе в базе данных (сетевое хранилище); - генерация отчетов (рабочее время, нарушения, тревожные события и другие); - импорт и экспорт данных; - организация контроля доступа посетителей; - организация контроля доступа автотранспорта на территорию завода и номерным государственным знакам; - обеспечить автоматическую разблокировку дверей помещений и территорий при получении сигнала о пожаре в этих зонах от системы автоматической пожарной сигнализации; - блокирование/разблокирование дверей по команде сотрудника охраны; - СКУД должна быть рассчитана на круглосуточную работу. Оборудование СКУД должны соответствовать требованиям безопасности: - технические средства должны иметь защиту от статического электричества; - материалы и конструкции оборудования не должны оказывать опасное и вредное воздействие на организм человека на всех заданных режимах работы и предусмотренных условиях эксплуатации, а также создавать пожароопасные ситуации; Требования к СКУД на КПП1: Запроектировать установку электромагнитного замка типа FE-L500 на дверь КПП №1 в обе стороны движения. Установить в помещении поста охраны в здании КПП №1 сетевой контроллер дверьми КПП и воротами типа DS-2804. В помещении охраны запроектировать АРМ мониторинга и управления СКУД в составе ПК (HP M01-F0017ur [9CH46EA]), монитор (HP 24m [3WL46AA]), клавиатура, мышь, пульты управления турникетом, шлагбаумом и воротами. Предусмотреть установку на дверях КПП электромагнитных замков типа FE-L500 с датчиком открытия дверей, считывателей DS-K1107M на вход и кнопок на выход DS-K7P04, также предусмотреть установку кнопок экстренной разблокировки дверей ST-ER114D-GN. Запроектировать подключение, электромагнитных замков, датчиков положения дверей, и пульт управления типа к сетевым контроллерам, а также сетевые контроллеры подключить к центральному серверу системы сбора и обработки информации. Установить в здании КПП1 монитор видеодомофона типа «Commax СDV-71АМ» и подключить вызывные панели в антивандальном исполнении типа AVC -305 (pal), установленные в зоне въездных ворот КПП №1 и входных дверей в КПП со стороны территории завода (в количестве 2 комплектов). Пеший проход через КПП №1 не предусматривается. Предусмотреть интеграцию систем СКУД и СТН в части распознавания гос. регистрационных знаков ТС на уровне программного обеспечения. Запроектировать следующий алгоритм проезда служебных автотранспортных средств через ворота КПП 1: - исходное состояние откатных ворот – закрыты; - исходное состояние шлагбаума – закрыт; - исходное состояние противотаранного устройства – закрыто; - водитель ТС, подъезжая к въезду на территорию останавливается перед воротами КПП, происходит автоматическое считывание гос. номеров ТС, информация автоматически сравнивается в специализированном программном обеспечении СКУД установленном на центральном сервере, на АРМ охраны в КПП №1 выдается полная информация о ТС, водитель подходит к вызывной панели домофона и производит вызов нажатием кнопки, дежурная смена принимает решение о допуске на территорию и далее либо отказывает в допуске, либо с помощью дистанционного пульта управления разблокирует проезд и производит досмотр с последующим допуском или отказом в допуске на территорию. После проезда ТС шлагбаум и противотаранное устройство должны автоматически вернуться в исходное состояние. При выезде с территории завода все происходит по тому же алгоритму, что и на въезд. Необходимое количество оборудования для СКУД в здании КПП согласовать с Заказчиком на стадии проектных работ. Требования к СКУД КПП2: Запроектировать установку внутри тамбура КПП №2 полноростового двухпроходного электромеха-нического турникета с планками из нержавеющей стали Praktika T-10-G Double Pass и считывателями DS-K1107M в отдельно на вход и на выход. Установить в помещении поста охраны в здании КПП №2 сетевые контроллеры управления турникетом, , шлагбаумами и воротами типа DS-2802, DS-2804 соответственно. В помещении охраны запроектировать АРМ мониторинга и управления СКУД в составе ПК (HP M01-F0017ur [9CH46EA]), монитор (HP 24m [3WL46AA]), клавиатура, мышь, пульты управления турникетом, шлагбаумом и воротами. Применить установку электромагнитных замков типа FE-L180 на дверях помещения охраны КПП 2; с датчиками открытия дверей. Запроектировать установку на все двери, оборудованные электромагнитными замками, установку считывателей DS-K1107M на вход и кнопок на выход DS-K7P04, также предусмотреть установку кнопок экстренной разблокировки дверей ST-ER114D-GN. Запроектировать подключение турникета, электромагнитных замков, датчиков положения дверей, и пульт управления типа к сетевым контроллерам, а также сетевые контроллеры подключить к центральному серверу системы сбора и обработки информации в ПЦН. Предусмотреть следующий алгоритм прохода сотрудников (посетителей) на территорию завода: - исходное состояние дверей – разблокированы; - исходное состояние турникета заблокирован; - сотрудник (посетитель) проходит через входные двери тамбура, далее через прикладывает к считывателю турникета, заранее выданную в бюро пропусков, карту-пропуск. Если личность сотрудника (посетителя) совпадает с приложенным к считывателю пропуском, то сотрудник охраны нажимает кнопку разрешения прохода, турникет разблокируется. - после прохода сотрудника (посетителя) турникет блокируется и алгоритм повторяется для следующего сотрудника (посетителя); Выход сотрудников (посетителей) с территории объекта осуществляется без подтверждения сотрудником охраны, по прикладыванию пропуска к считывателю турникета на выход. Применить считыватели с дальностью распознавания радиометок ТС от 3 до 10 метров на въезд и выезд. Предусмотреть интеграцию систем СКУД и СТН в части распознавания гос. регистрационных знаков ТС на уровне программного обеспечения. Запроектировать следующий алгоритм проезда служебных автотранспортных средств через ворота КПП №2: - исходное состояние откатных ворот – открыты; - исходное состояние шлагбаумов шлюза – закрыты (опущены); - исходное состояние противотаранных устройств заблокированы; - водитель ТС подъезжая к въезду на территорию останавливается перед шлагбаумом, обозначенной разметкой, происходит автоматическое считывание гос. номеров ТС, информация автоматически сохраняется на центральном сервере СКУД, далее в случае отсутствия прочих ТС в зоне досмотра, происходит автоматическое открытие первого шлагбаума и допуск ТС в зону досмотра, шлагбаум автоматически закрывается после проезда ТС. После досмотра сотрудник охраны с пульта управления, установленном в помещении охраны КПП №2, открывает противотаранное устройство и открывает второй шлагбаум шлюза, происходит допуск ТС в зону весового контроля, шлагбаум и противотранное устройство автоматически закрываются после проезда ТС. - выезд с территории осуществляется по тому же алгоритму, что и въезд, но по другой полосе движения, исключая процедуру досмотра ТС. Закрытие откатных ворот и блокирование дверей КПП происходит с пульта управления на посту охраны в КПП №2 в ночное время или при нештатных ситуациях, обусловленных внешними угрозами для безопасности персонала и имущества завода. Предусмотреть установку в здании КПП №2 монитор видеодомофона типа «Commax СDV-71АМ» и подключить вызывную панель в антивандальном исполнении типа AVC-305 (pal), установленных в зоне входных дверей в тамбур. (в количестве 2 комплектов) Необходимое количество оборудования для СКУД в здании КПП согласовать с Заказчиком на стадии проектных работ. Требования к СКУД в зданиях на территории УКПГ. СКУД предусмотреть в составе: электромагнитный замок FE-L500, датчик открытия двери, считыватель карт DS-K1107M на вход и кнопка на выход DS-K7P04, сетевой контроллер DS-2801 на все входные двери в следующие здания: - операторная УКПГ 1; - операторная УКПГ 2; - центральная операторная УСК; - операторная УХиР; - лаборатория химического анализа; - котельная. Запроектировать СКУД в составе: электромагнитный замок FE-L500, датчик открытия двери, считыватель карт DS-K1107M на вход и на выход, сетевой контроллер DS-2801, кнопки экстренной разблокировки дверей ST-ER114D-GN на двери всех помещений операторских, серверных и диспетчерских. Запроектировать СКУД в составе: уличный электромагнитный замок FE-L500W, датчик открытия двери, считыватель карт DS-K1107M на вход и на выход, кнопку экстренной разблокировки дверей ST-ER114D-GN в защитном кожухе ST-ER100SM, сетевой контроллер DS-2801 (установленный в термошкафу) на все входные калитки в ограждениях следующих технологических участков: - технологический парк УКПГ1; - АГРС (автоматическая газораспределительная станция); - технологический парк СВ1; - товарный парк; - технологический парк УПГК, Все сетевые контроллеры СКУД должны иметь подключение к центральному серверу СКУД. Программное обеспечение СКУД и СТН должно быть одного производителя и поддерживать максимальную интеграцию этих систем между собой. Все оборудование СКУД, устанавливаемое в зонах где возможно появление опасных концентраций горючих газов должно быть в искробезопасном исполнении. В помещении №5 КПП №2 оборудовать бюро пропусков с установкой АРМ СКУД, принтера карт, сканера документов и настольных считывателей карт mifare. Все указанные марки оборудования рассматривать с формулировкой «или эквивалент». Часть 4. Система кабельных коммуникаций (СКК1) Запроектировать прокладку кабельной сети слаботочных систем КТСО: - по периметру объекта – в металлических электротехнических лотках с креплением к столбам устанавливаемого металлического ограждения и в пластиковых гофрированных трубах (размеры лотков, коробов и труб и их необходимую длину установить на стадии проектирования); - по наружным стенам зданий – в пластиковых гофрированных трубах; - в коридорах и помещениях зданий в пластиковых гофрированных трубах (за подвесным потолком) или электротехнических пластиковых коробах, без нарушения интерьера. - по внутриплощадочной территории объекта кабельную распределительную сеть проектировать в земле в трубах ПНД с применением кабельных колодцев или если не применима прокладка в земле - воздушным способом. При выполнении закладных труб в бетоне обеспечить уклоны и др. меры, препятствующие скапливанию воды внутри труб. При проходе кабелепроводами через наружные стены зданий обеспечить уклон не менее 15 град. в сторону «уличной» плоскости стены. Все металлические элементы крепежа должны быть оцинкованы или выполняться из нержавеющей стали Применить в месте установки технических средств охраны и на кабельных колодцах вне контролируемых зон распределительные коробки и боксы (IP66) с клемными контактами для обеспечения подачи сигнала в охранную сигнализацию в момент вскрытия. В проекте не применять прокладку силовых электрических сетей совместно со слаботочными линиями КТСО. Кабельные проводки в зданиях вести скрытым и открытым способом кабелем в кабелепроводах слабых токов (в ПВХ трубах, кабель-каналах, в оцинкованных кабельных лотках и пр.) Кабели и устройства системы охранной сигнализации должны быть недоступны для воздействия посторонних лиц. Проходы через стены, перегородки и перекрытия выполнить в отрезках водогазопроводных труб или в закладны. Все металлические элементы крепежа должны быть оцинкованы или выполняться их нержавеющей стали. Зазоры между кабелями и кабелепроводами в местах прохода через стены, перегородки и перекрытия заделать легкоудаляемой массой из несгораемого материала. Строительство уличной кабельной канализации выполнить трубами ПНД со смотровыми колодцами. Вывод кабелей из кабельной канализации на ограждения произвести в трубах ПНД через протяжные ящики, устанавливаемые на опоре ограждения на высоте 300 мм от уровня земли при помощи ручной сварки. Для ввода блока кабельной канализации в здания в их фундаменте необходимо предусмотреть отверстие 300х300 мм. По периметру отверстия смонтировать рамки из стального уголка 50х50х5 мм, с внешней и внутренней сторон. Рамки между собой соединить уголком. Соединения производить сваркой. В месте ввода кабелей в здания предусмотреть приямки. Приямок (стенки и основание) выложить из кирпича вплотную к фундаменту. |
| 2.2. | Электроснабжение и освещение |  |  |
| 2.2.1. | Общие требования |  | Для функционирования систем КТСО необходимо создать систему электропитания и заземления данных систем. В настоящем разделе задания описываются основные требования к: Часть 1. Электроснабжение комплекса инженерно-технических средств охраны и защиты. Часть 2. Охранное освещение. Часть 3. Система кабельных коммуникаций Настоящий раздел должен быть разработан на основании: - архитектурно-планировочных чертежей; - требований соответствующих нормативных документов. - изысканий, проведенных Подрядчиком. Спецификация проекта должна быть сегментирована по зданиям, оборудованию и материалам. |
| 2.2.2. | Технические требования к системе. |  | Часть 1. Электроснабжение комплекса инженерно-технических средств охраны и защиты. Электроснабжение КТСО устанавливаемых на объекте, обеспечить по І особой категории электроприемников по надежности электроснабжения Электроснабжение должно быть бесперебойным и осуществляться либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока с автоматическим переключением на резервное питание (в аварийном режиме) и оповещением персонала физической защиты о переходе на электропитание от резервного источника. При работе от резервного источника должно обеспечиваться функционирование инженерно-технических средств охраны в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 3 часов в режиме тревоги. Для обеспечения бесперебойного электропитания оборудования, в аварийном режиме на время переключения с основного источника электропитания на резервный применить источники вторичного резервированного питания 12В и 24В на аккумуляторных батареях. Мощность источника бесперебойного питания выбирается из расчета электропотребления сетевым оборудованием, серверным оборудованием и запаса 20% от расчетной мощности устанавливаемого в шкафу оборудования. Качество электрической энергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Необходимое количество вторичных источников питания должно быть подсчитано Подрядчиком в ходе проектирования Запроектировать электропитание аппаратуры КИТСОЗ от существующей сети электроснабжения (220 В с частотой 50 Гц). Подключение и установку оборудования для электропитания согласовать на стадии проектирования с представителем Заказчика. Запроектировать заземление аппаратуры КТСО, подключаемой к сети 220 В. Средства заземления должны обеспечивать безопасную эксплуатацию и работоспособность аппаратуры КИТСОЗ, согласно требованиям нормативных документов и технических описаний, на монтируемое оборудование. В проекте применить провода и кабеля в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ППБ 01-2003, РД (пособия к нему) с учетом требований настоящего раздела. Решения по прокладке кабельных коммуникаций (сетей, закладных устройств) согласовывать с Заказчиком на стадии проектирования. Система электропитания должна быть выполнена по 5-ти проводной схеме (TN-C-S) в магистральной части и по 3-проводной схеме в групповой части. Должно быть предусмотрено равномерное распределение нагрузок по фазам. Групповые щиты электропитания, размещаемого в кроссовых шкафах устанавливаются в кроссовых помещениях зданий и на КПП. Электроснабжение групповых этажных силовых щитов должно осуществляться от главных распределительных щитов по радиальной схеме электроснабжения. Щиты устанавливаются полностью комплектными. Конструктивное исполнение щитов должно обеспечивать выполнение требований безопасности и высокий уровень надежности. В силовых щитах обеспечить 30% резервирование по месту для возможности дополнительной установки автоматических выключателей. Распределительные щиты, автоматические выключатели, а также кабели должны иметь сертификаты соответствия в системе ГОСТ Р и иметь соответствующую маркировку. Электрические кабели должны иметь изоляцию из материалов, не распространяющих горение, с низким содержанием галогенов (маркировка нг LS). Заземление элементов системы должно соответствовать требованиями главы 1.7 ПУЭ (7 издание). Прокладку электрических кабелей осуществить в металлических лотках при прокладке кабельных трасс скрыто за фальшпотолком или в кабельных каналах при открытой прокладке. В помещениях монтаж должен быть выполнен в отдельных секциях пластиковых кабельных каналов совместно со слаботочными кабелями. Часть 2. Охранное освещение. Разработать периметральную систему охранного освещения по ограждению всей общей территории и ограждениям ответственных технологических участков завода: - технологический парк УКПГ1; - АГРС (автоматическая газораспределительная станция); - технологический парк СВ1; - товарный парк; - технологический парк УПГК, Охранное освещение не является частью общего освещения территории объекта и включается дистанционно по сигналу от системы охраны периметра или по требованию оператора ПЦН. Светильники разбить на группы в соответствии с участками системы охраны периметра с разбивкой по участкам на не более чем по 100 метров. Для освещения применить уличные светодиодные светильники с консольным креплением. Светильники охранного освещения устанавливаются на кронштейнах на основном ограждении или отдельных опорах. Система охранного освещения должна обеспечивать: - освещенность на уровне земли в горизонтальной плоскости или на уровне 0,5 метра от земли на одной стороне вертикальной плоскости, перпендикулярной к линии границы, не менее 0,5 люкс (в темное время суток); - равномерно освещенную сплошную полосу шириной не менее 3 метров по периметру объекта; - автоматическое включение дополнительного освещения при фиксации системой охраны периметра нарушения на соответствующем охраняемом участке в темное время суток и при недостаточной видимости; - ручное, с щитов электропитания и управления охранным освещением. Непосредственно из каждого щита управления светом можно включить одну из групп светильников или все группы, подключенные к данному щиту. - дистанционное, из помещения поста охраны, посредством программного обеспечения с АРМ, либо, при необходимости одновременного включения светильников любого щита управления освещением непосредственно с кнопки, расположенной в помещении поста охраны. Светильники наружного охранного освещения должны быть защищены от механических повреждений, иметь рабочий диапазон температур, соответствующий климатической зоне, и обеспечивать световую эффективность не менее 100 люмен/ватт. Конструкции светильников должны иметь класс защиты не ниже IP56. Освещенность мест в помещениях контрольно-пропускных пунктов, где производится проверка пропусков, должна быть не менее 150 люкс. Управление системой освещения должно быть интегрировано в общую схему управления охранной сигнализации объекта. Заземлению подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением. Защита от косвенного прикосновения обеспечить защитным отключением поврежденного участка сети устройствами защиты в сочетании с системой заземления TN-С-S и основной системой уравнивания потенциалов. Защитное заземление выполнить присоединением корпусов светильников, а также стальных конструкций опор к жиле PE распределительной сети КЛ. Часть 3. Система кабельных коммуникаций. (СКК2) Запроектировать прокладку кабельной силовой сети слаботочных систем КТСО: - по периметру объекта – в металлических электротехнических лотках с креплением к столбам устанавливаемого металлического ограждения и в пластиковых гофрированных трубах (размеры лотков, коробов и труб и их необходимую длину установить на стадии проектирования); - по наружным стенам зданий – в пластиковых гофрированных трубах; - в коридорах и помещениях зданий в пластиковых гофрированных трубах (за подвесным потолком) или электротехнических пластиковых коробах, без нарушения интерьера. - по внутриплощадочной территории объекта кабельную распределительную сеть проектировать в земле в трубах ПНД с применением кабельных колодцев или если не применима прокладка в земле - воздушным способом. При выполнении закладных труб в бетоне обеспечить уклоны и др. меры, препятствующие скапливанию воды внутри труб. При проходе кабелепроводами через наружные стены зданий обеспечить уклон не менее 15 град. в сторону «уличной» плоскости стены. Все металлические элементы крепежа должны быть оцинкованы или выполняться их нержавеющей стали Применить в месте установки технических средств охраны и на кабельных колодцах вне контролируемых зон распределительные коробки и боксы (IP66) с клемными контактами для обеспечения подачи сигнала в охранную сигнализацию в момент вскрытия. В проекте не применять прокладку силовых электрических сетей совместно со слаботочными линиями КТСО. Запроектировать заземление металлических нетоковедущих частей электротехнических лотков и металлических шкафов. Защитное заземление технических средств КТСО, электротехнических лотков и металлических шкафов должно соответствовать требованиям ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, РД 78.145-93 (пособия к нему) и технической документации на изделия. |
| 2.3. Инженерно-техническая укреплённость (Инженерно-технические средства защиты) |  |  |  |
| 2.2.1 | Общие требования | В настоящем разделе задания описываются требования к средствам физического ограничения несанкционированному вторжению с помощью механических строительных средств и специальных устройств. Настоящий раздел должен быть разработан на основании: - архитектурно-планировочных чертежей; - требований соответствующих нормативных документов. - изысканий, проведенных Подрядчиком. Спецификация проекта должна быть сегментирована по зданиям, оборудованию и материалам. |  |
|  | Технические требования. | Запроектировать полную замену основного ограждения периметра по существующим границам и местам установки. Существующее ограждение подлежит демонтажу для последующего использования на объектах Заказчика. Произвести замену основного ограждения на сплошное металлическое толщиной не менее 2 мм или сетчатое с унифицированными сварными секциями с прутками диаметром не менее 5 миллиметров, имеющими антикоррозионную защиту (полимер, хромирование, оцинкование и др.). Расстояние между прутками должно составлять не более 15 сантиметров. Верхнее дополнительное ограждение выполнить как противоперелазный козырек на основе спиральной или плоской армированной колючей ленты типа Егоза диаметром не менее 0,5 метра. Суммарная высота основного ограждения с учетом дополнительного ограждения по периметру объекта должна составлять не менее 2,5 метра. В качестве основания для ограждения запроектировать горизонтальный, сваренный по всему периметру, каркас из толстостенной трубы с поперечными упорами. С заглублением до 30-50 см. С внешней стороны охраняемой территории на расстоянии от основного ограждения организовать зону отчуждения с устройством предупредительного ограждения высотой 1,5-2.0 метра, выполненного в виде сетчатого с унифицированными сварными секциями с прутками диаметром не менее 5 миллиметров, имеющими антикоррозионную защиту (полимер, хромирование, оцинкование и др.) и размесить на нем предупредительные знаки. На На КПП1 и КПП2 организовать досмотровые площадки для а/м ранспорта. Здание КПП 2 необходимо дооборудовать основным и дополнительными ограждениями, а именно вокруг здания КПП 2 и вокруг досмотрового шлюза в соответствии со схемой №1. На внутренней площадке завода оборудовать предупредительными сетчатыми ограждениями на унифицированных сварных секциях (с прутками диаметром не менее 5 миллиметров, имеющими антикоррозионную защиту (полимер, хромирование, оцинкование и др.; расстояние между прутками должно составлять не более 15 сантиметров) с противоперелазными козырьками на основе спиральной армированной колючей ленты диаметром 0,5 метра общей высотой не менее 2,5 метра, следующие технологические участки: - технологический парк УКПГ1; - АГРС (автоматическая газораспределительная станция); - технологический парк СВ1; - товарный парк; - технологический парк УПГК, для доступа персонала на эти территории в местах существующих технологических проходов должны быть предусмотрены калитки с установленной средств СКУД для прохода по пластиковой карте. КПП1. Здание КПП 1 подлежит замене на модульный КПП БК-18 или аналогичный. Въезд шириной 5 метров необходимо оборудовать автоматическими откатными воротами на прокатной балке, одностворчатые решетчатые с электромеханическим приводом, автоматическим шлагбаумом ASB6000 с элементами обогрева до -60°С со стрелой 5 метров, противотаранным барьером Полищука (ПБПМ-ЭП-А) с электрическим приводом, шириной 5 метров. Требуется предусмотреть проектом на КПП1 наличие пульта управления выносного, установку светофоров разрешения/запрета проезда для сигнализации в двух направлениях возле ворот. Ограждение около въезда должно иметь в своем основании противотаранные железобетонные блоки высотой не менее 0,5 метра с заглублением в грунт не менее 0,5 метра на расстоянии 4 метров в обе стороны от въезда. КПП2. Пост охраны и досмотра должен быть перенесен из временного модульного строения в новое существующее здание. Модульное здание и эстакаду возле него демонтировать. Досмотровый шлюз для ТС на внутренней площадке завода оборудовать предупредительными сетчатыми ограждениями на унифицированных сварных секциях (с прутками диаметром не менее 5 миллиметров, имеющими антикоррозионную защиту (полимер, хромирование, оцинкование и др.; расстояние между прутками должно составлять не более 15 сантиметров)) с противоперелазными козырьками на основе спиральной армированной колючей ленты диаметром 0,5 метра общей высотой не менее 2,5 метра Досмотровый шлюз шириной 12 метров необходимо дооборудовать системой автоматических откатных ворот рельсового типа, двустворчатых решетчатых с электромеханическими приводами на въезд и выезд, системой автоматических шлагбаумов ASB6000 с элементами обогрева до -60°С со стрелой 6 метров на въезд и выезд (4 штуки), системой противотаранных барьеров Полищука (ПБПМ-ЭП-А), заглубляемых, с электрическим приводом шириной 6 метра по 2 штуки на въезд и выезд и системой светофоров на въезд. Требуется запроектировать наличие пульта управления выносного, установку светофоров разрешения/запрета проезда для сигнализации в двух направлениях возле ворот. Ограждение около въезда в шлюз должно иметь в своем основании противотаранные железобетонные блоки высотой не менее 0,5 метра с заглублением в грунт не менее 0,5 метра на расстоянии 4 метров в обе стороны от въезда. Въезд №3. (с севера) шириной 5 метров необходимо оборудовать автоматическими откатными противотаранными воротами. Ограждение около въезда должно иметь в своем основании противотаранные железобетонные блоки высотой не менее 0,5 метра с заглублением в грунт не менее 0,5 метра на расстоянии 4 метров в обе стороны от въезда. Въезд №4 (с юга) шириной 5 метров необходимо оборудовать автоматическими откатными противотаранными воротами. Ограждение около въезда должно иметь в своем основании противотаранные железобетонные блоки высотой не менее 0,5 метра с заглублением в грунт не менее 0,5 метра на расстоянии 4 метров в обе стороны от въезда. Запроектировать управление откатными воротами, шлагбаумом, и противотаранным устройством устанавливаемых в зоне въездных ворот здания КПП1 дистанционно сотрудником охраны с помощью пульта управления, размещаемого в помещении поста охраны в здании КПП1. Запроектировать управление воротами шлагбаумами и противотаранными устройствами устанавливаемых в зоне досмотровой зоны здания КПП2 дистанционно сотрудником охраны с помощью пульта управления, размещаемого в помещении поста охраны в здании КПП2. Запроектировать управление откатными воротами ворот №3, №4, а также дополнительными воротами на территории завода с выносных пультов управления откатными воротами, размещаемых в зонах въездных ворот в закрывающихся на ключ металлических шкафах и дистанционно поста охраны КПП2. Точные габаритные размеры и работы по монтажу ворот, шлагбаумов и противотаранных устройств согласовать на стадии проектирования с Заказчиком. Противотаранные устройства должны обеспечивать: - остановку автотранспорта массой 20 тонн на скорости 60 км/ч; - ресурс срабатываний (цикл открытие/закрытие) не менее 100 000 циклов; - время открывания/закрывания барьера – до 15 секунд. - высота балки барьера от дорожного полотна до от 500 до 600 мм. - система управления должна предусматривать ручной вариант управления при отсутствии электропитания. Все шлагбаумы, ворота и противотаранные устройства должны быть оборудованы системами обнаружения ТС в их рабочей зоне, для исключения возможности повреждения ТС их движущимися элементами. На протяжении всего ограждения территории завода должна быть запроектирована запретная зона. Для предупреждения о запрещении прохода в запретную зону по линии ее ограждения устанавливаются предупредительные знаки с надписями: "Запретная зона! Проход (проезд) запрещен (закрыт)", "Внимание! Охраняемая территория". Надписи делаются на русском и якутском языках. Предупредительные знаки устанавливаются по внутреннему ограждению запретной зоны на расстоянии не более 50 метров друг от друга с использованием имеющихся опор ограждения и на изгибах запретной зоны, калитках и воротах в запретные зоны. Для обозначения границ участков постов в запретной зоне применяются разграничительные знаки, которые нумеруются и последовательно устанавливаются в запретной зоне на металлических опорах таким образом, чтобы хорошо были видны нарядам и не просматривались посторонними лицами с внешней стороны запретной зоны. Постовые будки типа БК-21 «столбик» разместить в запретной зоне для размещения в них средств служебной связи, тревожно-вызывной сигнализации, кабин (лотков) с пропусками водителей транспортных средств и сопровождающих транспорт (груз) сотрудников, рамок с образцами пропусков, подписей и слепков печатей, постовой одежды. |  |
| 2. 4. Вентиляция и кондиционирование воздуха в помещениях ПЦН (ВиК) |  |  |  |
|  | Общие требования. | Для создания в помещениях ПЦН воздушной среды, удовлетворяющей установленным ГОСТ 12.1.005-88, СанПиН 2.2.4.548-96 гигиеническим нормам и технологическим требованиям, запроектировать приточно-вытяжные системы общеобменной вентиляции и системы местной вытяжной вентиляции. Для снятия избыточных теплопритоков от оборудования в помещениях серверных, комнат операторов ПЦН и аппаратных комнатах необходимо предусмотреть установку системы кондиционирования. Разрабатываемая система предназначена для обеспечения необходимых температурных параметров в помещениях и выполняет решение следующих задач: -поддержание температуры в помещениях серверной в пределах от +18 °C до +22°C при относительной влажности от 20% до 70%; -обеспечение работоспособности системы при температурах наружного воздуха от -61°С до +37°С; -круглосуточной режим работы с учетом проведения регламентного технического обслуживания; -работу оборудования системы в автоматическом или ручном режимах; -конструктивную, информационную и эксплуатационную совместимость, не нарушающую работоспособность комплекса КТСО; -равномерную выработку ресурсов кондиционеров системы; -отключение оборудования системы при возникновении пожара в помещении; - сигнализацию об аварийном состоянии системы на круглосуточном посту охраны; -возможность вывода информации о состоянии системы на внешнюю систему мониторинга. В состав системы должны входить: - внутренние и наружные блоки системы; - пульты управления; - электрощиты силовые; - фреоновые и дренажные трубопроводы; - кабельные линии электропитания и связи. В помещениях с проектируемым кондиционированием воздуха систему отопления оставить существующей. Мощность на охлаждение и потребляемую электрическая мощность - определить проектом. Расчет мощности систем вентиляции выполнить с учетом площадей соответствующих помещений и мощностей устанавливаемого оборудования КТСО и оборудования узла связи. Исходные климатические показатели и расчетные параметры наружного воздуха для проектирования, приняты в соответствии с СП 131.13330.2018 и составляют для г. Кысыл-Сыр: Холодный период года: Вилюйск (близлежащая точка) для наиболее холодной пятидневки с вероятностью 0,98 -54 °С; Тёплый период года: -Расчетная температура наружного воздуха обеспеченностью 0,95: tн= +22С°; -Расчетная температура наружного воздуха обеспеченностью 0,98: tн= +27С°; -Относительная влажность воздуха: 59 %. Расчетные параметры внутреннего воздуха в летний период года в кондиционируемых помещениях принять в соответствии с требованиями СН 512-78 и ГОСТ 30494-96: 1. для помещения серверной ПЦН - температура воздуха в помещениях - 20°±2 °С (не более 25 °С). - относительная влажность воздуха – 20 - 70 % (не более 75 % в холодный период, в теплый для 25 °С - не более 65 %, для 24 °С и ниже - не более 70 %). 2. для комнат размещения операторов технических средств охраны и аппаратных комнат, совмещенных с комнатой операторов: - оптимальная температура воздуха в помещениях отдыха - 20°-22 °С, допустимая - 18°-24 °С - оптимальная относительная влажность воздуха – 30 - 45 %, допустимая не более 60; - оптимальная скорость движения воздуха не более 0,2 м/сек, допустимая 0,3 м/сек. - оптимальная температура воздуха в помещениях поста охраны - 19°-21 °С, допустимая - 18°-20 °С; - оптимальная относительная влажность воздуха – 30 - 45 %, допустимая не более 60; - оптимальная скорость движения воздуха не более 0,2 м/сек, допустимая 0,3 м/сек. Комната размещения операторов технических средств охраны располагается в отдельно выделенном помещении с входной дверью, оборудованной замковым устройством, дистанционно управляемым с рабочего места одного из операторов. |  |
|  | Технические требования. | - ВиК серверной комнаты должна быть построена с применением схемы «N+1» (50%- резервирования); - Электропитание ВиКС должно осуществляться от системы гарантированного электроснабжения; точки подключения уточнить на этапе предпроектного обследования по согласованию с Заказчиком. Кондиционеры должны подключаться к отдельным защитным автоматическим выключателям во вновь монтируемых щитах. При необходимости предусмотреть прокладку кабелей электропитания до распределительного щита СГЭ. Все магистральные и распределительные кабельные линии, и провода применять медными с двойной изоляцией. - ВиК серверной должна обеспечивать автоматическое отключение кондиционеров от электропитания при напряжении в сети, выходящем за пределы плюс, минус 10% от номинала и автоматическое подключение их при восстановлении номинального напряжения; - в ВиК серверной все кондиционеры должны быть объединены цепями управления для совместной согласованной работы. Резервный кондиционер автоматически включается в работу в случае отказа рабочего или одного из рабочих кондиционеров, либо при исправных рабочих кондиционерах при температуре в обслуживаемом помещении выше максимально допустимой; - ВиК серверной должна быть оснащена модулем автоматического регулирования, с помощью которого обеспечивается равномерная выработка ресурса установленных кондиционеров; - для возможности интеграции системы кондиционирования воздуха в систему мониторинга и управления, необходимо предусмотреть установку адаптеров (ВACnet; ModБus; LonWoгks); - места размещения наружных блоков кондиционеров, отвода конденсата от внутренних блоков и размещения электрических щитов для подключения кондиционеров определяются по согласованию с Заказчиком; - прокладка фреоновых и дренажных трубопроводов должна предусматриваться в основном скрытая - в существующих фальшполах и подвесных потолках, а при их отсутствии - в кабель-каналах; - преимущественно кондиционеры должны иметь исполнение «только холод». Они должны быть работоспособными в диапазоне предельных температур наружного воздуха региона. - кондиционеры должны обеспечивать дистанционное управление режимом работы и обеспечивать возможность изменения температуры в диапазоне от +18°С до +25°С. Дискретность установки температуры поддержания воздуха ±1-2°C. - при прокладке коммуникаций (кабелей электроснабжения, фреонопроводов, дренажных трубопроводов) следует использовать проходные отверстия, закладные устройства, пространства за фальшпотолком, фальшполами; коммуникации ВиК в пределах открытых участков помещений прокладывать в декоративных коробах; - предусмотреть отвод конденсата самотеком из дренажной системы проектируемых ВиК в существующую систему внутренней канализации здания или на улицу с использованием дренажного подогревателя в зимний период. При невозможности отвода конденсата самотеком использовать автоматические дренажные помпы. К проекту приложить для других разделов следующие задания: - на проектирование электроснабжения установки и на защитное заземление; - на прием сигналов на отключение систем вентиляции; - строительное задание; |  |
| 2.5. Система газового пожаротушения серверных комнат (СГП) |  |  |  |
|  | Общие требования. | Разработать автоматическую установку газового пожаротушения для обнаружения и тушения пожара, а также для выдачи сигнала пожарной тревоги на пост пожарной охраны объекта в соответствии с следующими требованиями: • Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями на 27 декабря 2018 года) • СП 5.13130"2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические Нормы и правила проектирования.» с изменением № 1, введенным Приказом МЧС России 01.06.2011 №274; • СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности»; Установка должна обеспечивать: • автоматический выпуск газовый огнетушащий состав (ГОТВ) при срабатывании не менее двух пожарных извещателей в защищаемом объеме; • выдачу сигналов о подаче ГОТВ в помещение с сигнализатора давления установки; • выдачу сигналов о состоянии электрических цепей пуска и контроля; • отключение и восстановление режима автоматического пуска; • автоматическое переключение цепей управления и сигнализации с основного ввода электроснабжения на резервный, при исчезновении напряжения на основном вводе, с последующим переключением на основной ввод, при восстановлении напряжения на нем; • дистанционное управление выпуском огнетушащего вещества от устройства, установленного у входа в защищаемое помещение; • задержку выпуска огнетушащего вещества на время, необходимое для эвакуации людей из помещения, отключения инженерных систем и т.д., но не менее 10 с.; • отключение автоматического пуска с индикацией отключенного состояния при открывании дверей в защищаемое помещение; • автоматический контроль электрических цепей дистанционного пуска и соединительных линий оповещателей на обрыв и короткое замыкание; • автоматический контроль давления в пусковых баллонах. |  |
|  | Технические требования. | В качестве огнетушащего вещества для защищаемого помещения принять газовый огнетушащий состав (ГОТВ) NOVEK 1230. Тип установки - модульный. Способ тушения – объемный. Модули газового пожаротушения установить внутри защищаемого помещения. Количество направлений предусмотреть в зависимости от конфигурации защищаемых зон. Пуск установки должен осуществляться: а) автоматически - от автоматических пожарных извещателей; 6) вручную (дистанционно): - от элемента дистанционного управления, устанавливаемого у входа в защищаемое помещение; - с блока индикации и управления пожаротушением; - с пульта контроля и управления. При автоматическом и дистанционном пуске выпуск ГОТВ должен осуществляться через задержку по времени после подачи сигнала на запуск установки. Выдержка времени должна быть предусмотрена для отключения вентиляции, кондиционирования, закрытия огнезащитных клапанов в защищаемом помещении, до выпуска ГОТВ в это помещение при пожаре, а при ручном режиме работы также и для возможности эвакуации людей. При нахождении обслуживающего персонала в защищаемом помещении установка должна сниматься с автоматического режима работы. При снятии установки с автоматического режима работы автоматическая пожарная сигнализация и предупредительная сигнализация продолжают функционировать в обычном режиме. Восстановление автоматического режима работы установки должна осуществляться с помощью электронного ключа «touch memory», соответствующей командой с пульта контроля и управления или с блока индикации и управления пожаротушением. Электрической схемой установки предусмотреть: - формирование сигнала о пожаре для управления инженерными системами при пожаре в защищаемом помещении. - формирование сигнала о пожаре для передачи в существующую систему пожарной сигнализации объекта. Для защиты от несанкционированного доступа и непреднамеренного запуска системы газового пожаротушения элемент дистанционного управления установить в запираемый антивандальный шкаф. Для удаления из помещений дыма и паров огнетушащего вещества, после окончания работы установки газового пожаротушения использовать общеобменную вытяжную вентиляцию помещений. Размещение модулей газового пожаротушения должно обеспечивать возможность их обслуживания. При разработке проекта применять оборудование, выпускаемое серийно и имеющее сертификат соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р и в Системе сертификации в области пожарной безопасности. К проекту приложить для других разделов следующие задания: - требования к помещениям, защищаемым автоматической установкой газового пожаротушения и на ликвидацию проемов. - на проектирование электроснабжения установки и на защитное заземление; - на прием сигналов на прибор пожарной сигнализации; -на управление инженерными системами при пожаре; -на отключение систем вентиляции; -на проектирование системы вентиляции для удаления паров огнетушащего вещества из защищаемых помещений после срабатывания установки; |  |
| - Требования по оформлению документации и прочие требования. |  |  |  |
| 3.1 | Необходимость разработки отдельных проектных решений в нескольких вариантах или на конкурсной основе |  | Не требуется. |
| 3.2 | Комплектность и порядок предоставления документации |  | По завершении проектирования Подрядчик предоставляет Заказчику документацию в количестве 4 экземпляров в бумажном и электронном виде на DWD. |
| 3.3 | Требования к разработке сметной документации |  | К сметной документации, разработанной по результатам выполнения проектных работ в составе ПСД, на строительно-монтажные, ремонтно-строительные и пусконаладочные работы в Обществе предъявляются следующие требования: - при составлении сметной документации по проекту преимущественно использовать нормативы, включённые Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства; - сметная документация выполняется в базисном и текущем уровне цен, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», с использованием действующей государственной сметно-нормативной базы 2001 г.; - сметная документация должна состоять из локальных смет, объектных смет и сводного сметного расчета стоимости строительства; - сметная документация должна быть составлена на основе сметно-нормативной базы ТСНБ-2001 Республики Саха (Якутия), при этом, в случае отсутствия сборников или необходимых расценок, необходимо использовать ФСНБ-2001, базисно-индексным методом; - расчёт накладных расходов производить по МДС 81-34.2004 (районы Крайнего Севера); - в случае, если объект строительства расположен на территории Республики Саха (Якутия), необходимо использовать ГСН-81-05-02-2007, VII температурную зону с коэффициентом 0,9; - за итогом сводного сметного расчета определяется сумма налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%; - к сметной документации по строительно-монтажным и пусконаладочным работам должны быть приложены подробные обосновывающие документы, позволяющие достоверно определить виды и объемы работ, указанные в сметах; - сметная документация предоставляется в электронном виде (формат *.pdf, текстовые редакторы *.doc, *.xls, в формате программного обеспечения «Гранд-смета»*.xml, *.gsfx ). |
| 3.4 | Требования к сметной документации на проектные работы по обоснования стоимости работ |  | Стоимость проектно-изыскательских, исследовательских и лабораторных работ подтверждается сметой: - для составления сметы на выполнение проектно-изыскательских, исследовательских и лабораторных работ преимущественно использовать нормативы включённые в Федеральный реестр сметных нормативов; - все затраты связанные с выполнением работы по проектирования согласно ТЗ осуществляются силами исполнителя (подрядной организации выполняющей проектирование) и за его счет (в том числе проживание, питание, прямая и обратная доставка своего персонала, а также прочие затраты) |
| 3.5. | Требования к составу и оформлению проектной документации |  | - В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87), ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и состоять из текстовой и графической части: - графические материалы в формате AutoCAD; - текстовые документы в формате Microsoft Word; - В составе документации должны иметься следующие разделы: - техническое задание на разработку проекта; - пояснительная записка; - планы разводок (схемы закладных) трубопроводов, кабелей, проводов и мест установки оборудования на объекте; - схема соединений структурная общая; - схемы компоновки шкафов; - схемы однолинейные электропитания; - расчет постоянного тока потребления, выбор резервного источника питания; - спецификация оборудования и материалов; - сводные сметы; - локальные сметы строительно-монтажных и пусконаладочных работ; Разделы проектной документации: 1. Электроснабжение и освещение. - Часть 1. Электроснабжение инженерно-технических средств охраны и защиты. - Часть 2. Охранное освещение. - Часть 3. Система кабельных коммуникаций (СКК1) 2. Сети связи - Часть 1. Технические средства охранной и тревожно-вызывной сигнализации (ТСОТС) - Часть 2. Технические средства телевизионного наблюдения (ТСОН) - Часть 3. Система контроля и управления доступом (СКУД), - Часть 4. Система кабельных коммуникаций (СКК2) - Конструктивно-технические решения по КИТСОЗ. Часть 1. Инженерно-техническая укрепленность (Инженерно-технические средства защиты). - Вентиляция и кондиционирование воздуха в помещениях ПЦН (ВиК). - Система газового пожаротушения серверных (СГП). - Проект организации строительства (ПОС). - Сметная документация. Часть 1. Сводный сметный расчет стоимости строительства. Часть 2. Объектные и локальные сметы, ведомости ресурсов (материалов) Часть 3. Прайс-листы и коммерческие предложения. |
| 3.6. | Указания о необходимости согласований проектных решений с Заказчиком |  | Проект должен быть представлен Заказчику на рассмотрение и согласование до выполнения сметной документации. |
| 3.7. | Сроки выполнения работ |  | 8 месяцев |
| 4. Дополнительные требования |  |  |  |
| 4.1. | Прочие условия |  | Настоящее техническое задание может быть изменено и дополнено в процессе проведения работ по согласованию Сторон. |

въезд №3

С

В

въезд №4

3

?

5

6

2

1

Дополнительно ограждаемые технологические зоны

1-  УКПГ1

2 – УКПГ 2

3 – товарный парк

4 – Установка Стабилизации Конденсата

5 – товарный парк

6 – Участок хранения и реализации

КПП 1, въезд №1

КПП 2

въезд №2

4