Задание на выполнение работ по проектированию Комплекса технических средств безопасности (КТСО) для нужд ПАО «ЯТЭК» и дочерних компаний, находящихся на территории Вилюйского и Кобяйского районов.

Участок капитального ремонта скважин (УКРС)

| № п.п. | ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ | СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие данные |  |  |
| 1.1. | Основание для проектирования. | - Задачи разработки документации: - обеспечить текущие и перспективные (на перспективу до 10 лет) потребности Заказчика в контроле безопасности объекта и потребности по передаче данных между службами Заказчика для оперативного реагирования. - снизить сроки устранения неисправностей за счет: - Наличия в оперативном использовании полного комплекта проектной и исполнительной документации. - Обеспечения удобства обслуживания технических систем; - Возможности горячей замены вышедшего из строя оборудования; - Наличия ЗИП в условиях применения однотипного оборудования. |
| 1.2. | Географическое положение объекта | В посёлке городского типа Кысыл-Сыр, муниципальный район Вилюйский улус, Республика Саха (Якутия), Россия. Место нахождения объекта: (Широта: 63°53'22.51"С Долгота: 122°45'24.05"В ) |
| 1.3 | Заказчик | ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» |
| 1.4 | Источник финансирования | Собственные средства организации, согласно п.1 ст.16 Федерального закона от 21.07.2011г. №256-ФЗ |
| 1.5 | Сведения об объекте и планировочных ограничениях. Основные технико-экономические показатели проектируемого объекта | Основное функциональное назначение объекта: Офисное здание со складскими помещениями цеха КРС и ПГИ Краткая характеристика объекта и входящих в его состав зданий и сооружений: - Огороженная территория с технологическими установками и зданиями: Административно-бытовой корпус, гараж, офисное здание, цех КРС, ПГИ, курилка, склад, котельная, открытые площадки хранения ТМЦ. Краткая характеристика технологии производства: Категория производства по пожарной опасности - Д. Количество сотрудников – 14 чел. Температурная зона – VII, сейсмическая интенсивность территории, согласно карте СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах» составляет 5 баллов. Снеговая нагрузка по II району, ветровая нагрузка по II району. Территория объекта со зданиями и ограждениями представлено на Схеме №1. Общая площадь объекта составляет 8,2 га. Общая протяженность периметра составляет 1,21 км. Основное заграждение периметра территории представляет собой сплошной металлический забор высотой 2,5 метра, опоры забора из металлической трубы диаметром 100 установленные с шагом 3 - 4 метра. Пролеты ограждения выполнены из профлиста. Дополнительное верховое заграждение представляет собой противоперелазный козырек на основе спиральной армированной колючей ленты диаметром около 0,5 метра и проходит на всем протяжении основного ограждения в том числе по воротам КПП возле въезда №1 используется для допуска на территорию ТС, сотрудников и посетителей и представляет собой стационарный «балок» с помещением охраны и бытовкой. Въезд №1 (с северо-запада) представляет собой распашные ворота шириной 7 метров с самодельным шлагбаумом. Покрытие проезжей части песчаное. Въезд №2 (с юго-востока) представляет собой распашные ворота шириной 5 метров. Покрытие проезжей части песчаное. Калитка (с северо-запада ) с механическим запорным устройством. |
| 1.6 | Стадии проектирования | - Получение имеющихся исходных данных на проектирование от Заказчика и Предпроектное обследование - Разработка основных технических решений - Разработка проектной документации. - Согласование проектной документации с Заказчиком - Разработка сметной документации |
| 1.7 | Материалы (документация), предоставляемые Заказчиком | Материалы, представляемые Заказчиком в качестве исходных данных для проектирования: - геоподоснова объекта в формате DWG; - генплан объекта с расположением объектов на генплане территории с планировочными отметками и с существующими внутриплощадочными инженерными сетями в формате DWG; - комплект архитектурно-планировочных чертежей в формате DWG с поэтажными планами и разрезами всех строений на проектируемом объекте; - перечень помещений с характеристиками среды, отличными от нормальных, (влажность, температура, запыленность, наличие газовых включений) и количественными значениями этих характеристик. - обмерочные чертежи в формате DWG. - предписание Росгвардии о модернизации КТСО для соответствия постановлению Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 458 (Правила по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.). |
| 1.8. | Нормативные и руководящие документы. | - ГОСТ Р 21.1101-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации - Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87. О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию - Постановление Правительства РФ от 17 сентября 2018 г. N 1096 О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ в части уточнения порядка согласования технологической и (или) аварийной брони. - СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования - ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования к пожарной безопасности - ПУЭ Правила устройства электроустановок, разделы 1, 6, 7, седьмое издание, 2003г. - ГОСТ 21.210-2014 Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах - ГОСТ Р 56553-2015 Слаботочные системы. Кабельные системы. Монтаж кабельных систем. Планирование и монтаж внутри зданий - ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования. - ГОСТ Р 53245-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания - СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения - СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания - СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» - РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений - СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования - СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. - Требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. - Правила по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 458. |
| 1.9 | Обязанности Исполнителя | В обязанности Исполнителя входит: - Сбор исходных данных и предпроектное обследование - Разработка основных технических решений - Разработка проектной и рабочей документации - Разработка сметной документации. |
| 2. Исходные данные при проектировании. |  |  |
| 2.1 | Комплекс технических средств охраны (КТСО) |  |
| 2.1.1 | Общие требования | В настоящем разделе задания описываются основные требования к: Часть 1. Технические средства охранной и тревожно-вызывной сигнализации Часть 2. Технические средства телевизионного наблюдения Часть 3. Система контроля и управления доступом Часть 4. Система кабельных коммуникаций Настоящий раздел должен быть разработан на основании: - архитектурно-планировочных чертежей; - требований соответствующих нормативных документов. - изысканий, проведенных Подрядчиком. Спецификации проектов должны быть сегментированы по зданиям, магистральным и горизонтальным подсистемам, оборудованию и материалам. |
| 2.1.2. | Требования к системам КТСО | Часть 1. Технические средства охранной и тревожно-вызывной сигнализации (СОТВС) Запроектировать установку стационарной и носимой радиоканальной тревожных кнопок на КПП и подключить их через каналы связи к общей системе сбора и обработки информации СОТВС, как «не снимаемые с охраны» извещатели. СОТВС предназначена для выдачи тревожного извещения на объектовый ПЦН путем нажатия на кнопку извещателя. Для формирования тревожного сигнала применить извещатели типа Астра-321 (ИО 101-7) и Астра-Р. Возврат стационарных кнопок извещателей в исходное положение возможен только с помощью ключа, который должен храниться на постах охраны. Ключи от всех тревожных кнопок должны быть одинаковыми. Информация от срабатывания всех тревожных кнопок должна быть выведена на пульт контроля и управления ПЦН (т.е. интегрирована в общую систему охранной сигнализации объекта). Окончательные решения по проектированию средств тревожно-вызывной сигнализации согласовать с Заказчиком. Все указанные марки оборудования рассматривать с формулировкой «или эквивалент». Часть 2. Технические средства телевизионного наблюдения СТН должна обеспечивать выполнение следующих основных функций: - визуальный контроль периметра территории участка всех входов в знания, коридоров зданий, ответственных помещений, въездов на территорию, ответственных технологических участков; - запись качественного звука внутри зданий; - возможность подключения существующих видеокамер к устанавливаемым видеорегистраторам; - возможность использования формата сжатия H.265+ для файлов видеоархива, на всех объектах; - распознавание государственных регистрационных номерных знаков ТС на всех въездах и выездах на территорию электростанции с сохранением их в архиве на центральном сервере СТН. - возможность интеллектуальной аналитики данных от видеокамер по признакам скопления людей, пересечения виртуальных линий, вхождения в запретную зону, оставленных предметов в зонах контроля видеокамер; - просмотр изображений всех видеокамер СТН в реальном времени и в записи с постов охраны объектов и рабочих мест на объектах Заказчика, с помощью специализированного ПО; - архивирование записей со всех видеокамер объектов в течение не менее 30 суток с последующей их перезаписью; - просмотр архива и администрирование СТН с рабочего места администратора системы и мест мониторинга с помощью специализированного ПО; - интеллектуальный поиск в архиве СТН по определенным внешним признакам искомых объектов; - интеграцию с прочими системами обеспечения безопасности; Установить на существующих зданиях и опорах освещения объекта стационарные обзорные видеокамеры для контроля за перемещениями транспорта, персонала и посетителей по территории объекта и контроля производственных процессов. Установить купольные видеокамеры в коридорах АБК, в КПП, котельной, складе, типа DS-2CD3125FHWD-IS с выносными микрофонами M-50HD и PoE сплиттерами MX-225 для питания микрофонов. Запроектировать электропитание всех телекамер от PoE и PoE+ коммутаторов с аккумуляторными батареями с учетом обеспечения бесперебойной работы указанного оборудования не менее 1,5 часов, в случае отключения электропитания объекта. Необходимое количество должно быть подсчитано Подрядчиком в ходе проектных работ и согласовано с Заказчиком. Запроектировать для защиты линий связи, портов сети Ethernet (с функцией питания PoE и PoE+) и цепей питания СО и видеокамер (линии питания 24 В (12В) и 220В), устанавливаемых снаружи здания, устройства грозозащиты типа УЗП-12, 24В УЗП-24D/5, УЗП-220, БРЛ-03, БЗЛ-06 и др. Для коммутации и электропитания внутренних видеокамер запроектировать установку телекоммуника-ционных настенных шкафов CABEUS SH-05F-6U60/60M-BK коммутаторов DS-3E2528P и источников бесперебойного питания SKAT-UPS 1000 RACK с дополнительными аккумуляторными батареями. Емкость батарей уточнить на стадии проектирования. Для коммутации и электропитания уличных видеокамер применить установку уличных резервированных коммутаторов TFortis. Места размещения и типы коммутаторов определить на стадии проектирования. Запроектировать сети передачи данных от видеокамер до узловых коммутаторов с каналом шириной 100 Мбит/с, от узловых коммутаторов до места мониторинга и до центрального сервера СТН с каналом шириной 1 Гбит/с. В качестве средства сбора и хранения данных СТН запроектировать установку видеосервера DS-9632NI-I8 с применением специализированных жестких дисков, их количество и объем уточнить на стадии проектирования. Место мониторинга должно быть организовано на основе этого видеосервера. Существующие IP видеокамеры подключить к объектовому видеорегистратору. Ограничить права доступа оператора к СТН только просмотром видеокамер его участка в реальном времени. Конкретные места установки видеокамер необходимо при проектировании согласовать с Заказчиком. Все оборудование СТН, устанавливаемое в зонах где возможно появление опасных концентраций горючих газов должно быть в искробезопасном исполнении. Все указанные марки оборудования рассматривать с формулировкой «или эквивалент». Часть 3. Система контроля и управления доступом СКУД должна обеспечивать выполнение следующих основных функций: - разграничение и контроль доступа в определённую зону пространства (здание, помещение, территория); - учёт рабочего времени работников на основном сервере (система должна быть сетевой); - автоматизацию работы службы охраны; - централизованное занесение и изменение данных о владельцах электронных ключей, в том числе и с автоматическим распознаванием документов, удостоверяющих личность; - мониторинг и визуализация работы системы (информация о проходах пользователей системы, сообщения о несанкционированном доступе и прочее) в режиме реального времени; - хранение информации по системе в базе данных (сетевое хранилище); - генерация отчетов (рабочее время, нарушения, тревожные события и другие); - импорт и экспорт данных; - организация контроля доступа посетителей; - организация контроля доступа автотранспорта на территорию электростанции по номерным государственным знакам; - обеспечить автоматическую разблокировку дверей помещений и территорий при получении сигнала о пожаре в этих зонах от системы автоматической пожарной сигнализации; - блокирование/разблокирование дверей и ворот по команде сотрудника охраны; - СКУД должна быть рассчитана на круглосуточную работу. Оборудование СКУД должны соответствовать требованиям безопасности: - технические средства должны иметь защиту от статического электричества; - материалы и конструкции оборудования не должны оказывать опасное и вредное воздействие на организм человека на всех заданных режимах работы и предусмотренных условиях эксплуатации, а также создавать пожароопасные ситуации; В проекте учесть следующий состав СКУД: - аппаратно-программные средства СКУД; - аппаратно-программные интеграции с прочими системами безопасности; Требования к СКУД: Запроектировать СКУД в составе: уличный электромагнитный замок FE-L500W, датчик открытия двери, считыватель карт DS-K1107M на вход и на выход, сетевой контроллер DS-2801 (установленный на посту охраны) на входную калитку в ограждении территории. Установить на посту охраны монитор видеодомофона типа «Commax СDV-71АМ» и подключить вызывную панель в антивандальном исполнении типа AVC -305 (pal), установленную в зоне калитки с внешней стороны (в количестве 1 комплекта). Запроектировать подключение, электромагнитных замков, датчиков положения дверей, и пульта управления к сетевым контроллерам, а также сетевые контроллеры подключить к центральному серверу системы сбора и обработки информации. Вход и выход сотрудников ЯТЭК на территорию участка должен осуществляться по индивидуальным картам-пропускам. Вход и выход посетителей с территории участка должен осуществляться с контролем персонала ПАО «ЯТЭК» через видео-переговорное устройство. Предусмотреть интеграцию систем СКУД и СТН в части распознавания гос. регистрационных знаков ТС на уровне программного обеспечения. Проезд ТС на территорию участка должен осуществляться под контролем персонала ЯТЭК, по следующему алгоритму: - исходное состояние въездных ворот – открыты; - исходное состояние шлагбаума – закрыт; - водитель ТС, подъезжая к въезду на территорию останавливается перед воротами КПП, происходит автоматическое считывание гос. номеров ТС, информация автоматически сравнивается в специализированном программном обеспечении СКУД установленном на центральном сервере, на АРМ охраны в КПП выдается полная информация о ТС, водитель подходит к вызывной панели домофона и производит вызов нажатием кнопки, дежурная смена производит досмотр ТС и далее либо отказывает в допуске, либо разблокирует проезд и производит досмотр с последующим допуском или отказом в допуске на территорию. После проезда ТС шлагбаум должен автоматически вернуться в исходное состояние. При выезде с территории объекта все происходит по тому же алгоритму, что и на въезд. Ворота должны иметь возможность дистанционного управления с пульта установленного в помещении охраны. Точные размеры и способы установки оборудования уточнить на стадии проектирования с Заказчиком. Необходимое количество оборудования для СКУД согласовать с Заказчиком на стадии проектных работ. Требования к СКУД в зданиях на территории участка. Запроектировать СКУД в составе: электромагнитный замок FE-L500, датчик открытия двери, считыватель карт DS-K1107M на вход и на выход, сетевой контроллер DS-2801, кнопки экстренной разблокировки дверей ST-ER114D-GN на все входные двери в АБК, входную дверь в склад. Все сетевые контроллеры СКУД должны иметь подключение к центральному серверу СКУД. Все двери и калитки, оборудованные СКУД должны быть оснащены доводчиками. Программное обеспечение СКУД и СТН должно быть одного производителя и поддерживать максимальную интеграцию этих систем между собой. Все оборудование СКУД, устанавливаемое в зонах где возможно появление опасных концентраций горючих газов должно быть в искробезопасном исполнении. Все указанные марки оборудования рассматривать с формулировкой «или эквивалент». Часть 4. Система кабельных коммуникаций (СКК1) Запроектировать прокладку кабельной сети слаботочных систем КТСО: - по периметру объекта – в металлических электротехнических лотках с креплением к столбам устанавливаемого металлического ограждения и в пластиковых гофрированных трубах (размеры лотков, коробов и труб и их необходимую длину установить на стадии проектирования); - по наружным стенам зданий – в пластиковых гофрированных трубах; - в коридорах и помещениях зданий в пластиковых гофрированных трубах (за подвесным потолком) или электротехнических пластиковых коробах, без нарушения интерьера. - по внутриплощадочной территории объекта кабельную распределительную сеть проектировать в земле в трубах ПНД с применением кабельных колодцев или если не применима прокладка в земле - воздушным способом. При выполнении закладных труб в бетоне обеспечить уклоны и др. меры, препятствующие скапливанию воды внутри труб. При проходе кабелепроводами через наружные стены зданий обеспечить уклон не менее 15 град. в сторону «уличной» плоскости стены. Все металлические элементы крепежа должны быть оцинкованы или выполняться из нержавеющей стали Применить в месте установки технических средств охраны и на кабельных колодцах вне контролируемых зон распределительные коробки и боксы (IP66) с клемными контактами для обеспечения подачи сигнала в охранную сигнализацию в момент вскрытия. В проекте не применять прокладку силовых электрических сетей совместно со слаботочными линиями КТСО. Кабельные проводки в зданиях вести скрытым и открытым способом кабелем в кабелепроводах слабых токов (в ПВХ трубах, кабель-каналах, в оцинкованных кабельных лотках и пр.) Кабели и устройства системы охранной сигнализации должны быть недоступны для воздействия посторонних лиц. Проходы через стены, перегородки и перекрытия выполнить в отрезках водогазопроводных труб или в закладны. Все металлические элементы крепежа должны быть оцинкованы или выполняться их нержавеющей стали. Зазоры между кабелями и кабелепроводами в местах прохода через стены, перегородки и перекрытия заделать легкоудаляемой массой из несгораемого материала. Строительство уличной кабельной канализации выполнить трубами ПНД со смотровыми колодцами. Вывод кабелей из кабельной канализации на ограждения произвести в трубах ПНД через протяжные ящики, устанавливаемые на опоре ограждения на высоте 300 мм от уровня земли при помощи ручной сварки. Для ввода блока кабельной канализации в здания в их фундаменте необходимо предусмотреть отверстие 300х300 мм. По периметру отверстия смонтировать рамки из стального уголка 50х50х5 мм, с внешней и внутренней сторон. Рамки между собой соединить уголком. Соединения производить сваркой. В месте ввода кабелей в здания предусмотреть приямки. Приямок (стенки и основание) выложить из кирпича вплотную к фундаменту. |
| 2.2. | Электроснабжение и освещение |  |
| 2.2.1. | Общие требования | Для функционирования систем КТСО необходимо создать систему электропитания и заземления данных систем. В настоящем разделе задания описываются основные требования к: Часть 1. Электроснабжение комплекса инженерно-технических средств охраны и защиты. Часть 2. Охранное освещение. Часть 3. Система кабельных коммуникаций Настоящий раздел должен быть разработан на основании: - архитектурно-планировочных чертежей; - требований соответствующих нормативных документов. - изысканий, проведенных Подрядчиком. Спецификация проекта должна быть сегментирована по зданиям, оборудованию и материалам. |
| 2.2.2. | Технические требования к системе. | Часть 1. Электроснабжение комплекса инженерно-технических средств охраны и защиты. Электроснабжение КТСО устанавливаемых на объекте, обеспечить по І особой категории электроприемников по надежности электроснабжения Электроснабжение должно быть бесперебойным и осуществляться либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока с автоматическим переключением на резервное питание (в аварийном режиме) и оповещением персонала физической защиты о переходе на электропитание от резервного источника. При работе от резервного источника должно обеспечиваться функционирование инженерно-технических средств охраны в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 3 часов в режиме тревоги. Для обеспечения бесперебойного электропитания оборудования, в аварийном режиме на время переключения с основного источника электропитания на резервный применить источники вторичного резервированного питания 12В и 24В на аккумуляторных батареях. Мощность источника бесперебойного питания выбирается из расчета электропотребления сетевым оборудованием, серверным оборудованием и запаса 20% от расчетной мощности устанавливаемого в шкафу оборудования. Качество электрической энергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Необходимое количество вторичных источников питания должно быть подсчитано Подрядчиком в ходе проектирования Запроектировать электропитание аппаратуры КИТСОЗ от существующей сети электроснабжения (220 В с частотой 50 Гц). Подключение и установку оборудования для электропитания согласовать на стадии проектирования с представителем Заказчика. Запроектировать заземление аппаратуры КТСО, подключаемой к сети 220 В. Средства заземления должны обеспечивать безопасную эксплуатацию и работоспособность аппаратуры КИТСОЗ, согласно требованиям нормативных документов и технических описаний, на монтируемое оборудование. В проекте применить провода и кабеля в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ППБ 01-2003, РД (пособия к нему) с учетом требований настоящего раздела. Решения по прокладке кабельных коммуникаций (сетей, закладных устройств) согласовывать с Заказчиком на стадии проектирования. Система электропитания должна быть выполнена по 5-ти проводной схеме (TN-C-S) в магистральной части и по 3-проводной схеме в групповой части. Должно быть предусмотрено равномерное распределение нагрузок по фазам. Групповые щиты электропитания, размещаемого в кроссовых шкафах устанавливаются в кроссовых помещениях зданий и на КПП. Электроснабжение групповых этажных силовых щитов должно осуществляться от главных распределительных щитов по радиальной схеме электроснабжения. Щиты устанавливаются полностью комплектными. Конструктивное исполнение щитов должно обеспечивать выполнение требований безопасности и высокий уровень надежности. В силовых щитах обеспечить 30% резервирование по месту для возможности дополнительной установки автоматических выключателей. Распределительные щиты, автоматические выключатели, а также кабели должны иметь сертификаты соответствия в системе ГОСТ Р и иметь соответствующую маркировку. Электрические кабели должны иметь изоляцию из материалов, не распространяющих горение, с низким содержанием галогенов (маркировка нг LS). Заземление элементов системы должно соответствовать требованиями главы 1.7 ПУЭ (7 издание). Прокладку электрических кабелей осуществить в металлических лотках при прокладке кабельных трасс скрыто за фальшпотолком или в кабельных каналах при открытой прокладке. В помещениях монтаж должен быть выполнен в отдельных секциях пластиковых кабельных каналов совместно со слаботочными кабелями. Часть 2. Охранное освещение. Разработать наружное освещение территории проездов и отдельных площадок с установкой светильников на внешнем ограждении, по территории с установкой светильников на опорах и зданиях. Охранное освещение включается дистанционно по сигналу от службы эксплуатации или по срабатыванию технических средств охраны. Светильники разбить на группы. Для освещения применить уличные светодиодные светильники. Система охранного освещения должна обеспечивать: - освещенность на уровне земли в горизонтальной плоскости или на уровне 0,5 метра от земли на одной стороне вертикальной плоскости, перпендикулярной к линии границы, не менее 0,5 люкс (в темное время суток); - равномерно освещенную сплошную полосу шириной не менее 3 метров по периметру объекта; Светильники наружного охранного освещения должны быть защищены от механических повреждений, иметь рабочий диапазон температур, соответствующий климатической зоне, и обеспечивать световую эффективность не менее 100 люмен/ватт. Конструкции светильников должны иметь класс защиты не ниже IP56. Освещенность мест в помещениях контрольно-пропускных пунктов, где производится проверка пропусков, должна быть не менее 150 люкс. Управление системой освещения должно быть интегрировано в общую схему управления охранной сигнализации объекта. Заземлению подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением. Защита от косвенного прикосновения обеспечить защитным отключением поврежденного участка сети устройствами защиты в сочетании с системой заземления TN-С-S и основной системой уравнивания потенциалов. Защитное заземление выполнить присоединением корпусов светильников, а также стальных конструкций опор к жиле PE распределительной сети КЛ. Часть 3. Система кабельных коммуникаций. (СКК2) Запроектировать прокладку кабельной силовой сети слаботочных систем КТСО: - по периметру объекта – в металлических электротехнических лотках с креплением к столбам устанавливаемого металлического ограждения и в пластиковых гофрированных трубах (размеры лотков, коробов и труб и их необходимую длину установить на стадии проектирования); - по наружным стенам зданий – в пластиковых гофрированных трубах; - в коридорах и помещениях зданий в пластиковых гофрированных трубах (за подвесным потолком) или электротехнических пластиковых коробах, без нарушения интерьера. - по внутриплощадочной территории объекта кабельную распределительную сеть проектировать в земле в трубах ПНД с применением кабельных колодцев или если не применима прокладка в земле - воздушным способом. При выполнении закладных труб в бетоне обеспечить уклоны и др. меры, препятствующие скапливанию воды внутри труб. При проходе кабелепроводами через наружные стены зданий обеспечить уклон не менее 15 град. в сторону «уличной» плоскости стены. Все металлические элементы крепежа должны быть оцинкованы или выполняться их нержавеющей стали Применить в месте установки технических средств охраны и на кабельных колодцах вне контролируемых зон распределительные коробки и боксы (IP66) с клемными контактами для обеспечения подачи сигнала в охранную сигнализацию в момент вскрытия. В проекте не применять прокладку силовых электрических сетей совместно со слаботочными линиями КТСО. Запроектировать заземление металлических нетоковедущих частей электротехнических лотков и металлических шкафов. Защитное заземление технических средств КТСО, электротехнических лотков и металлических шкафов должно соответствовать требованиям ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, РД 78.145-93 (пособия к нему) и технической документации на изделия. |
| 2.3. Инженерно-техническая укреплённость (Инженерно-технические средства защиты) |  |  |
| 2.2.1 | Общие требования | В настоящем разделе задания описываются требования к средствам физического ограничения несанкционированному вторжению с помощью механических строительных средств и специальных устройств. Настоящий раздел должен быть разработан на основании: - архитектурно-планировочных чертежей; - требований соответствующих нормативных документов. - изысканий, проведенных Подрядчиком. Спецификация проекта должна быть сегментирована по зданиям, оборудованию и материалам. |
|  | Технические требования. | Произвести замену основного ограждения на сетчатое с унифицированными сварными секциями с прутками диаметром не менее 5 миллиметров, имеющими антикоррозионную защиту (полимер, хромирование, оцинкование и др.). Расстояние между прутками должно составлять не более 15 сантиметров. Верхнее дополнительное ограждение выполнить как противоперелазный козырек на основе спиральной или плоской армированной колючей ленты типа Егоза диаметром не менее 0,5 метра. Суммарная высота основного ограждения с учетом дополнительного ограждения по периметру объекта должна составлять не менее 2,5 метра. В качестве основания для ограждения запроектировать горизонтальный, сваренный по всему периметру, каркас из толстостенной трубы с поперечными упорами. Въезд №1 необходимо оборудовать откатными автоматическими воротами на прокатной балке и автоматическим шлагбаумом. Въезд №2 необходимо оборудовать откатными автоматическими воротами на прокатной балке. В ограждении возле въезда №1 предусмотреть калитку с антивандальными свойствами и встроенным электромагнитным замком. Запроектировать управление всеми откатными воротами и шлагбаумом дистанционно охранником участка с помощью пульта управления. Точные габаритные размеры и работы по монтажу ворот и калитки согласовать на стадии проектирования с Заказчиком. Ворота и шлагбаум должны быть оборудованы системами обнаружения ТС в их рабочей зоне, для исключения возможности повреждения ТС их движущимися элементами. |
| 2.4 Вентиляция и кондиционирование воздуха в помещениях ПЦН (ВиК) |  |  |
|  | Общие требования. | Для создания в помещениях ПЦН воздушной среды, удовлетворяющей установленным ГОСТ 12.1.005-88, СанПиН 2.2.4.548-96 гигиеническим нормам и технологическим требованиям, запроектировать приточно-вытяжные системы общеобменной вентиляции и системы местной вытяжной вентиляции. Для снятия избыточных теплопритоков от оборудования в помещениях серверных, комнат операторов ПЦН и аппаратных комнатах необходимо предусмотреть установку системы кондиционирования. Разрабатываемая система предназначена для обеспечения необходимых температурных параметров в помещениях и выполняет решение следующих задач: -поддержание температуры в помещениях серверной в пределах от +18 °C до +22°C при относительной влажности от 20% до 70%; -обеспечение работоспособности системы при температурах наружного воздуха от -61°С до +37°С; -круглосуточной режим работы с учетом проведения регламентного технического обслуживания; -работу оборудования системы в автоматическом или ручном режимах; -конструктивную, информационную и эксплуатационную совместимость, не нарушающую работоспособность комплекса КТСО; -равномерную выработку ресурсов кондиционеров системы; -отключение оборудования системы при возникновении пожара в помещении; сигнализацию об аварийном состоянии системы на круглосуточном посту охраны; -возможность вывода информации о состоянии системы на внешнюю систему мониторинга. В состав системы должны входить: - внутренние и наружные блоки системы; - пульты управления; - электрощиты силовые; - фреоновые и дренажные трубопроводы; - кабельные линии электропитания и связи. В помещениях с проектируемым кондиционированием воздуха систему отопления оставить существующей. Мощность на охлаждение и потребляемую электрическая мощность - определить проектом. Расчет мощности систем вентиляции выполнить с учетом площадей соответствующих помещений и мощностей устанавливаемого оборудования КТСО и оборудования узла связи. Исходные климатические показатели и расчетные параметры наружного воздуха для проектирования, приняты в соответствии с СП 131.13330.2018 и составляют для г. Кысыл-Сыр: Холодный период года: Вилюйск (близлежащая точка) для наиболее холодной пятидневки с вероятностью 0,98 -54 °С; Тёплый период года: -Расчетная температура наружного воздуха обеспеченностью 0,95: tн= +22С°; -Расчетная температура наружного воздуха обеспеченностью 0,98: tн= +27С°; -Относительная влажность воздуха: 59 %. Расчетные параметры внутреннего воздуха в летний период года в кондиционируемых помещениях принять в соответствии с требованиями СН 512-78 и ГОСТ 30494-96: 1. для помещения серверной ПЦН - температура воздуха в помещениях - 20°±2 °С (не более 25 °С). - относительная влажность воздуха – 20 - 70 % (не более 75 % в холодный период, в теплый для 25 °С - не более 65 %, для 24 °С и ниже - не более 70 %). 2. для комнат размещения операторов технических средств охраны и аппаратных комнат, совмещенных с комнатой операторов: - оптимальная температура воздуха в помещениях отдыха - 20°-22 °С, допустимая - 18°-24 °С - оптимальная относительная влажность воздуха – 30 - 45 %, допустимая не более 60; - оптимальная скорость движения воздуха не более 0,2 м/сек, допустимая 0,3 м/сек. - оптимальная температура воздуха в помещениях поста охраны - 19°-21 °С, допустимая - 18°-20 °С; - оптимальная относительная влажность воздуха – 30 -45 %, допустимая не более 60; - оптимальная скорость движения воздуха не более 0,2 м/сек, допустимая 0,3 м/сек. Комната размещения операторов технических средств охраны располагается в отдельно выделенном помещении с входной дверью, оборудованной замковым устройством, дистанционно управляемым с рабочего места одного из операторов. |
|  | Технические требования. | - ВиК серверной комнаты должна быть построена с применением схемы «N+1» (50%- резервирования); - Электропитание ВиКС должно осуществляться от системы гарантированного электроснабжения; точки подключения уточнить на этапе предпроектного обследования по согласованию с Заказчиком. Кондиционеры должны подключаться к отдельным защитным автоматическим выключателям во вновь монтируемых щитах. При необходимости предусмотреть прокладку кабелей электропитания до распределительного щита СГЭ. Все магистральные и распределительные кабельные линии, и провода применять медными с двойной изоляцией. - ВиК серверной должна обеспечивать автоматическое отключение кондиционеров от электропитания при напряжении в сети, выходящем за пределы плюс, минус 10% от номинала и автоматическое подключение их при восстановлении номинального напряжения; - в ВиК серверной все кондиционеры должны быть объединены цепями управления для совместной согласованной работы. Резервный кондиционер автоматически включается в работу в случае отказа рабочего или одного из рабочих кондиционеров, либо при исправных рабочих кондиционерах при температуре в обслуживаемом помещении выше максимально допустимой; - ВиК серверной должна быть оснащена модулем автоматического регулирования, с помощью которого обеспечивается равномерная выработка ресурса установленных кондиционеров; -для возможности интеграции системы кондиционирования воздуха в систему мониторинга и управления, необходимо предусмотреть установку адаптеров (ВACnet; ModБus; LonWoгks); - места размещения наружных блоков кондиционеров, отвода конденсата от внутренних блоков и размещения электрических щитов для подключения кондиционеров определяются по согласованию с Заказчиком; - прокладка фреоновых и дренажных трубопроводов должна предусматриваться в основном скрытая - в существующих фальшполах и подвесных потолках, а при их отсутствии - в кабель-каналах; - преимущественно кондиционеры должны иметь исполнение «только холод». Они должны быть работоспособными в диапазоне предельных температур наружного воздуха региона. - кондиционеры должны обеспечивать дистанционное управление режимом работы и обеспечивать возможность изменения температуры в диапазоне от +18°С до +25°С. Дискретность установки температуры поддержания воздуха ±1-2°C. - при прокладке коммуникаций (кабелей электроснабжения, фреонопроводов, дренажных трубопроводов) следует использовать проходные отверстия, закладные устройства, пространства за фальшпотолком, фальшполами; коммуникации ВиК в пределах открытых участков помещений прокладывать в декоративных коробах; - предусмотреть отвод конденсата самотеком из дренажной системы проектируемых ВиК в существующую систему внутренней канализации здания или на улицу с использованием дренажного подогревателя в зимний период. При невозможности отвода конденсата самотеком использовать автоматические дренажные помпы. К проекту приложить для других разделов следующие задания: - на проектирование электроснабжения установки и на защитное заземление; - на прием сигналов на отключение систем вентиляции; |
| - Требования по оформлению документации и прочие требования. |  |  |
| 3.1 | Необходимость разработки отдельных проектных решений в нескольких вариантах или на конкурсной основе | Не требуется. |
| 3.2 | Комплектность и порядок предоставления документации | По завершении проектирования Подрядчик предоставляет Заказчику документацию в количестве 4 экземпляров в бумажном и электронном виде на DWD. |
| 3.3 | Требования к разработке сметной документации | К сметной документации, разработанной по результатам выполнения проектных работ в составе ПСД, на строительно-монтажные, ремонтно-строительные и пусконаладочные работы в Обществе предъявляются следующие требования: - при составлении сметной документации по проекту преимущественно использовать нормативы, включённые Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства; - сметная документация выполняется в базисном и текущем уровне цен, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», с использованием действующей государственной сметно-нормативной базы 2001 г.; - сметная документация должна состоять из локальных смет, объектных смет и сводного сметного расчета стоимости строительства; - сметная документация должна быть составлена на основе сметно-нормативной базы ТСНБ-2001 Республики Саха (Якутия), при этом, в случае отсутствия сборников или необходимых расценок, необходимо использовать ФСНБ-2001, базисно-индексным методом; - расчёт накладных расходов производить по МДС 81-34.2004 (районы Крайнего Севера); - в случае, если объект строительства расположен на территории Республики Саха (Якутия), необходимо использовать ГСН-81-05-02-2007, VII температурную зону с коэффициентом 0,9; - за итогом сводного сметного расчета определяется сумма налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%; - к сметной документации по строительно-монтажным и пусконаладочным работам должны быть приложены подробные обосновывающие документы, позволяющие достоверно определить виды и объемы работ, указанные в сметах; - сметная документация предоставляется в электронном виде (формат *.pdf, текстовые редакторы *.doc, *.xls, в формате программного обеспечения «Гранд-смета»*.xml, *.gsfx ). |
| 3.4 | Требования к сметной документации на проектные работы по обоснования стоимости работ | Стоимость проектно-изыскательских, исследовательских и лабораторных работ подтверждается сметой: - для составления сметы на выполнение проектно-изыскательских, исследовательских и лабораторных работ преимущественно использовать нормативы включённые в Федеральный реестр сметных нормативов; - все затраты связанные с выполнением работы по проектирования согласно ТЗ осуществляются силами исполнителя (подрядной организации выполняющей проектирование) и за его счет (в том числе проживание, питание, прямая и обратная доставка своего персонала, а также прочие затраты) |
| 3.5. | Требования к составу и оформлению проектной документации | - В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87), ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и состоять из текстовой и графической части: - графические материалы в формате AutoCAD; - текстовые документы в формате Microsoft Word; - В составе документации должны иметься следующие разделы: - техническое задание на разработку проекта; - пояснительная записка; - планы разводок (схемы закладных) трубопроводов, кабелей, проводов и мест установки оборудования на объекте; - схема соединений структурная общая; - схемы компоновки шкафов; - схемы однолинейные электропитания; - расчет постоянного тока потребления, выбор резервного источника питания; - спецификация оборудования и материалов; - сводные сметы; - локальные сметы строительно-монтажных и пусконаладочных работ; Разделы проектной документации: 1. Электроснабжение и освещение. - Часть 1. Электроснабжение инженерно-технических средств охраны и защиты. - Часть 2. Охранное освещение. - Часть 3. Система кабельных коммуникаций (СКК1) 2. Сети связи - Часть 1. Технические средства охранной и тревожно-вызывной сигнализации (ТСОТС) - Часть 2. Технические средства телевизионного наблюдения (ТСОН) - Часть 3. Система контроля и управления доступом (СКУД), - Часть 4. Система кабельных коммуникаций (СКК2) - Конструктивно-технические решения по КИТСОЗ. Часть 1. Инженерно-техническая укрепленность (Инженерно-технические средства защиты). - Вентиляция и кондиционирование в помещениях ПЦН - Проект организации строительства (ПОС). - Сметная документация. Часть 1. Сводный сметный расчет стоимости строительства. Часть 2. Объектные и локальные сметы, ведомости ресурсов (материалов) Часть 3. Прайс-листы и коммерческие предложения. |
| 3.6. | Указания о необходимости согласований проектных решений с Заказчиком | Проект должен быть представлен Заказчику на рассмотрение и согласование до выполнения сметной документации. |
| 3.7. | Сроки выполнения работ | 8 месяцев |
| 4. Дополнительные требования |  |  |
| 4.1. | Прочие условия | Настоящее техническое задание может быть изменено и дополнено в процессе проведения работ по согласованию Сторон. |

Наименование объектов

- Административно-бытовой корпус,

- гараж,

- офисное здание,

- цех КРС,

- ПГИ,

- курилка,

- склад,

- котельная,

- открытые площадки хранения ТМЦ.

Схема 1

Въезд 1

4

8

9

9

9

9

7

6

5

2

3

1

Въезд 2

Калитка