650/06-11- ГП

2. СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1.  Общие данные.

Раздел  «Схема планировочной организации земельного участка» разработан на основании технического задания на проектирование и материалов инженерно-геологических изысканий, выполненных  ООО «Геопроект» в 2011г.

Раздел  «Схема планировочной организации земельного участка» разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами:

- ГОСТ 21.101-97 «СПДС. Основные требования к  проектной и рабочей документации;

- ГОСТ 21.508-93 «СПДС. Правила выполнения рабочих чертежей генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов»;

- ГОСТ 21.204-93 «СПДС. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта»;

- СанПиН 2.2.12/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП II-89-80* “Генеральные планы промышленных предприятий»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Феде-

ральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

2.2.  Архитектурно - планировочное  решение генерального плана.

2.2.1.  Характеристика земельного участка,

предоставленного для  размещения объекта

Площадка отведенная для строительства котельной расположена в юго-западной части поселка Кысыл-Сыр, на территории ЯУБР. Территория ЯУБР застроена одноэтажными деревянными производственными зданиями – гараж, мастерская, склады и т.п.

В настоящее время площадка не застроена. Почвенно-растительный слой отсутствует. Поверхность площадки ровная с абсолютными отметками поверхности 95,50-95,70м.

В геоморфологическом отношении пос. Кысыл-Сыр расположен в пределах II надпойменной террасы р.Вилюй, паводковыми водами р.Вилюй не затапливается.

В геологическом отношении площадка до исследованной глубины 10м сложена аллювиальными отложениями четвертичного возраста, представленными однородной песчаной толщей.

С поверхности до глубины 2,5-5,8м залегают пески средней крупности желтого цвета, ниже – пески мелкие желтовато-серого цвета.

Глубина сезонного оттаивания составляет для площадки 3,5м.

Грунтовые воды при бурении скважин не вскрыты. В летний период года незначительное их появление может наблюдаться на границе мерзлых и талых грунтов. Кроме того, появление их в слое сезонного оттаивания возможно при обильном выпадении атмосферных осадков, а также в результате застаивания грунтовых вод в понижениях кровли вечномерзлой толщи.

2.2.2. Обоснование планировочной организации земельного участка

В соответствии с заданием ГИПа и заданиями смежных отделов в пределах отведенной территории  размещены следующие здания и сооружения:

- Котельная

2.   Склад жидкого топлива (резервуары V=2х25м³)

3.  Насосная станция с пожарными резервуарами V=2х100м³

4.  ДЭС

5.  Канализационный сборник  V=25.0 м³

Расположение зданий и сооружений на площадке строительства выполнено следующим образом:

1. Котельная располагается в центральной части участка, привязка произведена от существующего гаража. деададкаыеованы подъезд и разворотные площадй части участкаован открытый склад угляо топливанализационный сборник000000000000

2. В восточной части участка от котельной располагается резервуар жидкого топлива на 50 м3, соединенный топливопроводом с котельной. Между котельной и резервуаром организована разворотная площадка.

3. В юго-западной стороне участка расположен ДЭС.

4. В юго-западной части участка находится насосная с пож.резервуарами.

5. В западной части расположен канализационный сборник.

6. Заезд и выезд на участок осуществляется с северной стороны.

При расположении зданий и сооружений на площадке строительства были выдержаны нормативные расстояния по противопожарным и санитарно-гигиеническим нормам.

2.2.3. Технико-экономические показатели земельного участка

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь участка (условно) | га | 0,72 |
| 2 | Площадь застройки | га | 0,02 |
| 3 | Плотность застройки (условно) | % | 2,77 |
| 4 | Площадь проездов, площадок, дорожек | га | 0,29 |
| 5 | Площадь озеленения | га | 0,2 |

2.2.4. Обоснование решений по инженерной подготовке территории

Рабочим проектом предусмотрена следующая инженерная подготовка объекта:

- вертикальная планировка территории;

- заземление зданий и сооружений;

- наружное освещение территории;

- технологические трубопроводы;

- подключение объектов к резервному источнику электроснабжения;

- подключение тепловых сетей;

- прокладка сетей канализации к проектируемому канализационному сборнику

- прокладка газовых сетей .

Вертикальная планировка территории предусмотрена в виде отсыпки территории объекта местным непучинистым грунтом для отвода  талых и дождевых вод. Более подробная информация по вертикальной планировке территории объекта приведена в п. 2.2.5 данного раздела. Здания и сооружения объекта запроектированы на отмостках  и подсыпке выше отметок планировочной земли, что обеспечивает отвод поверхностных вод от зданий и сооружений.

Наружное освещение предусмотрено на высоких металлических опорах вдоль проездов и разворотных площадок.

Для перекачки дизельного топлива из резервуара в котельную предусмотрена прокладка технологических трубопроводов на низких опорах.

2.2.5. Описание организации рельефа вертикальной планировкой

Проект организации рельефа площадки  выполнен на топографической основе в М 1:500, выданной заказчиком в 2011 г. в электронном виде. Объект строительства расположен в зоне развития многолетней мерзлоты, поэтому проектная вертикальная планировка  предусмотрена в целостной отсыпке (насыпи) территории с оптимальными уклонами проектного рельефа в сторону понижения, с уклоном 0.004-0.012, в соответствии с требованиями СНиП 2.02.04-88.   Дополнительно необходимо привезти  1179,0 м3  местного непучинистого грунта.

2.2.6. Описание решений по благоустройству территории

Для устройства покрытий проездов,  и разворотных площадок используется гравийно-оптимальная смесь толщиной 0.20 м, уложенный на песок.

Покрытие пешеходных дорожек выполняется бетонной смесью толщиной 0.14 м.

Покрытие под сливную муфту укладывается монолитный бетон толщиной 0,04м, уложенный на гравийно-песчаную смесь толщиной 0,10м.

Устройство проездов и площадок производится по окончании работ по вертикальной планировке.

2.2.7. Обоснование схем транспортных коммуникаций

Заезд-выезд в виде двухполосной дороги организован  со стороны основной улицы, в северной части участка.  Предусмотрен круговой проезд, обеспечивается доступ  ко всем зданиям и сооружениям с разворотными площадками.