| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" |  | Технический директор ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" |
| ___________________ В.И. Санников |  | _________________ А.А. Черепанов |
| ”_____” ________________2020 г. |  | ”_____” ________________2020 г. |
| Директор по производству ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" |  |  |
| ___________________ А.Н. Баев |  |  |
| ”_____” ________________2020 г. |  |  |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков

Средневилюйского газоконденсатного месторождения».

| 1. Наименование объекта | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков Средневилюйского газоконденсатного месторождения |
| --- | --- |
| 2. Географическое положение объекта | Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, пос. Касыл-Сыр |
| 3. Заказчик | ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» |
| 4. Основание для проектирования | «Программа развития ПАО «ЯТЭК» |
| 5. Генеральная проектная организация | Будет определена на основании тендера. |
| 6.Требования к проектной организации | 6.1. Наличие свидетельств о допуске к производству работ по подготовке проектной документации, выданных саморегулируемыми организациями. 6.2. Собственными силами провести сопровождение экспертизы проектной продукции, разработанной в соответствии с настоящим Заданием, в зависимости от класса опасности объекта и его обоснования в соответствующем экспертном органе, получить положительное заключение. 6.3. Выполнить проектные работы согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», нормативно-правовым актам РФ, нормативно-технической документации РФ. 6.4. Проектные решения должны соответствовать действующим стандартам «НОСТРОИ», Федеральному закону от 03.07.2016 №372-ФЗ |
| 7. Вид строительства | Новое строительство |
| 8. Срок выполнения работы | Согласно календарному плану работ. |
| 9. Стадия проектирования | Проектная документация Рабочая документация |
| 10. Условия ввода в эксплуатацию | В условиях действующего производства |
| 11.Потребность в инженерных изысканиях | Не требуется |
| 12.Требования по вариантной проработке и формированию ОТР | На первом этапе проектирования разработать ОТР – общие технические решения, предварительные спецификации, технические требования и опросные листы на основное оборудование. |
| 13. Выделение этапов строительства | Без выделения этапов. |
| 14. Основные технико-экономические показатели объекта проектирования | 14.1. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков размещаются на основной площадке УКПГ. 14.2. Резервуар-усреднитель представляет собой металлическую емкость размерами 2,2х6х2,2(h) в комплекте с наружным утеплением и сороулавливающей корзиной. 14.3. Канализационная насосная станция подачи стоков на очистку размерами 2,0х2,0х2,65(h) м в комплекте с насосами производительностью 2-3 м3/ч и напором 10 м; трубопроводной обвязкой и арматурой; системами отопления, освещения и вентиляции; электросиловым оборудованием; комплектом автоматики и сигнализации. 14.4. Станция биологической очистки АСК-БИО-50 размерами 4,7х12х2,75(h) м из двух модулей (металлических утепленных контейнеров) с тремя слоями антикоррозионной краски в комплекте с блоком емкостных сооружений, аэротенком денитри-нитрификатором, системой аэрации, полимерной волокнистой насадкой типа "ёрш", вторичным отстойником, в комплекте с эрлифтом рециркуляции активного и избыточного ила, биореакторами доочистки, фильтром доочистки, воздуходувками, узлом обезвоживания осадка, системой взмучивания осадка, системами отопления, освещения и вентиляции, компрессором, установкой УФО, шкафом управления, блоком промывки установки УФО, установкой приготовления и дозирования раствора коагулянта, насосом-дозатором коагулянта и флокулянта. 14.5. Насосная станция подачи стоков на ГФУ размерами 3,8х2,35х2,6(h) м в комплекте с насосами производительностью 13 м3/ч и напором 25 м; трубопроводной обвязкой и арматурой; системами отопления, освещения и вентиляции; электросиловым оборудованием; комплектом автоматики и сигнализации. 14.6. Резервуар очищенных стоков диаметром 1,6 м и длиной 5,35 м используется существующий на объекте. 14.7. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков производительностью 50 м3/сут. предназначены для усреднения, полной биологической очистки бытовых сточных вод, обеззараживания очищенной воды и подачи стоков на сжигание в ГФУ. |
| 15. Требования к техническим решениям. | В составе очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков предусмотреть: 15.1. Станция биологической очистки производительностью 50 куб.м/сут 15.2 Резервуар-усреднитель, 24м3 15.3 Резервуар очищенных стоков, 10м3 15.4 Насосная станция подачи стоков на горизонтальную факельную установку производительностью 10 куб.м/ч напором 25 м. 15.5 Канализационная насосная станция подачи стоков на очистку |
| 16. Требования к теплоснабжению | Отопление – электрическое |
| 17. Требования к системам электроснабжения | Выполнить в соответствие с требованиями ПУЭ, техническими условиями. Технические характеристики электрооборудования согласовать с Заказчиком. Прокладку внешних и внутриплощадочных кабельных сетей 6кВ и 0,4кВ выполнить по существующим кабельным и совмещенным технологическим эстакадам. 18.3. Все электрооборудование должно соответствовать ПУЭ-7 изданию, Разделы 1,7 (7.3) Все электрообрудование попадающие под классификацию взрывоопасных зон и взрывоопасных смесей применить во взрывозащищенном исполнении. Предусмотреть мероприятия на основании требований по энергетической эффективности электростанции (закон № 261 – ФЗ от 23.11.2009г). |
| 18. Требования к АСУ ТП | Обеспечить размещение шкафа автоматического управления, шкафа пожарной сигнализации и источника бесперебойного питания в здании операторной. Разработать опросные листы на средства автоматизации. Разработать кабельный журнал. Объём автоматизации и тип оборудования согласовать с Заказчиком в процессе выполнения проектных работ. |
| 19.Особые условия строительства | Природно-климатические условия Крайнего Севера, наличие многолетнемерзлых грунтов. Климатический подрайон согласно СП 131.13330.2012. Климатические условия в соответствии с СНиП 23-01-99* для района строительства. |
| 20. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Проектируемые объекты разместить в пределах границ существующего землеотвода. Выполнить максимальную ассимиляцию с действующим производством. |
| 21.Требования к режиму безопасности и гигиене труда | Проектную документацию разработать в соответствии с Федеральным Законом РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-Ф3, требованиями СП 2.2.1.1312-03 «Санитарно-эпидемиологические правила. Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СП 2.3.3.2892-11 «Санитарно-гигиенические требования к организации и проведению работ с метанолом», Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» Утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 №101 Определить безопасный срок эксплуатации проектируемых сооружений в соответствии с действующими нормативными документами РФ. |
| 22.Перечень мероприятия по охране окружающей среды и результаты оценки воздействия на окружающую среду | Разработать раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" с учетом (но не ограничиваясь) требований: - Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"; - Постановление Правительства Республики САХА (ЯКУТИЯ) от 22 июня 2013 г. N 213 «Об утверждении порядка пользования участками недр местного значения, порядка добычи общераспространенных полезных ископаемых пользователями недр, осуществляющими геологическое изучение, разведку и добычу иных полезных ископаемых, и порядка пользования недрами собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков» - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; - Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления» - Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"; - Постановления Правительства РФ от 13.08.1996 № 997 "Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередач; - Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; и других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации, Разработать подраздел "Оценка воздействия на окружающую среду'" (ОВОС). Отдельной главой обосновать категорию проектируемого объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, в соответствии с Постановлением правительства РФ от 28.02.2015г. №1029 "Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категории". При проектировании предусмотреть места (площадки) для накопления отходов (люминесцентных ламп, аккумуляторах батарей отработанных масел, металлолома и т.д.) в период строительства и эксплуатации указать места на генплане, в соответствии с требованиями 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и СанПиН. При выборе отходов, включенных в ФККО, образующихся в процессе строительства и эксплуатации объекта, учитывать имеющиеся паспорта на отходы в Обществе. Разработать мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от проектируемых объектов. |
| 23.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Выполнить в полном соответствии с действующими нормативными документами РФ в области пожарной безопасности, в том числе с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
| 24. Требования к составу н оформлению проектной/ рабочей документации | 24.1 Комплектность и вид проектной и рабочей документации должны соответствовать: - Градостроительному кодексу РФ; - Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»: - требованиям статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» - СП 18.13330.2011 - «Генеральные планы промышленных предприятий»; - ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов»; - ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»: СП 56.133330.2011 «Производственные здания» - ГОСТ 21.501-2011 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений» - Федеральному' закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Приказу Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» - Федеральному закону от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издания 6 и 7; - Федеральному закону от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 24.2 Оформление проектной и рабочей документации - в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013. 24.3 Комплект проектной документации должен содержать лист «Состав проекта», включающий перечень разделов проектной документации. 24.4 Разработать ПОС, сметную документацию с учетом выполнения комплекса пуско-наладочных работ 29.5 Указать в проектной документации срок полезного использования объектов ОС. 24.6 Указать в проектной документации амортизационную группу в отношении каждого объекта ОС. В соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы «утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1). 24.7 Присвоить объекту ОС код ОКОФ в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-94 (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994г. №359; с 01.01.2006 использовать «ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классификатор основных фондов» принятый и введенный в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 №2018-ст) 24.8 Подрядчик в течение двух рабочих дней по письменному запросу информирует Заказчика в письменной форме о состоянии дел. В случае наличия замечаний к рабочей документации, выявленных в процессе строительства. Подрядчик вносит корректировки в документацию за свой счет. 24.9 Прочая документация: а) декларация промышленной безопасности б) Раздел "Требования к безопасной эксплуатации объекта капитального строительства" в) проект расчетной санитарно-защитной зоны в соответствии с действующим санитарным законодательством. Определение санитарно-защитных зон на период эксплуатации объекта, выполнить в соответствии с действующим санитарным законодательством СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 с учетом действующих объектов Цеха добычи и переработки СВГКМ |
| 25.Состав демонстрационных материалов | По результатам подготовки ОТР подготовить демонстрационный материал. Демонстрационный материал должен иметь технико-экономические показатели, технологические схемы, генеральный план, описание основных технических решений, потребность в оборудовании и материалах, сроки строительства, укрупненная стоимость строительства. Презентационный материал представить в формате *.ppt (PowerPoint) в 2 экз. на электронном носителе |
| 26. Исходные данные | Исходные данные на подключение к существующим технологическим сетям, электрическим сетям в том числе информация по границам проектирования будет предоставлена Заказчиком по запросу проектной организации. Технические условия на подключение к существующей энергосистеме. Прочие документы, необходимые для разработки проектной документации, по письменному запросу проектной организации |
| 27. Количество экземпляров ПД/РД | Проектно-сметная документация передается Заказчику по накладной по месту нахождения Заказчика: - на бумажном носителе - 4-х экз., РД - в 6 -ти экземплярах. - в электронном виде (в том числе и в редактируемом формате) на CD-дисках в 2-х экземплярах. При формировании электронной версии документов, выполнить в HTML-формате паспорт документации (для ПД паспорт по разделам/подразделам). Документация на компакт-диске предоставляется в следующих версиях: - 1 версия - графический образ документации с копиями подписей, печатей и необходимых отметок, чертежи основных комплектов в формате Adobe Portable Documentformat (*.pdf; текстовая документация - Adobe Portable Documentformat (*.pdf); - 2 версия - документация в формате разработки: чертежи -AutoCAD Drawing (*.dwg) версии 15 (2002) до версии 2007; текстовая документация - форматы версии MS Office версии 2000 и выше (*.doc, *.xls, *.mdf, *.ppt), сметная документация в формате «WinPIK». Состав и структура электронной версии проектной документации должны быть идентичны бумажному оригиналу. Электронные версии документации должны быть строго структурированы, наименования папок и файлов должны совпадать с обозначением или наименованием документов. В электронные версии технических отчетов поместить файлы с описью папок, файлов и содержащихся в файлах документов, представленные в виде таблиц. Таблицы должны содержать: имена папок и файлов, пути к ним на носителе информации, обозначения и наименования документов, содержащихся в файлах. К передаваемым чертежам, должны быть приложены все файлы внешних ссылок всех форматов, используемые в чертежах. |
| 28.Порядок и требования к оформлению перечня оборудования н материалов | Разработать и предоставить Заказчику в составе ПД: - ведомость оборудования и материалов; - ведомость объемов работ на каждый этап/объект; - проектные спецификации выдать дополнительно в электронном виде в формате Excel. Разработать, согласовать и предоставить Заказчику опросные листы на оборудование. Оформить отдельной книгой сборник опросных листов и задания заводам-изготовителям. |
| 29.Требования к сметной документации | Объект данного строительства расположен на территории республики Саха (Якутия), отнесенной согласно ГСН-81-05-02-2007, к VII температурной зоне с коэффициентом 0,9. Сметная документация должна состоять из локальных смет, объектных смет и сводного сметного расчета стоимости строительства. Сметная документация должна быть составлена на основе сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 (ред. 2017г.) базисно-индексным методом. Накладные расходы принять по МДС 81-34.2004 (районы Крайнего Севера. За итогом сводного сметного расчета определяется сумма налога на добавочную стоимость (НДС). Ставка налога принята в размере 20%. |
| 30. Правила представления. Рассмотрения и принятия ПД | Заказчик рассматривает ПД на предмет соответствия заданию на проектирование. Приемка ПД по настоящему Заданию будет выполнена Заказчиком в соответствии с Договором. |

Руководитель проектного офиса                                                               Д.В. Пеньков