## Лист1
«Утверждаю» Главный инженер ПАО «ЯТЭК» ________________ В.И. Санников «______»______________ 20____г. |  |  |  |  | Приложение №__ к Договору №______________ от "___"_________ 20___г.
Техническое задание
на капитальный ремонт двигателей АИ-20 (ДКН, ДКЭ, ДМЭ, ДМН) работающих в составе ПАЭС-2500
Цель: Проведение капитального ремонта двигателей АИ-20 (ДКН, ДКЭ, ДМЭ, ДМН) работающих в составе ПАЭС-2500
Задача: Соблюдение сроков проведения регламентного капитального ремонта двигателя АИ-20
1 | Заказчик |  | ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания"
2 | Объект ремонта |  | Двигатель АИ-20 в составе ПАЭС-2500
3 | Сведения об объекте ремонта |  | 3.1 | Количество двигателей | 1
|  |  | 3.2 | Наименование двигателя | Н2436039ДМЭ
|  |  | 3.2.1 | Количество ремонтов | 4
|  |  | 3.2.2 | Наработка после ремонта | 4005 м.ч.
|  |  | 3.2.3 | Общая наработка | 27524 м.ч.
|  |  | 3.2.4 | Общее состояние: | Стружка в масле, разрушение подшипников компрессора и турбины, развал планетарного редуктора
4 | Географическое положение объекта |  | Россия, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п.Кысыл-Сыр, площадка ПАЭС-2500
5 | Технические требования к Исполнителю: |  | 5.1. | Опыт работы по оказанию услуг капитального и текущего ремонта электрических машин и оборудования: не менее 2 успешно выполненных договоров за последние 3 года
|  |  | 5.2. | Наличие собственной (или арендованной) производственной площадки для проведения ремонтных работ вышеуказанного оборудования
|  |  | 5.3. | Наличие установок и оборудования для проведения ремонта вышеуказанного оборудования: испытательные стенды, балансировочные стенды, различные станки, подъемные механизмы, специализированных аппараты и установки, ультразвуковые приборы и пр.
6 | Перечень необходимой разрешительной документации |  | Сертификаты соответствия, подтверждающие готовность Исполнителя к оказанию услуг по данному техническому заданию
7 | Вид оказываемых услуг |  | № | Наименование работ: | Кто выполняет:
|  |  | 7.1 | Демонтаж оборудования | Заказчик
|  |  | 7.2 | Организация транспортировки оборудования к складу Заказчика | Заказчик
|  |  | 7.3 | Организация транспортировки оборудования к месту проведения капитального ремонта (м.б. склад Исполнителя) | Заказчик
|  |  | 7.4 | Осмотр двигателя при поступлении
|  |  |  | Произвести осмотр контейнера на предмет отсутствия возможных повреждений (ударов, естественного износа) при транспортировке. | Исполнитель
|  |  |  | Произвести проверку комплектности двигателя. Двигатель должен поступать полностью укомплектованным агрегатами и оборудованием принадлежности одному типу и серийности, с оформленными формуляром и паспортами агрегатов (записи об итоговой наработке, причине направления в ремонт и сведения о движении двигателя в эксплуатации, а также дубликаты формуляров и паспортов заверяются печатью), с четко проставленными индивидуальными номерами двигателей на таре. | Исполнитель
|  |  | 7.5 | Разборка двигателя | Исполнитель
Разборку произвести в полном объеме в соответствии с действующей документацией на ремонт двигателей АИ-20.
|  |  | 7.6 | Промывка | Исполнитель
Промывку произвести в полном объёме в соответствии с действующей документацией на ремонт двигателей АИ-20.
|  |  | 7.7 | Ремонт деталей, узлов, двигателя, агрегатов В0-20, ЦС-20 (требуется провести в соответствии с действующей технической документацией, с учетом результатов выявления дефектов и выполнением следующих технологических операций и требований): | Исполнитель
|  |  | 7.8 | Ремонт редуктора: | Исполнитель
Магнитопорошковый контроль деталей;
Контроль люминесцентный ЛЮМ-ЮВ деталей;
Использование оборудования для контроля диаметра (d<15 мм) с точностью не менее 0,2 мкм (контроль роликов подшипников для их сортировки по градациям 0,5 мкм);
Использование оборудования для контроля зубчатых колес 5 степени точности по ГОСТ 1643-81 (контроль погрешностей эвольвенты, направления зуба, длины общей нормали и других параметров);
Проверка герметичности корпуса редуктора пневматическим методом при давлении воздуха 1,5 - 2 кгс/см2
Проверка герметичности масляных каналов корпуса редуктора смесью масел СМ-4,5 или 75% МС-8П и 25 % МС-20 при давлении 7...8 кгс/см2 и давлении 120 кгс/см2 -для клапана ИКМ.
Проверка герметичности ИКМ смесью масел 75% МС-8П и 25 % МС-20 при давлении 100 кгс/см2 на собранном редукторе;
Гальваническое покрытие деталей твердым хромом толщиной 0,05...0,15 мм (для восстановления размеров);
Использование приспособлений и инструмента для ремонта резьбы с натягом (резьба УТ).
|  |  | 7.9 | Ремонт лобового картера: | Исполнитель
Магнитопорошковый контроль деталей;
Использование оборудования для контроля зубчатых колес (контроль погрешностей эвольвенты, направления зуба, длины общей нормали и др. параметров);
Проверка герметичности каналов лобового картера согласно чертежу;
Проверка герметичности внутренних полостей лобового картера пневматическим методом согласно чертежу;
Гальваническое покрытие деталей твердым хромом 0,05...0,15 мм (для восстановления размеров);
Гальваническое покрытие деталей медью;
Уплотнительное покрытие 18ВК-2Г (на переходниках приводов агрегатов).
|  |  | 7.10 | Ремонт компрессора | Исполнитель
Уплотнительное покрытие 18ВК-2Г рабочих колец, направляющих аппаратов, колец лабиринтных, втулки задней и передней опор;
Использование установки и приспособлений для балансировки ротора компрессора.
|  |  | 7.11 | Ремонт камеры сгорания | Исполнитель
Цветная дефектоскопия ЦМ15В;
Проверка герметичности корпуса камеры сгорания пневматическим методом согласно чертежу;
Гидроиспытания полостей корпуса камеры сгорания;
Использование приспособлений и оснастки для проверки геометрии посадочных мест подшипников в корпусе камеры сгорания;
Гальваническое покрытие Х9... 18 (восстановление кольца 0201053001);
Гальваническое покрытие Ср 3... 5 (штифт фиксирующий);
Гальваническое покрытие деталей медью.
|  |  | 7.12 | Ремонт турбины | Исполнитель
Контроль люминесцентный ЛЮМ-10В (лопатки, диски).
Магнитопорошковый контроль деталей.
Нанесение прирабатываемого покрытия графито-тальк (20-1054-809р/836р кольцо лабиринтное);
Нанесение прирабатываемого материала М16Г вставки (20-1054-816р кольца уплотнительного, 20- 1054-810р/824р корпус внутренний соплового аппарата 2 ст. турбины, 20-1054-812р/825р корпус внутренний соплового аппарата 3 ст. турбины);
Нанесение плазменным методом металлокерамического уплотнительного материала 20Б на корпуса внутренние соплового аппарата 20-1054-810р/824р, 20-1054-812р/825р;
Нанесение покрытия КНА: на лопатку соплового аппарата 1 ст. 20-1054-815Р/806Р; на лопатку соплового аппарата 2 ст. 20-1054-038Р/039Р; на лопатку соплового аппарата 3 ст. 20-1054-084Р/085Р; сектор фиксирующий 20-1054-048Р/049Р либо подбор лопаток соплового аппарата с обеспечением нормативного проходного сечения.
Использование установки и приспособлений для балансировки ротора турбины.
|  |  | 7.13 | Использование установки для промывки маслом и проверки герметичности собранного двигателя, контроль чистоты масла. | Исполнитель
|  |  | 7.14 | В случае браковки компонентов (деталей и узлов) двигателя и его агрегатов в процессе составления ведомости дефектов и ремонта произвести доукомплектование кондиционными компонентами с выполнением их ремонта по действующей технологической документации на ремонт двигателя АИ-20. | Исполнитель
|  |  | 7.15 | Ремонт агрегатов ГМН-20, МНО-20, МИКМ-20, ЭМКПТ, ВЭ-2Т, воспламенителей 20- 1003-903/904, редукционного клапана, дренажного клапана, рабочих форсунок выполнить согласно действующей инструкции и документации завода-изготовителя. | Исполнитель
|  |  | 7.16 | Ремонт агрегатов маслосистемы | Исполнитель
Использовать установку по определению производительности нагнетающей и откачивающей секции агрегата ГМН-20;
Использовать установку по определению производительности маслонасоса измерителя крутящего момента МИКМ-20;
Использовать установку по определению производительности маслонасоса откачки МНО-20.
|  |  | 7.17 | Ремонт катушек зажигания, свечных проводов, свечей зажигания, агрегатов МП-5, СО-4А, МКТ-4, ТСС-20, ВЭ-2Т, ДТЭ-1, СДУ-8А, генераторов СТГ-12ТМО-1000, производить по действующей технологической документации на ремонт двигателей АИ-20. | Исполнитель
|  |  | 7.18 | Ремонт электроколлектора производить с учетом электрической схемы двигателя АИ-20. | Исполнитель
|  |  | 7.19 | Ремонт коллектора термопар производить с учётом электрической схемы двигателя АИ-20. | Исполнитель
|  |  | 7.20 | Ремонт термопар ТС-3 производить по технологии ремонта термопар типа Т-6 двигателя АИ-20. | Исполнитель
|  |  | 7.21 | Ремонт специального контейнера | Исполнитель
|  |  | 7.22 | Сборку узлов редуктора, лобового картера, компрессора, камеры сгорания, корпуса компрессора и общую сборку двигателя производить в соответствии со стандартом организации «Приводы газотурбинные отремонтированные. Технические условия. СТ-26937-1958-ТОО- 34-001-2011». | Исполнитель
|  |  | 7.23 | Испытание и внутреннюю консервацию двигателя производить по стандарту организации «Приводы газотурбинные отремонтированные. Технические условия. СТ-26937-1958-ТОО-34-001-2011». | Исполнитель
|  |  | 7.24 | Испытание двигателя производить на стенде ремонтного предприятия. | Исполнитель
|  |  | 7.25 | Произвести наружную консервацию двигателя. | Исполнитель
|  |  | 7.26 | Упаковать двигатель на срок хранения 1 год согласно стандарту организации «Приводы газотурбинные отремонтированные. Технические условия. СТ-26937-1958-ТОО-34-001-2011». | Исполнитель
|  |  | 7.27 | В формуляре двигателя произвести запись (если формуляр отсутствует, требуется завести новый): «Двигатель АИ-20 ДКН (ДКЭ, ДМЭ, ДМН) № ___ прошёл капитальный ремонт в объеме требований руководства по ремонту. Двигатель предназначен для эксплуатации в составе передвижных электростанций ПАЭС-2500. | Исполнитель
|  |  | 7.28 | Монтаж двигателя на транспортировочную раму | Исполнитель
|  |  | 7.29 | Упаковка двигателя | Исполнитель
|  |  | 7.30 | Организация транспортировки оборудования к складу Заказчика | Исполнитель (оплачивает Заказчик)
|  |  | 7.31 | Транспортировка к месту эксплуатации (п.4) | Заказчик
|  |  | 7.32 | Монтаж оборудования | Заказчик
|  |  | 7.33 | Проведение испытаний под нагрузкой на месте эксплуатации (72 часа), с составлением и предоставлением акта Исполнителю | Заказчик
|  |  | 7.34 | Подписание Актов выполненных работ и Актов приема оборудования в эксплуатацию с предоставлением Исполнителю | Заказчик
8 | Дата проведения работ |  | Планируемая |  | Фактическая
8.1 | Дата начала оказания услуг (с момента поступления на склад Исполнителя)
8.2 | Дата окончания оказания услуг (не более 60 календарных дней с момента поступления оборудования на Склад к Исполнителю)
9 | Требования к сметной/приемо-сдаточной/проектной/Подрядной/другой документации: |  | Своевременное предоставление счета-фактуры и акта выполненных работ, Предоставление Заказчику оригиналов технических отчетов в количестве 2 (двух) экземпляров
10 | Привлечение субисполнителей |  | Разрешено
10.1 | Виды оказываемых услуг, которые разрешено передавать на субподряд |  | Выполнение капитального ремонта, услуги по транспортировке оборудования Заказчика
10.2 | Объем оказываемых услуг в процентной отношении от общей стоимости, который можно передавать на субподряд |  | 70%
10.3 | Требования к субисполнителям (в т.ч. к уровню их оснащения и квалификации) |  | Должен соответствовать требованиям предъявлемым к Исполнителю
11 | Гарантийный срок на оказанные услуги (в случае ремонта по гарантийным обязательствам, все затраты несёт Исполнитель - включая транспортные) |  | 11.1. | 12 календарных месяцев с момента составления акта приема в эксплуатацию
|  |  | 11.2. | Не менее 2000 моточасов с момента составления акта приема в эксплуатацию
12 | Монтажные/демонтажные работы (до и после транспортировки) осуществляет |  | Заказчик
13 | Ремонтные работы осуществляет |  | Исполнитель
14 | Пуско-наладочные работы осуществляет |  | Исполнитель (Заказчик осуществляет внутренние испытания п.7.32, после проведения испытаний Исполнителем предусмотренные п.7.23 и п.7.24)
15 | Прочие/особые/дополнительные условия/требования:
15.1 | При выполнении работ руководствоваться действующей документацией на ремонт двигателей АИ-20.«Приводы газотурбинные отремонтированные. Технические условия. СТ-26937-1958-ТОО-34-001-2011».
15.2 | Работы по монтажу, ремонту, перемещению или транспортировке оборудования вне площадки ПАЭС-2500 выполнять с использованием собственных грузоподъемных механизмов и техники с собственным персоналом, либо с привлечением подрядной строительно-монтажной организации
16 | Необходимый конечный результат оказания услуг |  | Работоспособность оборудования с отметками в журнале о проведении капитального ремонта
Составил: |  | Инженер 1 кат. |  |  | Прудецкий А.Е.
Согласовано: |  | Главный энергетик |  |  | Отавин Д.А.