## Резервуарный парк
Технологический параметр, аппарат или узел схемы | Тип сигнала дистанционной передачи | Поз. обозначение | Новая позиция | Тип прибора | Отборное устройство прибора (для части ТХ) | Закладные конструкции | Кабельный ввод | Рабочая шкала прибора | Единицы измерения | Функции | Сигнализации и блокировки АСУ ТП |  |  |  | Примечание | Exia | HART | AI (4-20 мА) | Pt 100 | AO (4-20 мА) | DI (24 В) | DI (220 В) | DO (24 В) | DO (220 В) | RS-485
[11 empty] | HH | H | L | LL
Резервуарный парк емк.2700 м³
Резервуар МТБЭ РВС1.1
Уровень жидкости | 4…20мА | 1-2 |  | Levelflex М FMP40-1BB2CGJB11AA |  |  | Метран - К02 | 0,4…11 | м | Дистанционное измерение, регистрация Аварийная и пред. сигнализация на пульте оператора. | 8.1 | 7.9 | 2.2 | 1.7 |  | v | v | 1
Верхний аварийный уровень | с/к | 1-1 |  | Liquiphant M FTL51-GCG5BBG5A | [5 empty] | Сигнализация | 8.4
Электрозадвижка КШЭ10. Открыть-закрыть-стоп. Открыта-закрыта-авария-ДУ | с/к, =230 В | КШЭ10 | [7 empty] | Управление (открыть-закрыть-стоп): дистанционное оператором (по технологическому регламенту). Индикация состояния: открыта – закрыта. Сигнализация предупредительная: при заклинивании или неисправности привода («отказ») Закрытия по сигналу «ПОЖАР», по II порогу Загазованности
Загазованность в обваловании резервуара. Точка 1 | 4…20мА | ДВК1 |  | OLCT IR |  |  |  | 0…100 | %НКПР | Измерение, регистрация, сигнализация. Включение поста сигнализации при HH и H. | 50 | 20 | [5 empty] | 1
Загазованность в обваловании резервуара. Точка 2 | 4…20мА | ДВК2 |  | OLCT IR |  |  |  | 0…100 | %НКПР | Измерение, регистрация, сигнализация. Включение поста сигнализации при HH и H. | 50 | 20 | [5 empty] | 1
Загазованность в обавловании резервуара. Точка 3 | 4…20мА | ДВК5 |  | OLCT IR |  |  |  | 0…100 | %НКПР | Измерение, регистрация, сигнализация. Включение поста сигнализации при HH и H. | 50 | 20 | [5 empty] | 1
Резервуар готовой продукции РВС1.2
Уровень жидкости | 4…20мА | 2-2 |  | Levelflex М FMP40-1BB2CGJB11AA |  |  | Метран - К02 | 0,4…11 | м | Дистанционное измерение, регистрация Аварийная и пред. сигнализация на пульте оператора. | 8.1 | 7.9 | 2.2 | 1.7 |  | v | v | 1
Верхний аварийный уровень | с/к | 2-1 |  | Liquiphant M FTL51-GCG5BBG5A | [5 empty] | Сигнализация | 8.4
Электрозадвижка КШЭ24. Открыть-закрыть-стоп. Открыта-закрыта-авария-ДУ | с/к, =230 В | КШЭ24 | [7 empty] | Управление (открыть-закрыть-стоп): дистанционное оператором (по технологическому регламенту). Индикация состояния: открыта – закрыта. Сигнализация предупредительная: при заклинивании или неисправности привода («отказ») Закрытия по сигналу «ПОЖАР», по II порогу Загазованности
Загазованность в обваловании резервуара. Точка 1 | 4…20мА | ДВК3 |  | OLCT IR |  |  |  | 0…100 | %НКПР | Измерение, регистрация, сигнализация. Включение поста сигнализации при HH и H. | 50 | 20 | [5 empty] | 1
Загазованность в обваловании резервуара. Точка 2 | 4…20мА | ДВК6 |  | OLCT IR |  |  |  | 0…100 | %НКПР | Измерение, регистрация, сигнализация. Включение поста сигнализации при HH и H. | 50 | 20 | [5 empty] | 1
Загазованность в обавловании резервуара. Точка 3 | 4…20мА | ДВК7 |  | OLCT IR |  |  |  | 0…100 | %НКПР | Измерение, регистрация, сигнализация. Включение поста сигнализации при HH и H. | 50 | 20 | [5 empty] | 1
Резервуар толуола РВС1.3
Уровень жидкости | 4…20мА | 3-2 |  | Levelflex М FMP40-1BB2CGJB11AA |  |  | Метран - К02 | 0,4…11 | м | Дистанционное измерение, регистрация Аварийная и пред. сигнализация на пульте оператора. У | 8.1 | 7.9 | 2.2 | 1.7 |  | v | v | 1
Верхний аварийный уровень | с/к | 3-1 |  | Liquiphant M FTL51-GCG5BBG5A | [5 empty] | Сигнализация | 8.4
Электрозадвижка КШЭ8. Открыть-закрыть-стоп. Открыта-закрыта-авария-ДУ | с/к, =230 В | КШЭ8 | [7 empty] | Управление (открыть-закрыть-стоп): дистанционное оператором (по технологическому регламенту). Индикация состояния: открыта – закрыта. Сигнализация предупредительная: при заклинивании или неисправности привода («отказ») Закрытия по сигналу «ПОЖАР», по II порогу Загазованности
Электрозадвижка КШЭ26. Открыть-закрыть-стоп. Открыта-закрыта-авария-ДУ | с/к, =230 В | КШЭ26 | [7 empty] | Управление (открыть-закрыть-стоп): дистанционное оператором (по технологическому регламенту). Индикация состояния: открыта – закрыта. Сигнализация предупредительная: при заклинивании или неисправности привода («отказ») Закрытия по сигналу «ПОЖАР», по II порогу Загазованности
Загазованность в обваловании резервуара. Точка 1 | 4…20мА | ДВК4 |  | OLCT IR |  |  |  | 0…100 | %НКПР | Измерение, регистрация, сигнализация. Включение поста сигнализации при HH и H. | 50 | 20 | [5 empty] | 1
Загазованность в обавловании резервуара. Точка 2 | 4…20мА | ДВК8 |  | OLCT IR |  |  |  | 0…100 | %НКПР | Измерение, регистрация, сигнализация. Включение поста сигнализации при HH и H. | 50 | 20 | [5 empty] | 1
Электрозадвижка КШЭ25. Открыть-закрыть-стоп. Открыта-закрыта-авария-ДУ | с/к, =230 В | КШЭ25 | [7 empty] | Управление (открыть-закрыть-стоп): дистанционное оператором (по технологическому регламенту). Индикация состояния: открыта – закрыта. Сигнализация предупредительная: при заклинивании или неисправности привода («отказ») Закрытия по сигналу «ПОЖАР», по II порогу Загазованности
Технологические резервуары установки компаундирования
Резервуар МТБЭ РГС2.1
Уровень жидкости | 4…20мА | 6-2 |  | Levelflex М FMP40-1BB2CGJB11AA |  |  | Метран - К02 | 0,4…11 | м | Дистанционное измерение, регистрация Аварийная и пред. сигнализация на пульте оператора. | 2.54 | 2.52 | 0.7 | 0.55 |  | v | v | 1
Верхний аварийный уровень | с/к | 6-1 |  | Liquiphant M FTL51-GCG5BBG5A | [5 empty] | Сигнализация | 2.6
Электрозадвижка КШЭ12. Открыть-закрыть-стоп. Открыта-закрыта-авария-ДУ | с/к, =230 В | КШЭ12 | [7 empty] | Управление (открыть-закрыть-стоп): дистанционное оператором (по технологическому регламенту). Индикация состояния: открыта – закрыта. Сигнализация предупредительная: при заклинивании или неисправности привода («отказ») Закрытия по сигналу «ПОЖАР», по II порогу Загазованности
Резервуар БФГ РГС2.2
Уровень жидкости | 4…20мА | 7-2 |  | Levelflex М FMP40-1BB2CGJB11AA |  |  | Метран - К02 | 0,4…11 | м | Дистанционное измерение, регистрация Аварийная и пред. сигнализация на пульте оператора. | 2.54 | 2.52 | 0.7 | 0.55 |  | v | v | 1
Верхний аварийный уровень | с/к | 7-1 |  | Liquiphant M FTL51-GCG5BBG5A | [5 empty] | Сигнализация | 2.6
Электрозадвижка КШЭ17. Открыть-закрыть-стоп. Открыта-закрыта-авария-ДУ | с/к, =230 В | КШЭ17 | [7 empty] | Управление (открыть-закрыть-стоп): дистанционное оператором (по технологическому регламенту). Индикация состояния: открыта – закрыта. Сигнализация предупредительная: при заклинивании или неисправности привода («отказ») Закрытия по сигналу «ПОЖАР», по II порогу Загазованности
Загазованность в обваловании резервуара. | 4…20мА | ДВК10 |  | OLCT IR |  |  |  | 0…100 | %НКПР | Измерение, регистрация, сигнализация. Включение поста сигнализации при HH и H. | 50 | 20 | [5 empty] | 1
Резервуар толуола РГС2.3
Уровень жидкости | 4…20мА | 8-2 |  | Levelflex М FMP40-1BB2CGJB11AA |  |  | Метран - К02 | 0,4…11 | м | Дистанционное измерение, регистрация Аварийная и пред. сигнализация на пульте оператора. | [5 empty] | v | v | 1
Верхний аварийный уровень | с/к | 8-1 |  | Liquiphant M FTL51-GCG5BBG5A | [5 empty] | Сигнализация
Электрозадвижка КШЭ11. Открыть-закрыть-стоп. Открыта-закрыта-авария-ДУ | с/к, =230 В | КШЭ11 | [7 empty] | Управление (открыть-закрыть-стоп): дистанционное оператором (по технологическому регламенту). Индикация состояния: открыта – закрыта. Сигнализация предупредительная: при заклинивании или неисправности привода («отказ») Закрытия по сигналу «ПОЖАР», по II порогу Загазованности
Резервуар готовой продукции РВС2.4
Уровень жидкости | 4…20мА | 9-2 |  | Levelflex М FMP40-1BB2CGJB11AA |  |  | Метран - К02 | 0,4…11 | м | Дистанционное измерение, регистрация Аварийная и пред. сигнализация на пульте оператора. | 2.54 | 2.52 | 0.7 | 0.55 |  | v | v | 1
Верхний аварийный уровень | с/к | 9-1 |  | Liquiphant M FTL51-GCG5BBG5A | [5 empty] | Сигнализация | 2.6
Электрозадвижка КШЭ21. Открыть-закрыть-стоп. Открыта-закрыта-авария-ДУ | с/к, =230 В | КШЭ21 | [7 empty] | Управление (открыть-закрыть-стоп): дистанционное оператором (по технологическому регламенту). Индикация состояния: открыта – закрыта. Сигнализация предупредительная: при заклинивании или неисправности привода («отказ») Закрытия по сигналу «ПОЖАР», по II порогу Загазованности
Загазованность в обваловании резервуара. | 4…20мА | ДВК11 |  | OLCT IR |  |  |  | 0…100 | %НКПР | Измерение, регистрация, сигнализация. Включение поста сигнализации при HH и H. | 50 | 20 | [5 empty] | 1
Резервуар РГС2.5
Уровень жидкости | 4…20мА | 4-2 |  | Levelflex М FMP40-1BB2CGJB11AA |  |  | Метран - К02 | 0,4…11 | м | Дистанционное измерение, регистрация Аварийная и пред. сигнализация на пульте оператора. | 1.35 | 1.3 | 0.4 | 0.3 |  | v | v | 1
Верхний аварийный уровень | с/к | 4-1 |  | Liquiphant M FTL51-GCG5BBG5A | [5 empty] | Сигнализация | 1.4
Резервуар РГС2.6
Уровень жидкости | 4…20мА | 5-2 |  | Levelflex М FMP40-1BB2CGJB11AA |  |  | Метран - К02 | 0,4…11 | м | Дистанционное измерение, регистрация Аварийная и пред. сигнализация на пульте оператора. | 1.35 | 1.3 | 0.4 | 0.3 |  | v | v | 1
Верхний аварийный уровень | с/к | 5-1 |  | Liquiphant M FTL51-GCG5BBG5A | [5 empty] | Сигнализация | 1.4
Загазованность в обваловании резервуара. | 4…20мА | ДВК9 |  | OLCT IR |  |  |  | 0…100 | %НКПР | Измерение, регистрация, сигнализация. Включение поста сигнализации при HH и H. | 50 | 20 | [5 empty] | 1
Электрозадвижка КШЭ14. Открыть-закрыть-стоп. Открыта-закрыта-авария-ДУ | с/к, =230 В | КШЭ14 | [7 empty] | Управление (открыть-закрыть-стоп): дистанционное оператором (по технологическому регламенту). Индикация состояния: открыта – закрыта. Сигнализация предупредительная: при заклинивании или неисправности привода («отказ») Закрытия по сигналу «ПОЖАР», по II порогу Загазованности
Электрозадвижка КШЭ18. Открыть-закрыть-стоп. Открыта-закрыта-авария-ДУ | с/к, =230 В | КШЭ18 | [7 empty] | Управление (открыть-закрыть-стоп): дистанционное оператором (по технологическому регламенту). Индикация состояния: открыта – закрыта. Сигнализация предупредительная: при заклинивании или неисправности привода («отказ») Закрытия по сигналу «ПОЖАР», по II порогу Загазованности
Электрозадвижка КШЭ19. Открыть-закрыть-стоп. Открыта-закрыта-авария-ДУ | с/к, =230 В | КШЭ19 | [7 empty] | Управление (открыть-закрыть-стоп): дистанционное оператором (по технологическому регламенту). Индикация состояния: открыта – закрыта. Сигнализация предупредительная: при заклинивании или неисправности привода («отказ») Закрытия по сигналу «ПОЖАР», по II порогу Загазованности
Электрозадвижка КШЭ42. Открыть-закрыть-стоп. Открыта-закрыта-авария-ДУ | с/к, =230 В | КШЭ42 | [7 empty] | Управление (открыть-закрыть-стоп): дистанционное оператором (по технологическому регламенту). Индикация состояния: открыта – закрыта. Сигнализация предупредительная: при заклинивании или неисправности привода («отказ») Закрытия по сигналу «ПОЖАР», по II порогу Загазованности
Электрозадвижка КШЭ46. Открыть-закрыть-стоп. Открыта-закрыта-авария-ДУ | с/к, =230 В | КШЭ46 | [7 empty] | Управление (открыть-закрыть-стоп): дистанционное оператором (по технологическому регламенту). Индикация состояния: открыта – закрыта. Сигнализация предупредительная: при заклинивании или неисправности привода («отказ») Закрытия по сигналу «ПОЖАР», по II порогу Загазованности
Электрозадвижка КШЭ27. Открыть-закрыть-стоп. Открыта-закрыта-авария-ДУ | с/к, =230 В | КШЭ27 | [7 empty] | Управление (открыть-закрыть-стоп): дистанционное оператором (по технологическому регламенту). Индикация состояния: открыта – закрыта. Сигнализация предупредительная: при заклинивании или неисправности привода («отказ») Закрытия по сигналу «ПОЖАР», по II порогу Загазованности
Электрозадвижка КШЭ38. Открыть-закрыть-стоп. Открыта-закрыта-авария-ДУ | с/к, =230 В | КШЭ38 | [7 empty] | Управление (открыть-закрыть-стоп): дистанционное оператором (по технологическому регламенту). Индикация состояния: открыта – закрыта. Сигнализация предупредительная: при заклинивании или неисправности привода («отказ») Закрытия по сигналу «ПОЖАР», по II порогу Загазованности
Электрозадвижка КШЭ13. Открыть-закрыть-стоп. Открыта-закрыта-авария-ДУ | с/к, =230 В | КШЭ13 | [7 empty] | Управление (открыть-закрыть-стоп): дистанционное оператором (по технологическому регламенту). Индикация состояния: открыта – закрыта. Сигнализация предупредительная: при заклинивании или неисправности привода («отказ») Закрытия по сигналу «ПОЖАР», по II порогу Загазованности
Электрозадвижка КШЭ28. Открыть-закрыть-стоп. Открыта-закрыта-авария-ДУ | с/к, =230 В | КШЭ28 | [7 empty] | Управление (открыть-закрыть-стоп): дистанционное оператором (по технологическому регламенту). Индикация состояния: открыта – закрыта. Сигнализация предупредительная: при заклинивании или неисправности привода («отказ») Закрытия по сигналу «ПОЖАР», по II порогу Загазованности
Электрозадвижка КШЭ22. Открыть-закрыть-стоп. Открыта-закрыта-авария-ДУ | с/к, =230 В | КШЭ22 | [7 empty] | Управление (открыть-закрыть-стоп): дистанционное оператором (по технологическому регламенту). Индикация состояния: открыта – закрыта. Сигнализация предупредительная: при заклинивании или неисправности привода («отказ») Закрытия по сигналу «ПОЖАР», по II порогу Загазованности
Контейнер для хранения пожинвентаря
Электрозадвижка КШЭ47. Открыть-закрыть-стоп. Открыта-закрыта-авария-ДУ | с/к, =230 В | КШЭ47 | [7 empty] | Управление (открыть-закрыть-стоп): дистанционное оператором (по технологическому регламенту). Индикация состояния: открыта – закрыта. Сигнализация предупредительная: при заклинивании или неисправности привода («отказ») Закрытия по сигналу «ПОЖАР», по II порогу Загазованности
Электрозадвижка КШЭ48. Открыть-закрыть-стоп. Открыта-закрыта-авария-ДУ | с/к, =230 В | КШЭ48 | [7 empty] | Управление (открыть-закрыть-стоп): дистанционное оператором (по технологическому регламенту). Индикация состояния: открыта – закрыта. Сигнализация предупредительная: при заклинивании или неисправности привода («отказ») Закрытия по сигналу «ПОЖАР», по II порогу Загазованности
Площадка слива и налива АЦ на 3 поста
Резервуар аварийный подземный емк. 50м³
Верхний аварийный уровень | с/к | 10-1 |  | Liquiphant M FTL51-GCG5BBG5A | [5 empty] | Сигнализация | 2.6
Резервуары для сбора улавливаемых паров нефтепродуктов РГС 3.1
Верхний аварийный уровень | с/к | 11-1 |  | Liquiphant M FTL51-GCG5BBG5A | [5 empty] | Сигнализация | 1.3
Резервуары для сбора улавливаемых паров нефтепродуктов РГС 3.2
Верхний аварийный уровень | с/к | 12-1 |  | Liquiphant M FTL51-GCG5BBG5A | [5 empty] | Сигнализация | 1.3
Резервуары для сбора улавливаемых паров нефтепродуктов РГС 3.3
Верхний аварийный уровень | с/к | 13-1 |  | Liquiphant M FTL51-GCG5BBG5A | [5 empty] | Сигнализация | 1.3
Электрозадвижка КШЭ49. Открыть-закрыть-стоп. Открыта-закрыта-авария-ДУ | с/к, =230 В | КШЭ49 | [7 empty] | Управление (открыть-закрыть-стоп): дистанционное оператором (по технологическому регламенту). Индикация состояния: открыта – закрыта. Сигнализация предупредительная: при заклинивании или неисправности привода («отказ») Закрытия по сигналу «ПОЖАР», по II порогу Загазованности
Электрозадвижка КШЭ50. Открыть-закрыть-стоп. Открыта-закрыта-авария-ДУ | с/к, =230 В | КШЭ50 | [7 empty] | Управление (открыть-закрыть-стоп): дистанционное оператором (по технологическому регламенту). Индикация состояния: открыта – закрыта. Сигнализация предупредительная: при заклинивании или неисправности привода («отказ») Закрытия по сигналу «ПОЖАР», по II порогу Загазованности
Электрозадвижка КШЭ51. Открыть-закрыть-стоп. Открыта-закрыта-авария-ДУ | с/к, =230 В | КШЭ51 | [7 empty] | Управление (открыть-закрыть-стоп): дистанционное оператором (по технологическому регламенту). Индикация состояния: открыта – закрыта. Сигнализация предупредительная: при заклинивании или неисправности привода («отказ») Закрытия по сигналу «ПОЖАР», по II порогу Загазованности
Электрозадвижка КШЭ39. Открыть-закрыть-стоп. Открыта-закрыта-авария-ДУ | с/к, =230 В | КШЭ39 | [7 empty] | Управление (открыть-закрыть-стоп): дистанционное оператором (по технологическому регламенту). Индикация состояния: открыта – закрыта. Сигнализация предупредительная: при заклинивании или неисправности привода («отказ») Закрытия по сигналу «ПОЖАР», по II порогу Загазованности
Электрозадвижка КШЭ40. Открыть-закрыть-стоп. Открыта-закрыта-авария-ДУ | с/к, =230 В | КШЭ40 | [7 empty] | Управление (открыть-закрыть-стоп): дистанционное оператором (по технологическому регламенту). Индикация состояния: открыта – закрыта. Сигнализация предупредительная: при заклинивании или неисправности привода («отказ») Закрытия по сигналу «ПОЖАР», по II порогу Загазованности
Электрозадвижка КШЭ41. Открыть-закрыть-стоп. Открыта-закрыта-авария-ДУ | с/к, =230 В | КШЭ41 | [7 empty] | Управление (открыть-закрыть-стоп): дистанционное оператором (по технологическому регламенту). Индикация состояния: открыта – закрыта. Сигнализация предупредительная: при заклинивании или неисправности привода («отказ») Закрытия по сигналу «ПОЖАР», по II порогу Загазованности
Загазованность на площадке слива и налива АЦ. Точка 1 | 4…20мА | ДВК12 |  | OLCT IR |  |  |  | 0…100 | %НКПР | Измерение, регистрация, сигнализация. Включение поста сигнализации при HH и H. | 50 | 20 | [5 empty] | 1
Загазованность на площадке слива и налива АЦ. Точка 2 | 4…20мА | ДВК13 |  | OLCT IR |  |  |  | 0…100 | %НКПР | Измерение, регистрация, сигнализация. Включение поста сигнализации при HH и H. | 50 | 20 | [5 empty] | 1
Загазованность на площадке слива и налива АЦ. Точка 3 | 4…20мА | ДВК14 |  | OLCT IR |  |  |  | 0…100 | %НКПР | Измерение, регистрация, сигнализация. Включение поста сигнализации при HH и H. | 50 | 20 | [5 empty] | 1
Резервуарный парк емк.4000 м3
Резервуар ДТ(З) РВС2.1
Уровень жидкости | 4…20мА | 17-2 |  | Levelflex М FMP40-1BB2CGJB11AA |  |  | Метран - К02 | 0,4…11 | м | Дистанционное измерение, регистрация Аварийная и пред. сигнализация на пульте оператора. | 10.8 | 10.6 | 2.9 | 2.3 |  | v | v | 1
Верхний аварийный уровень | с/к | 17-1 |  | Liquiphant M FTL51-GCG5BBG5A | [5 empty] | Сигнализация | 11.2
Электрозадвижка КШЭ4. Открыть-закрыть-стоп. Открыта-закрыта-авария-ДУ | с/к, =230 В | КШЭ4 | [7 empty] | Управление (открыть-закрыть-стоп): дистанционное оператором (по технологическому регламенту). Индикация состояния: открыта – закрыта. Сигнализация предупредительная: при заклинивании или неисправности привода («отказ») Закрытия по сигналу «ПОЖАР», по II порогу Загазованности
Электрозадвижка КШЭ45. Открыть-закрыть-стоп. Открыта-закрыта-авария-ДУ | с/к, =230 В | КШЭ45 | [7 empty] | Управление (открыть-закрыть-стоп): дистанционное оператором (по технологическому регламенту). Индикация состояния: открыта – закрыта. Сигнализация предупредительная: при заклинивании или неисправности привода («отказ») Закрытия по сигналу «ПОЖАР», по II порогу Загазованности
Электрозадвижка КШЭ43. Открыть-закрыть-стоп. Открыта-закрыта-авария-ДУ | с/к, =230 В | КШЭ43 | [7 empty] | Управление (открыть-закрыть-стоп): дистанционное оператором (по технологическому регламенту). Индикация состояния: открыта – закрыта. Сигнализация предупредительная: при заклинивании или неисправности привода («отказ») Закрытия по сигналу «ПОЖАР», по II порогу Загазованности
Электрозадвижка КШЭ29. Открыть-закрыть-стоп. Открыта-закрыта-авария-ДУ | с/к, =230 В | КШЭ29 | [7 empty] | Управление (открыть-закрыть-стоп): дистанционное оператором (по технологическому регламенту). Индикация состояния: открыта – закрыта. Сигнализация предупредительная: при заклинивании или неисправности привода («отказ») Закрытия по сигналу «ПОЖАР», по II порогу Загазованности
Загазованность в обваловании резервуара. Точка 1 | 4…20мА | ДВК23 |  | OLCT IR |  |  |  | 0…100 | %НКПР | Измерение, регистрация, сигнализация. Включение поста сигнализации при HH и H. | 50 | 20 | [5 empty] | 1
Загазованность в обваловании резервуара. Точка 2 | 4…20мА | ДВК24 |  | OLCT IR |  |  |  | 0…100 | %НКПР | Измерение, регистрация, сигнализация. Включение поста сигнализации при HH и H. | 50 | 20 | [5 empty] | 1
Загазованность в обваловании резервуара. Точка 3 | 4…20мА | ДВК25 |  | OLCT IR |  |  |  | 0…100 | %НКПР | Измерение, регистрация, сигнализация. Включение поста сигнализации при HH и H. | 50 | 20 | [5 empty] | 1
Резервуар ДТ(А) РВС2.2
Уровень жидкости | 4…20мА | 16-2 |  | Levelflex М FMP40-1BB2CGJB11AA |  |  | Метран - К02 | 0,4…11 | м | Дистанционное измерение, регистрация Аварийная и пред. сигнализация на пульте оператора. | 10.8 | 10.6 | 2.9 | 2.3 |  | v | v | 1
Верхний аварийный уровень | с/к | 16-1 |  | Liquiphant M FTL51-GCG5BBG5A | [5 empty] | Сигнализация | 11.2
Электрозадвижка КШЭ5. Открыть-закрыть-стоп. Открыта-закрыта-авария-ДУ | с/к, =230 В | КШЭ5 | [7 empty] | Управление (открыть-закрыть-стоп): дистанционное оператором (по технологическому регламенту). Индикация состояния: открыта – закрыта. Сигнализация предупредительная: при заклинивании или неисправности привода («отказ») Закрытия по сигналу «ПОЖАР», по II порогу Загазованности
Электрозадвижка КШЭ6. Открыть-закрыть-стоп. Открыта-закрыта-авария-ДУ | с/к, =230 В | КШЭ6 | [7 empty] | Управление (открыть-закрыть-стоп): дистанционное оператором (по технологическому регламенту). Индикация состояния: открыта – закрыта. Сигнализация предупредительная: при заклинивании или неисправности привода («отказ») Закрытия по сигналу «ПОЖАР», по II порогу Загазованности
Загазованность в обваловании резервуара. Точка 1 | 4…20мА | ДВК26 |  | OLCT IR |  |  |  | 0…100 | %НКПР | Измерение, регистрация, сигнализация. Включение поста сигнализации при HH и H. | 50 | 20 | [5 empty] | 1
Загазованность в обваловании резервуара. Точка 2 | 4…20мА | ДВК27 |  | OLCT IR |  |  |  | 0…100 | %НКПР | Измерение, регистрация, сигнализация. Включение поста сигнализации при HH и H. | 50 | 20 | [5 empty] | 1
Загазованность в обваловании резервуара. Точка 3 | 4…20мА | ДВК28 |  | OLCT IR |  |  |  | 0…100 | %НКПР | Измерение, регистрация, сигнализация. Включение поста сигнализации при HH и H. | 50 | 20 | [5 empty] | 1
Резервуар аварийный РВС2.3
Уровень жидкости | 4…20мА | 14-2 |  | Levelflex М FMP40-1BB2CGJB11AA |  |  | Метран - К02 | 0,4…11 | м | Дистанционное измерение, регистрация Аварийная и пред. сигнализация на пульте оператора. | 10.8 | 10.6 | 2.9 | 2.3 |  | v | v | 1
Верхний аварийный уровень | с/к | 14-1 |  | Liquiphant M FTL51-GCG5BBG5A | [5 empty] | Сигнализация | 11.2
Электрозадвижка КШЭ30. Открыть-закрыть-стоп. Открыта-закрыта-авария-ДУ | с/к, =230 В | КШЭ30 | [7 empty] | Управление (открыть-закрыть-стоп): дистанционное оператором (по технологическому регламенту). Индикация состояния: открыта – закрыта. Сигнализация предупредительная: при заклинивании или неисправности привода («отказ») Закрытия по сигналу «ПОЖАР», по II порогу Загазованности
Электрозадвижка КШЭ31. Открыть-закрыть-стоп. Открыта-закрыта-авария-ДУ | с/к, =230 В | КШЭ31 | [7 empty] | Управление (открыть-закрыть-стоп): дистанционное оператором (по технологическому регламенту). Индикация состояния: открыта – закрыта. Сигнализация предупредительная: при заклинивании или неисправности привода («отказ») Закрытия по сигналу «ПОЖАР», по II порогу Загазованности
Электрозадвижка КШЭ44. Открыть-закрыть-стоп. Открыта-закрыта-авария-ДУ | с/к, =230 В | КШЭ44 | [7 empty] | Управление (открыть-закрыть-стоп): дистанционное оператором (по технологическому регламенту). Индикация состояния: открыта – закрыта. Сигнализация предупредительная: при заклинивании или неисправности привода («отказ») Закрытия по сигналу «ПОЖАР», по II порогу Загазованности
Загазованность в обваловании резервуара. Точка 1 | 4…20мА | ДВК29 |  | OLCT IR |  |  |  | 0…100 | %НКПР | Измерение, регистрация, сигнализация. Включение поста сигнализации при HH и H. | 50 | 20 | [5 empty] | 1
Загазованность в обваловании резервуара. Точка 2 | 4…20мА | ДВК30 |  | OLCT IR |  |  |  | 0…100 | %НКПР | Измерение, регистрация, сигнализация. Включение поста сигнализации при HH и H. | 50 | 20 | [5 empty] | 1
Резервуар БФГ РВС2.4
Уровень жидкости | 4…20мА | 15-2 |  | Levelflex М FMP40-1BB2CGJB11AA |  |  | Метран - К02 | 0,4…11 | м | Дистанционное измерение, регистрация Аварийная и пред. сигнализация на пульте оператора. | 10.8 | 10.6 | 2.9 | 2.3 |  | v | v | 1
Верхний аварийный уровень | с/к | 15-1 |  | Liquiphant M FTL51-GCG5BBG5A | [5 empty] | Сигнализация | 11.2
Электрозадвижка КШЭ16. Открыть-закрыть-стоп. Открыта-закрыта-авария-ДУ | с/к, =230 В | КШЭ16 | [7 empty] | Управление (открыть-закрыть-стоп): дистанционное оператором (по технологическому регламенту). Индикация состояния: открыта – закрыта. Сигнализация предупредительная: при заклинивании или неисправности привода («отказ») Закрытия по сигналу «ПОЖАР», по II порогу Загазованности
Электрозадвижка КШЭ32. Открыть-закрыть-стоп. Открыта-закрыта-авария-ДУ | с/к, =230 В | КШЭ32 | [7 empty] | Управление (открыть-закрыть-стоп): дистанционное оператором (по технологическому регламенту). Индикация состояния: открыта – закрыта. Сигнализация предупредительная: при заклинивании или неисправности привода («отказ») Закрытия по сигналу «ПОЖАР», по II порогу Загазованности
Загазованность в обваловании резервуара. Точка 1 | 4…20мА | ДВК31 |  | OLCT IR |  |  |  | 0…100 | %НКПР | Измерение, регистрация, сигнализация. Включение поста сигнализации при HH и H. | 50 | 20 | [5 empty] | 1
Загазованность в обваловании резервуара. Точка 2 | 4…20мА | ДВК32 |  | OLCT IR |  |  |  | 0…100 | %НКПР | Измерение, регистрация, сигнализация. Включение поста сигнализации при HH и H. | 50 | 20 | [5 empty] | 1