## Лист1
«Утверждаю» Главный инженер ПАО «ЯТЭК» ________________ В.И. Санников «______»______________ 20____г.
Техническое задание
на поставку дизельной электростанции
Цель: изготовление и поставка дизельной электростанции
Задача: бесперебойное электроснабжение объектов Общества
1 | Заказчик |  | ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания"
2 | Объект поставки |  | Дизельная электростанция (далее - ДЭС) 32кВт
3 | Сведения об объекте поставки |  | 3.1 | Модель | FG Wilson P50-3/ аналог
|  |  | 3.2 | Исполнение | в блок-контейнере "Север"
|  |  | 3.3 | Модель двигателя | Perkins 1103A-33TG1/ аналог
4 | Место поставки оборудования |  | Россия, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Маганский тракт 2км, д.2А
5 | Технические требования к оборудованию: |  | 5.1 | Оборудование должно поставляться новым
|  |  | 5.2 | Год выпуска продукции не позднее 2021г.
6 | Запрещена поставка оборудования: |  | 6.1 | Бывшего в употреблении (эксплуатации)
|  |  | 6.2 | После капитального или восстановительного ремонта
|  |  | 6.3 | Восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации
7 | Перечень необходимой приложенной документации: |  | 7.1 | Паспорта на все оборудование
|  |  | 7.2 | Руководство по эксплуатации и монтаже
|  |  | 7.3 | Комплектная ведомость
|  |  | 7.4 | Вся техническая документация должна предоставляться на русском языке
8 | Основные технические характеристики |  |  | Характеристика | Показатель
|  |  | 8.1 | Параметры двигателя:
|  |  |  | Тип двигателя | дизельный, 4-х тактный
|  |  |  | Число цилиндров | 3
|  |  |  | Расположение цилиндров | Рядное
|  |  |  | Тип топлива | Дизельное
|  |  |  | Рабочий объем,л не более | 3.3
|  |  |  | Наддув | Турбонаддув
|  |  |  | Диаметер цилиндра, мм | 105
|  |  |  | Ход поршня, мм | 127
|  |  |  | Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1500
|  |  |  | Тип охлаждения | Жидкостное
|  |  |  | Расход топлива при 100% нагрузке, не более, л не более | 10.7
|  |  |  | Период обслуживания двигателя, моточасы | 500
|  |  |  | Ресурс до капитального ремонта, моточасы | 30000
|  |  | 8.2 | Опции двигателя:
|  |  |  | Система топливоподачи | С топливным баком на 24 часов непрерывной работы
|  |  |  | Система подогрева двигателя | Электрический подогреватель в контур ОЖ
|  |  |  | Аккумуляторные батареи | Подзарядка аккумуляторных батарей в режиме «дежурства»
|  |  |  | Техническое обслуживание | Комплект ЗИП (запасные части, инструменты и принадлежности) для проведения технического обслуживания.
|  |  |  | Модель силового генератора | Marelli MJB200SB4/аналог
|  |  | 8.3 | Параметры силового генератора:
|  |  |  | Выходная мощность (при cos φ=0,8) | Постоянная выдаваемая мощность ДЭС при номинальном режиме работы генератора по ГОСТ Р 53987-2010 – COP и PRP, 30кВт.
|  |  |  | Частота вращения | 1500 об/мин
|  |  |  | Выходное напряжение | Переменное, 230/400 В – 50Гц
|  |  |  | Стабильность выходного напряжения | =+- 1%
|  |  |  | Стабильность выходной частоты | =+- 1%
|  |  |  | Степень автоматизации | 3-я степень автоматизации
|  |  | 8.4 | Система управления дизельной электростанцией:
Механическая с функциями диагностики на базе программируемого микропроцессорного контроллера ComAp
Возможность работы дизельной электростанции в параллель с сетью
Шкаф управления на базе программируемого микропроцессорного контроллера ComAp
Шкаф АВР
|  |  | 8.5 | Блок-контейнер:
|  |  |  | Габариты дизельной электростанции (ДхШхВ) в блок- контейнере | 4000х2350х2450
|  |  |  | Система вентиляции блок-контейнера | Жалюзи с электроприводом, короб вентиляционный ( маркизы), навес над входной дверью.
|  |  |  | Корпус блок-контейнера | Должен быть исполнен из износостойких материалов устойчивых к коррозии и низким температурам (до -55*)
|  |  |  | Пол и стены | Утеплённые из сэндвич панелей толщиной 100 мм
|  |  |  | Температура внутри блок-контейнера | Обеспечить температуру внутри контейнера 8 грд. С (на уровне 1.2 м от пола) С при неработающей ДЭС (в режиме дежурства) с электрической системой отопления
|  |  |  | Внутренняя отделка в дизельном отделении | Оцинковка сплошным листом
|  |  |  | Освещение | Рабочее и аварийное
|  |  |  | Приборы | Охранной и пожарной сигнализации
|  |  |  | Система | Автоматического пожаротушения
|  |  |  | Огнетушители | Серии ОУ
9 | Вид оказываемых услуг |  | 9.1 | Изготовление оборудования | Исполнитель (техническая документация и исполнение оборудования согласовывается с Заказчиком)
|  |  | 9.2 | Изготовление приспособления для защиты оборудования от повреждения при транспортировке | Исполнитель
|  |  | 9.3 | Упаковка оборудования | Исполнитель
|  |  | 9.4 | Организация транспортировки оборудования к складу Заказчика | Исполнитель
|  |  | 9.5 | Осмотр оборудования при поступлении | Заказчик
|  |  | 9.6 | Транспортировка к месту эксплуатации | Заказчик
|  |  | 9.7 | Монтаж оборудования | Заказчик
|  |  | 9.8 | Проведение испытаний под нагрузкой на месте эксплуатации (72 часа), с составлением и предоставлением акта Исполнителю | Заказчик
|  |  | 9.9 | Подписание Актов выполненных работ и Актов приема оборудования в эксплуатацию с предоставлением Исполнителю | Заказчик
10 | Срок поставки оборудования |  | 60 календарных дней с момента заключения договора
11 | Требования к сметной/приемо-сдаточной/проектной/Подрядной/другой документации: |  | Своевременное предоставление счета-фактуры и акта выполненных работ, Предоставление Заказчику оригиналов технических отчетов в количестве 2 (двух) экземпляров
12 | Привлечение субисполнителей |  | Разрешено
12.1 | Виды оказываемых услуг, которые разрешено передавать на субподряд |  | Выполнение сборки, испытаний, изготовления и услуги по транспортировке оборудования Заказчика
12.2 | Объем оказываемых услуг в процентной отношении от общей стоимости, который можно передавать на субподряд |  | 70%
12.3 | Требования к субисполнителям (в т.ч. к уровню их оснащения и квалификации) |  | Должен соответствовать требованиям предъявлемым к Исполнителю
13 | Гарантийный срок на оказанные услуги должен составлять |  | Гарантийный срок 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 4000 м/ч работы станции (в случае ремонта по гарантийным обязательствам, все затраты несёт Исполнитель - включая транспортные)
14 | Монтажные работы осуществляет |  | Заказчик
15 | Пуско-наладочные работы осуществляет |  | Заказчик
16 | Прочие/особые/дополнительные условия/требования:
16.1
16.2
17 | Необходимый конечный результат оказания услуг |  | Работоспособное оборудование
Составил: |  | Инженер-механик ДВС |  |  | Лазарев Д.Е.
Согласовано: |  | Главный энергетик |  |  | Отавин Д.А.