Техническое задание

Капитальный ремонт дизель-генераторной установки участка СВ-1, УКПГ-2 (монтаж источника бесперебойного питания) по адресу: п. Кысыл-Сыр, Вилюйский район, Республика Саха (Якутия), ПАО «ЯТЭК», территория УКПГ-2 (инв. № Я0001420)

Заказчик: ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ПАО «ЯТЭК»).

Место выполнения работ: п. Кысыл-Сыр, Вилюйский район, Республика Саха (Якутия), ПАО «ЯТЭК», территория УКПГ-2 (инв. № Я0001420).

Таблица №1. Описание объемов необходимых работ

| № п/п | Наименование вида работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Поставка материалов и оборудования |  |  |  |
|  | Поставка материалов и оборудования (согласно Таблице №2) |  |  |
| Монтаж источника бесперебойного питания в отсеке блок-контейнера |  |  |  |
|  | Монтаж стеллажей для аккумуляторных батарей | шт | 1 |
|  | Монтаж аккумуляторных групп, подключение АКБ | шт | 40 |
|  | Монтаж внешнего шкафа управления ИБП | компл | 1 |
|  | Монтаж шкафа автоматического ввода резерва | компл | 1 |
|  | Монтаж системы кондиционирования (кондиционер) | компл | 1 |
|  | Монтаж кабельных линий | м | 100 |
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации |  |  |  |
|  | Монтаж прибора приёмном контрольного С2000-АСПТ | шт | 1 |
|  | Монтаж блока питания Поток 3Н. | шт | 1 |
|  | Монтаж датчика дымового ИП 212-141 | шт | 4 |
|  | Монтаж Маяк 12 кп | шт | 1 |
|  | Монтаж табло «Выход» | шт | 1 |
|  | Монтаж АКБ 4,5V | шт | 1 |
| Пуско-наладочные работы |  |  |  |
|  | Проверка рабочего помещения на соответствие требованиям производителя к помещениям, в которых устанавливаются источники бесперебойного питания (ИБП) (температура, влажность, наличие вентиляции, запыленность, коммуникации). |  |  |
|  | Проверка места расположения ИБП на соответствие требованиям технической документации производителя оборудования (расстояния до стен, расстояния между шкафами, расчетные нагрузки и т.д.). |  |  |
|  | Внешний осмотр ИБП, проверка на отсутствие механических повреждений при транспортировке. |  |  |
|  | Проверка соответствия номиналов входных (выходных) автоматических выключателей, сечение кабеля, согласно требованиям технической документации. |  |  |
|  | Проверка направления чередования фаз. |  |  |
|  | Проверка напряжения и емкости АКБ. |  |  |
|  | Вскрытие защитных панелей ИБП, проверка и протяжка всех электрических соединений, контрольных и силовых соединителей. |  |  |
|  | Запуск источника бесперебойного питания на холостом ходу (без нагрузки). |  |  |
|  | Установка и регулировка параметров ИБП: - дата и время; - тип установленных АКБ; - емкость установленных АКБ; - поддерживающее напряжение заряда АКБ; - максимальный ток заряда АКБ; - количество АКБ в группе; - выходное напряжение ИБП |  |  |
|  | Проверка аварийной сигнализации и индикации, проверка работы ИБП в различных режимах: нормальный режим, режим статического байпаса, режим работы от АКБ. |  |  |
|  | Подключение к источнику бесперебойного питания для проверки реальной имитирующей нагрузки с дизель-генераторной установкой в режиме 1й и 2й категории. Проверка работы ИБП и ДГУ под нагрузкой в различных режимах: нормальный режим, режим работы 1й категории, 2й категории электроснабжения, режим статического байпаса, режим работы от АКБ, 72 часа |  |  |
|  | Инструктаж обслуживающего персонала о порядке эксплуатации, включения и выключения ИБП, возможных причинах отказов и методах их устранения. |  |  |
|  | Составление акта о выполнении пуско-наладочных работ для заказчика. |  |  |
| Оборудование и материалы поставки Подрядчика, учитываются отдельными строками в расчете стоимости затрат, по каждому наименованию после соответствующих работ по их монтажу. |  |  |  |

Таблица №2. Поставка материалов и оборудования

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения |  | Значения показателей, которые не могут изменяться | Максимальные и (или) минимальные значения показателей товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник бесперебойного питания (ИБП)- в количестве 1 шт |  |  |  |  |  |
|  | Описание |  |  | Бес трансформаторный моноблочный ИБП двойного преобразования с выпрямителем и инвертором на IGBT-транзисторах с отдельным батарейным шкафом |  |
|  | Режимы работы |  |  | On-line, двойное преобразование, автоматический и ручной байпас, с оттоком воздуха вверх, установка задней стенкой вплотную к стене |  |
|  | Конструктивное исполнение |  |  | бестрансформаторный моноблочный шкаф |  |
|  | Выходная полная мощность | кВА |  |  | Не более 160 |
|  | Выходная номинальная мощность | кВт |  |  | Не менее 160 |
|  | Тип входной и выходной электрических сетей |  |  | Переменного тока |  |
|  | Параметры ВХОДНОЙ электрической сети |  |  |  |  |
|  | Подводимые контакты |  |  | 3 фазы+N+PE | 3 фазы+N+PE |
|  | Номинальное напряжение | Вольт |  | 400 | 400 |
|  | Допуск по напряжению, диапазон | Вольт |  |  | От 200 до 480 |
|  | Допуск по частоте, диапазон | Гц |  |  | Не уже от 42 до 65 |
|  | Коэффициент мощности |  |  |  | не менее 0,99 |
|  | Коэффициент нелинейных искажений для линейной нагрузки (THDi) | % |  |  | Менее 2,5 |
|  | Параметры ВЫХОДНОЙ электрической сети (режим on-line) |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение | Вольт |  | 400 |  |
|  | Допуск по напряжению при статической нагрузке | % |  |  | Не более ± 1 |
|  | Выводные контакты |  |  | 3 фазы+N+PE |  |
|  | Номинальная частота | Гц |  | 50/60 (на выбор) |  |
|  | Подстройка частоты под вход байпаса для частоты 50 Гц (в режиме on-line) | % |  |  | Не более ±2 |
|  | Форма выходного сигнала |  |  | Синусоидальная |  |
|  | Совместимость с генераторной установкой |  |  | Наличие |  |
|  | Общие искажения при линейной нагрузке (THDU) | % |  |  | Не более 2 |
|  | Общие искажения при нелинейной нагрузке (THDU) | % |  |  | Не более 3 |
|  | Выдерживаемый ток короткого замыкания, кратность номинальному току |  |  |  | Не менее 3,4 |
|  | Длительность выдерживаемой перегрузки 125% от максимальной допустимой | Минута |  |  | Не менее 10 |
|  | Длительность выдерживаемой перегрузки 150% от максимальной допустимой | Минута |  |  | Не менее 1 |
|  | Пик-фактор |  |  | 3:1 |  |
|  | Коэффициент мощности |  |  | 1 |  |
|  | Параметры режима БАЙПАС |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение | Вольт |  | 400 |  |
|  | Возможность установки допуска по напряжению от 10% до 20% |  |  | Наличие |  |
|  | Номинальная частота | Гц |  | 50/60 (на выбор) |  |
|  | Допуск для частоты | % |  |  | Не менее ± 2 |
|  | ЭКО-режим |  |  | Наличие |  |
|  | Коэффициент полезного действия (КПД) |  |  |  |  |
|  | В режиме On-line при 50% нагрузке |  |  |  | не менее 96 |
|  | В режиме On-line при 75% нагрузке |  |  |  | не менее 96 |
|  | В режиме On-line при 100% нагрузке |  |  |  | не менее 96 |
|  | В ЭКО-режиме |  |  |  | не менее 99 |
|  | Общие характеристики |  |  |  |  |
|  | Рабочая температура окружающей среды (без снижения мощности) | Градус Цельсия |  | от 0 до плюс 40 |  |
|  | Относительная влажность, без конденсата | % |  | От 0 до 95 |  |
|  | Уровень акустического шума | дБА |  |  | Менее 65, не более 69 |
|  | Габаритные размеры (ШхГхВ) | Мм |  |  | Не более 730х800х1985 |
|  | Вес шкафа ИБП | Кг |  | 1 комплект | Не более 470 |
|  | Графический LCD дисплей |  |  | 1 комплект |  |
|  | Внутренний ручной байпас для выполнения технического обслуживания |  |  | Наличие |  |
|  | Соответствие степени (классу) электрической безопасности IP20 |  |  | Наличие |  |
|  | Соответствие стандартам EN/IEC62040-2, EN61000-2-2, CE; RoHS |  |  | Наличие |  |
|  | Шкаф АВР 630А |  |  | 1 комплект |  |
|  | Кондиционер сплит система для охлаждения отсека ИБП Не менее 10 кВт 11010охлаждения 10кВт |  |  | 1 комплект |  |
|  | Характеристики аккумуляторных батарей (АКБ) |  |  |  |  |
|  | Тип |  |  | Свинцово-кислотные, необслуживаемые, выполненные по технологии абсорбированного электролита AGM |  |
|  | Время автономной работы при нагрузке 100кВт (cosφ=1) | Минута |  |  | Не менее 10 |
|  | Тип выводов АКБ |  |  | F-M6 (отверстие под болт М6) |  |
|  | Срок службы устанавливаемых АКБ | Лет |  |  | Не менее 10 |
|  | Номинальное напряжение АКБ | Вольт |  | 12 |  |
|  | Номинальная емкость АКБ при 10 часовом разряде (С10) | Ампер*час |  |  | Не менее 92 |
|  | Габаритные размеры АКБ (ДхШхВ) | Мм |  |  | Не более 330х172х239 |
|  | Вес | Кг |  |  | Не менее 30 |
|  | Количество АКБ в батарейном шкафу | Штука |  | 40 |  |
| Охранно-пожарной сигнализация |  |  |  |  |  |
|  | Прибор приемно контрольный С2000-АСПТ | Штук |  | 1 |  |
|  | Блок питания Поток 3Н. | Штук |  | 1 |  |
|  | Датчик дымовой ИП 212-141 | Штук |  | 4 |  |
|  | Маяк 12 кп | Штук |  | 1 |  |
|  | Табло Выход | Штук |  | 2 |  |
|  | АКБ 4,5 v | Штук |  | 2 |  |
| Гарантийный срок и гарантия производителя |  |  | Гарантийный срок на поставленный товар составляет не менее 12 месяцев. Гарантия производителя на товар составляет не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего Акта ввода товара в эксплуатацию. |  |  |
| Требования к условиям выполнения монтажных и пусконаладочных работ ИБП |  |  | Пусконаладочные работы: 1. Проверка рабочего помещения на соответствие требованиям производителя к помещениям, в которых устанавливаются источники бесперебойного питания (ИБП) (температура, влажность, наличие вентиляции, запыленность, коммуникации). 2. Проверка места расположения ИБП на соответствие требованиям технической документации производителя оборудования (расстояния до стен, расстояния между шкафами, расчетные нагрузки и т.д.). 3. Внешний осмотр ИБП, проверка на отсутствие механических повреждений при транспортировке. 4. Проверка соответствия номиналов входных (выходных) автоматических выключателей, сечение кабеля, согласно требованиям технической документации. 5. Подключение входных и выходных кабельных линий к внешнему байпасному шкафу, источнику бесперебойного питания, электрощитовой. 6. Проверка направления чередования фаз. 7. Проверка напряжения и емкости АКБ. 8. Монтаж аккумуляторных групп, подключение АКБ. 9. Вскрытие защитных панелей ИБП, проверка и протяжка всех электрических соединений, контрольных и силовых соединителей. 10. Запуск источника бесперебойного питания на холостом ходу (без нагрузки). 11. Установка и регулировка параметров ИБП: - дата и время; - тип установленных АКБ; - емкость установленных АКБ; - поддерживающее напряжение заряда АКБ; - максимальный ток заряда АКБ; - количество АКБ в группе; - выходное напряжение ИБП; - диапазон напряжений статического байпаса. 12. Проверка аварийной сигнализации и индикации, проверка работы ИБП в различных режимах: нормальный режим, режим статического байпаса, режим работы от АКБ. 13. Подключение к источнику бесперебойного питания реальной или имитирующей нагрузки. Проверка работы ИБП под нагрузкой в различных режимах: нормальный режим, режим статического байпаса, режим работы от АКБ. 14. Инструктаж обслуживающего персонала о порядке эксплуатации, включения и выключения ИБП, возможных причинах отказов и методах их устранения. 15. Составление акта о выполнении пуско-наладочных работ для заказчика. |  |  |
| Общие требования к поставке: - Все указания в настоящем разделе на товарные знаки читать со словами «или эквивалент». - Показатели товара, указанные в настоящем разделе, являются значениями эквивалентности. - Предусмотреть подключение комплекса ИБП к существующему оборудованию. - Система управления и защиты должна иметь автоматическое управление режимами пуска и останова ДГУ, автоматическую подготовку к приему нагрузки с включением резервных установок и возврат при снижении нагрузки. - Продукция должна иметь паспорт, техническое описание, руководство по эксплуатации, действующий на территории РФ сертификат соответствия; - Вся поставляемая продукция должна быть новой, оригинального производства, год выпуска не позднее 2020 г.; - Одновременно с поставкой продукции Поставщик обязан передать Заказчику перечень документов. |  |  |  |  |  |