Утверждаю:

Директор по КС ПАО «ЯТЭК»

_______________ Е.С. Комаров

«____»_______________ 2020 г.

Техническое задание: «МТР для громкоговорящего оповещения с ШМР и ПНР»

Объект строительства: «Громкоговорящее оповещение 2 очереди УКПГ»

| № | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОММУТАТОР УПРАВЛЯЕМЫЙ CISCO, 24 RG45 FE. 2SFP GE или эквивалент | Управляемый коммутатор третьего уровня - технология доступа-Ethernet - количество LAN портов: 24 - количество 1000BaseX SFP: 2 - Количество портов с поддержкой PoE: 24 | шт. | 1,0 |
| 2 | ЦИФРОВАЯ КОММУНИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА DCN, В СОСТАВЕ: |  | шт. | 1,0 |
| 2.1 | КОММУТАТОР DCN – 2 С ПЛАТОЙ 4Е1 И КАБЕЛЕМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ПО И ДОКУМЕНТАЦИЮ | Функции: - прямая симплексная связь; - прямая дуплексная связь; - свободный вызов любого абонента или группы абонентов; - групповой вызов; - многосторонняя групповая связь (селектор, циркуляр, конференция) - индивидуальное и зональное (групповое) оповещение; - свободная нумерация абонентов; - возможность назначения приоритетов соединений; - хранение и воспроизведение заранее записанных звуковых фрагментов в ручном и автоматическом режиме; - локальный и удалённый мониторинг, диагностика и администрирование системы Интерфейс связи: E1; Количество подключаемых интерфейсов связи: до 16 шт.; Объединение коммутационных узлов по 16 стандартным линиям E1 до 900 м по "витой паре", либо через стандартное сетевое оборудование для передачи интерфейса PRI ISDN; Неблокируемое коммутационное поле на 16 PCM (512 B-каналов). Подключение автономных абонентских модулей на 15 портов с U-интерфейсом по потоку E1; Процессор: 1 ГГц, ОС WinCE. Встроенная flash-память, доступная одновременно всем абонентам для трансляции в систему оповещения; Номинальное напряжение питания: 48 В; Потребляемая мощность, не более: 20 Вт; Диапазон допустимых значений температуры окружающего воздуха: от -5 до +55 0С. | шт. | 1,0 |
| 2.2 | КОММУТАТОР DCN-16U С КАБЕЛЕМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Функции: - прямая симплексная связь; - прямая дуплексная связь; - свободный вызов любого абонента или группы абонентов; - групповой вызов; - многосторонняя групповая связь (селектор, циркуляр, конференция) - индивидуальное и зональное (групповое) оповещение; - свободная нумерация абонентов; - возможность назначения приоритетов соединений; - хранение и воспроизведение заранее записанных звуковых фрагментов в ручном и автоматическом режиме; - локальный и удалённый мониторинг, диагностика и администрирование системы; Интерфейс устройств связи: Uk0; Интерфейс связи внешней интеграции: E1; Количество подключаемых абонентских устройств: 15 цифровых 2-х проводных Uko, с фантомным питанием 300 мА, до 6 км некатегорийного кабеля; Через адаптеры: Цифровой 4-х проводной ISDN BRI (S0), до 1 км по симметричному кабелю; Защита внутренних цепей питания и линий питания абонентов индивидуальными предохранителями с индикацией; Защита цепей фантомного питания U-интерфейсов электронными предохранителями; Замена абонентских устройств без перезагрузки системы; Степень защиты от проникновения посторонних веществ и воды: не хуже IP40 Номинальное напряжение питания: 48 В Потребляемая мощность, не более: 20 Вт Диапазон температуры окружающего воздуха от - 5 до + 55 °С | шт. | 4,0 |
| 2.3 | ПО МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ | Функции: − просмотр конфигурации и логического размещения оборудования системы многофункциональной промышленной связи DCN; − непрерывный контроль текущего состояния абонентских устройств и коммутаторов системы связи DCN; − получение диагностической информации по протоколу SNMP (для систем DCN емкостью до 240 абонентских устройств на один центральный коммутатор); − ведение журнала событий; − визуализацию информации на рабочих станциях удалённых пользователей, подключенных к сети Интернет с помощью веб-браузера (например, Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari) при обеспечении контроля доступа к информации; − предоставление доступа к диагностической информации, формируемой коммутаторами; − туннельное подключение к telnet и ftp-серверам центрального коммутатора системы DCN (при работе ftp-клиента в пассивном режиме); − управление воспроизведением звуковых фрагментов на абонентских устройствах и на группах абонентских устройств системы связи DCN; − отправку сообщений о внештатных ситуациях на почтовый сервер для пересылки заданному пользователю системы «Мониторинг», визуализация неисправности, а также отображение в журнале событий ПО «Клиент диагностического сервера»; − резервирование сервера мониторинга; − ручной и автоматический экспорт данных журнала событий ПО «Клиент диагностического сервера» на жесткий диск; − получение сводного отчета текущего состояния системы связи DCN. |  |  |
| 2.4 | МОДУЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 8Х1А, DIN | Функции: защита питания абонентских линий Кол-во подключаемых абонентских линий: 8; Номинальное напряжение: 48 В; Допустимый диапазон напряжения питания: от 36 до 60 В; Номинал предохранителя линии питания*: 1А; *Допускается использование предохранителей линии питания номиналом до 3 А; Допустимые значения температуры окружающего воздуха: от - 5 до + 55 ºC; | шт. | 12,0 |
| 2.5 | СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ FPS 48V 5,4KW 3Х230VAC BD С ТРЕМЯ ВЫПРЯМИТЕЛЯМИ 1800W | Система электропитания в составе: - управляющий модуль (контроллер) Smartpack S, including MODBUS RTS: 1 - Автоматический выключатель АКБ CBmcb:hymag=60A 80Vdc 10kA batt AS: 2 - Автоматический выключатель CB 60A 1-Pole D-type plug-in CS: 2 - Выпрямительный модуль Flatpack S 48/1800 HE: 3 | шт. | 1,0 |
| 2.6 | БАТАРЕЯ А512/85А, 85 А/Ч | - номинальная ёмкость АКБ: 85 А/ч - напряжение: 12 В - срок службы: до 7 лет | шт. | 4,0 |
| 2.7 | МОДУЛЬ АНАЛОГОВЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ (МАП) DIN | Функции: - подключение аналоговых интерфейсов других систем; - управление автоматическим воспроизведением заранее записанных сообщений по командам от внешних систем аварийной сигнализации; - построение системы зонального громкоговорящего оповещения (до восьми зон) при помощи усилителя мощности и дополнительных плат с реле для коммутации линий громкоговорителей; Полоса спектра частот тракта передачи звукового сигнала: 300-6800Гц Количество программируемых линий (контактов): 8 Интерфейс связи: Uko Номинальное напряжение питания: 48 В Допустимый диапазон напряжения питания: от 36 до 60 В Собственный ток потребления, не более: 25 мА Номинальный уровень сигнала на линии аналогового интерфейса: 775 (0) мВ (дБ) Номинальное сопротивление нагрузки аналоговой линии: 600 Ом Внутреннее сопротивление передающего тракта: 200 Ом Отношение сигнал/шум, не менее: 60 дБ Входной ток линии управления, не более: 1 мА Максимальный выходной ток линии управления, не менее: 50 мА Допустимые значения температуры окружающего воздуха: от - 5 до + 55 ºC | шт. | 1,0 |
| 3 | ПУЛЬТ ПЕРЕГОВОРНЫЙ ЦИФРОВОЙ НА 32 КЛАВИШ DIS (32) | Функции: - трансляция голосовых сообщений; - организация двусторонней громкоговорящей связи; - осуществление функций оповещения и поисковой связи. Количество клавиш: 32 шт. Комплектация дополнительным клавишным блоком от 8 до 48 клавиш, до 4 блоков к одному пульту Полоса спектра частот тракта передачи звукового сигнала: от 300 до 6800 Гц Номинальное напряжение питания постоянного тока: 48В Диапазон допустимых значений напряжения питания постоянного тока: от 36 до 60В Максимальная электрическая мощность встроенного усилителя, не менее: 0,85 Вт Ток потребления в ждущем режиме, не более: 35мА Максимальный рабочий ток, не более: 100мА Протокол связи: «Armtel» Интерфейс связи: Uо Класс электробезопасности по ГОСТ IEC 61140-2012: III Степень защиты, обеспечиваемая оболочками по ГОСТ 14254: IP40 Вид климатического исполнения, тип атмосферы по ГОСТ 15150: УХЛ4.1 Категория сейсмостойкости по НП-031-01: I Класс безопасности по НП-001-15* и НП-033-11: 3H Диапазон допустимых значений температуры окружающего воздуха: от - 5 до + 55ºC Атмосферное давление: от 84 до106,7кПа Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С: до 80% Габаритные размеры с максимально поднятым микрофоном, не более: 260×200×416мм Масса, не более: 1,1кг | шт. | 1,0 |
| 4 | БЛОК РАСШИРЕНИЯ DIS НА 32 КНОПКИ | Функции: - увеличение количества клавиш пульта цифровой диспетчерской громкоговорящей связи. Количество клавиш: 32 шт. Максимальное количество блок подключаемых к одному диспетчерскому пульту: до 4-х Напряжение питания: 3,3 - 5,0 В ± 5 % Ток потребления в ждущем режиме, не более: 20мА Максимальный рабочий ток, не более: 200мА Класс электробезопасности по ГОСТ IEC 61140-2012: III Степень защиты, обеспечиваемая оболочками по ГОСТ 14254: IP40 Вид климатического исполнения, тип атмосферы по ГОСТ 15150: УХЛ4.1 Категория сейсмостойкости по НП-031-01: I Класс безопасности по НП-001-15* и НП-033-11: 3H Диапазон допустимых значений температуры окружающего воздуха: от - 5 до + 55ºC Габаритные размеры, не более: 247×200×76мм Масса, не более: 0,9кг | шт. | 1,0 |
| 5 | ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ЦИФРОВОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО (IP65) DW Ex | Функции: - организация двусторонней громкоговорящей связи. Количество связей: 2 Возможность подключения дополнительного громкоговорителя и оптического сигнализатора Полоса спектра частот тракта передачи звукового сигнала: от 300 до 6800 Гц Номинальное напряжение питания постоянного тока: 48В Диапазон допустимых значений напряжения питания постоянного тока: от 36 до 60В Ток покоя при номинальном напряжении, не более: 25мА Количество программируемых прямых связей /функций: до 2 Максимальный рабочий ток без дополнительного усилителя, не более: 95мА Максимальный рабочий ток с дополнительным усилителем, не более: 1,1А Максимальная коммутируемая постоянная мощность в цепи внешнего исполнительного (сигнального) устройства: 60Вт Максимальное коммутируемое постоянное напряжение в цепи внешнего исполнительного (сигнального) устройства: 60В Максимальный коммутируемый постоянный ток в цепи внешнего исполнительного (сигнального) устройства: 2,0А Максимальная электрическая мощность основного усилителя, не менее: 1,2Вт Уровень звукового давления встроенного громкоговорителя при максимальной громкости, не менее: 95дБ Вид взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011): «1Ex e ib mb IIC T4 Gb» «Ex tb IIIC T135°C Db» Вид взрывозащиты по EN 60079-0:2012: «II 2 G Ex eb ib mb IIC T4 Gb» «II 2 D Ex tb IIIC T135°C IP66 Db» Диапазон допустимых значений температуры окружающего воздуха: от -55 до +70 ºC; Степень защиты, обеспечиваемой оболочкой по ГОСТ 14254-2015: IP66 Класс электробезопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75: II Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69: УХЛ1 Диапазон значений допустимого атмосферного давления: от 84 до 106,7 кПа Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, %: до 98 Линейный интерфейс Ua/Ub DWЕх: Uk0-интерфейс, согласно CCITT Протокол передачи: «Armtel» Категория сейсмостойкости по НП-031-01: I Класс безопасности по НП-001-15 и НП-033-11: 3 Габаритные размеры (исполнения без телефонной трубки), не более: 515×130×205мм Габаритные размеры исполнений с телефонной трубкой, не более: 540×130×225мм Масса, не более: 8кг | шт. | 46,0 |
| 6 | ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ РУПОРНЫЙ, 25 ВТ/100В, LS-25 EX T (25) | Функции: - трансляция сообщений. Полоса спектра частот тракта передачи звукового сигнала: от 380 до 7000Гц Номинальная мощность 25 Вт Номинальное напряжение 100 В Класс взрывозащиты не хуже 2Ex d e m IIВ T4 Класс климатической защиты в соответствии с требвоаниями ГОСТ 14254-96 не ниже IP67 Уровень звукового давления при 1 Вт/1 м не хуже 109 Дб Уровень звукового давления, номинальная мощность не хуже 122Дб Тип крепления: П-образная скоба Диапазон допустимых значений температуры окружающего воздуха: от - 50 до + 60ºC Габаритные размеры модуля: 207х186x144мм Масса, не более: 2,8кг | шт. | 46,0 |
| 7 | КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА, КАТЕГОРИИ 6Е LAN-6EUTP-BL | КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА, КАТЕГОРИИ 6Е LAN-6EUTP-BL | м | 66,0 |
| 8 | ПАТЧ-КОРД МЕДНЫЙ, КАТ.6 0,5М LAN6-S45-0.5-GY | ПАТЧ-КОРД МЕДНЫЙ, КАТ.6 0,5М LAN6-S45-0.5-GY | шт. | 26,0 |
| 9 | КРОСС ОПТИЧЕСКИЙ 19", МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, 1U | Кросс 19", предсобранный 1U, 24 порта LC/UPC duplex, 9/125 мкм, (розетки, сплайс касеты 2шт, КДЗС, пигтейлы) | шт. | 1,0 |
| 10 | ПАТЧ-КОРД | Шнур оптический duplex LC-LC 9/125 SM одномод LSZH длина 1,5м | шт. | 1,0 |
| 11 | ПАТЧ-ПАНЕЛЬ, 24 ПОРТА RJ45 | Патч-панель 19, 24xRJ45, UTP, Кат. 5е | шт. | 1,0 |
| 12 | КОННЕКТОР RJ45 UTP 8Р8С, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, КАТ.6, СО ВСТАВКОЙ, 100 ШТ. TWT-PL45-8P8C-6V | КОННЕКТОР RJ45 UTP 8Р8С, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, КАТ.6, СО ВСТАВКОЙ, 100 ШТ. TWT-PL45-8P8C-6V | шт. | 1,0 |
| 13 | ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ШКАФ 42U (600X800) RITTAL | Шкаф телекоммуникационный Rittal, 19" 42 U (600x2000x800). Обзорная алюминиевая дверь спереди, стальная сзади, RAL7035 Боковые стенки, на винтах, листовая сталь, 800x2000, 2шт. Сдвижная панель, глубина 150 мм Панель основания, глубина 250 мм Модульная панель, глубина 237,5 мм. Кабельный ввод со щеткой высокой плотности Уголок для крепления панелей основания, глубина 600мм (2 шт.) Элемент цоколя пер/зад 600х100мм 2шт. Боковые панели цоколя 100х800мм 2шт. Приборная полка Направляющая шина, 1 U, 2шт. Шина заземления, горизонтальная для TS, TS IT, SE Блок розеток в алюминиевом канале шт. 1 Выключатель автоматический двухполюсный S202 25А C 6кА (S202 C25) шт. 1 | к-т | 1,0 |

- Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

- Качество поставляемого оборудования и материалов должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

- Перечень обязательной технической документации:

- сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2011).

- Оборудование и материалы должны поставляться новыми. Год выпуска продукции не ранее 2017г.

Запрещена поставка оборудования и материалов:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

- Перечень прилагаемой в комплекте с материалом обязательной технической документации:

- паспорт качества;

- сертификат соответствия;

- комплектовочная ведомость.

Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке.

- Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

- Шеф-монтажные и пуско-наладочные работы выполняются в соответствии с проектной рабочей документацией шифр 16048.Р-00-СС1 (приложение №1 к ТЗ)

- Срок поставки товара не более 90 календарных дней с момента заключения договора.

Срок выполнения ПНР и ШМР – в течение 45 календарных с момента уведомления Заказчиком о готовности к проведению работ, но не позднее 31.12.2021г.

- Место поставки: п. Кысыл-Сыр, Склад УМТО ПАО «ЯТЭК».

| Составил: |  |
| --- | --- |
| Главный специалист УКСиР | Стручков Г.К. |
| Согласовано: |  |
| Директор по ИТ | Сингур А.Н. |