Техническое задание на «Предохранительные клапана КПП»

(объект закупки)

Таблица №1. Требования к товару

| № п/п | Наименование товара | Подразделение Заказчика | Ед. изм. | Кол-во | Требуемые показатели товара (заполняется Заказчиком) |  | Предложение участника закупки (заполняется Участником) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, ед. изм. | Max и (или) min значения показателей, значения показателей, которые не могут изменяться (или параметры эквивалентности товара) | Наименование товара | Значения показателей участника закупки в заявке |
|  | Клапан предохранительный КПП4 Ду50 Ру16 17лс13нж с КОФ | Цех добычи | Компл | 4 | Условный проход (вход), мм | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | Условное давление (вход), МПа (кгс/см2) | 1,6 (16,0) |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный проход (выход), мм | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  | Условное давление (выход), МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер пружины по заводской спецификации | 14 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазоны давлений настройки клапана, МПа(кгс/см²) | 0,8-1,6 (8,0-16,0) |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал корпусных деталей | ст.20ГЛ |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения (вход) | Фланцевое по ГОСТ 33529-2015 исп. В |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения (выход) | Фланцевое по ГОСТ 33529-2015 исп. А |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал ответных фланцев | ст.09Г2С |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура окружающей среды, ℃ | От -60 до +40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура рабочей среды, ℃ | -60С / +350С |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая среда | Неагрессивные природного газа, углеводородных сжиженных топливных газов, нефти, масла, жидкие нефтепродуктов, воды, пара, неагрессивных жидких и газообразных сред по отношению к которым материалы, применяемые задвижке, коррозионностойкие |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектация | С ответными фланцами, прокладками и крепежом, фланец стальной плоский приварной |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплект ЗИП | - Пружина №14 – 1 шт.; - Седло – 1шт.; - Золотник – 1 шт. |  |  |
|  | Клапан предохранительный КПП4 Ду50 Ру40 ХЛ1 17лс14нж ст.20ГЛ. с КОФ | Цех добычи | Компл. | 2 | Условный проход (вход), мм | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | Условное давление (вход), МПа (кгс/см2) | 4,0 (40,0) |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный проход (выход), мм | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  | Условное давление (выход), МПа (кгс/см2) | 1,6 (16,0) |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер пружины по заводской спецификации | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазоны давлений настройки клапана, МПа(кгс/см²) | 2,0-3,0 (20,0-30,0) |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал корпусных деталей | 20ГЛ |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения (вход) | Фланцевое по ГОСТ 33529-2015 исп. F |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения (выход) | Фланцевое по ГОСТ 33529-2015 исп. В |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал ответных фланцев | ст.09Г2С |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура окружающей среды, ℃ | От -60 до +40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура рабочей среды, ℃ | -60С / +350С |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая среда | Неагрессивные природного газа, углеводородных сжиженных топливных газов, нефти, масла, жидкие нефтепродуктов, воды, пара, неагрессивных жидких и газообразных сред по отношению к которым материалы, применяемые задвижке, коррозионностойкие |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектация | С ответными фланцами, прокладками и крепежом, фланец стальной плоский приварной, фланец стальной воротниковый |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплект ЗИП | - Пружина №15 – 1 шт.; - Седло – 1шт.; - Золотник – 1 шт. |  |  |
|  | Клапан предохранительный КПП4 Ду80 Ру160 17лс80нж ст.20ГЛ.с КОФ | Цех добычи | Компл. | 1 | Условный проход (вход), мм | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  | Условное давление (вход), МПа (кгс/см2) | 16,0 (160,0) |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный проход (выход), мм | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Условное давление (выход), МПа (кгс/см2) | 4,0 (40,0) |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер пружины по заводской спецификации | 43 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазоны давлений настройки клапана, МПа(кгс/см²) | 13,5-16,0 (135,0-160,0) |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал корпусных деталей | 20ГЛ |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения (вход) | Фланцевое по ГОСТ 33529-2015 исп. J |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения (выход) | Фланцевое по ГОСТ 33529-2015 исп. F |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал ответных фланцев | ст.09Г2С |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура окружающей среды, ℃ | От -60 до +40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура рабочей среды, ℃ | -60С / +350С |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая среда | Неагрессивные природного газа, углеводородных сжиженных топливных газов, нефти, масла, жидкие нефтепродуктов, воды, пара, неагрессивных жидких и газообразных сред по отношению к которым материалы, применяемые задвижке, коррозионностойкие |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектация | С ответными фланцами, прокладками (кольцами) и крепежом, фланец стальной воротниковый |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплект ЗИП | - Пружина №43 – 1 шт.; - Седло – 1шт.; - Золотник – 1 шт. |  |  |
|  | Клапан предохранительный КПП4Р 150/40 ХЛ1. 17лс21нж Диапазон настройки 12-18 кг/см², пружина №75 | Цех добычи | Шт. | 1 | Условный проход (вход), мм | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  | Условное давление (вход), МПа (кгс/см2) | 4,0 (40,0) |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный проход (выход), мм | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  | Условное давление (выход), МПа (кгс/см2) | 1,6 (16,0) |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер пружины по заводской спецификации | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазоны давлений настройки клапана, МПа(кгс/см²) | 1,2-1,8 (12,0-18,0) |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал корпусных деталей | 20ГЛ |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения (вход) | Фланцевое по ГОСТ 33529-2015 исп. F |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения (выход) | Фланцевое по ГОСТ 33529-2015 исп. В |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура окружающей среды, ℃ | От -60 до +40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура рабочей среды, ℃ | -60С / +350С |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая среда | Неагрессивные природного газа, углеводородных сжиженных топливных газов, нефти, масла, жидкие нефтепродуктов, воды, пара, неагрессивных жидких и газообразных сред по отношению к которым материалы, применяемые задвижке, коррозионностойкие |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплект ЗИП | - Пружина №75 – 1 шт.; - Седло – 1шт.; - Золотник – 1 шт. |  |  |
|  | Клапан предохранительный пружинный КПП5Р 100-40 17нж21нж УХЛ1 ст.12х18Н9ТЛ с КОФ ст.09Г2С | Цех добычи | Компл. | 1 | Условный проход (вход), мм | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Условное давление (вход), МПа (кгс/см2) | 4,0 (40,0) |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный проход (выход), мм | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  | Условное давление (выход), МПа (кгс/см2) | 1,6 (16,0) |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер пружины по заводской спецификации | 57 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазоны давлений настройки клапана, МПа(кгс/см²) | 2,6-4,0 (26,0-40,0) |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал корпусных деталей | ст.12х18Н9ТЛ |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения (вход) | Фланцевое по ГОСТ 33529-2015 исп. F |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения (выход) | Фланцевое по ГОСТ 33529-2015 исп. В |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал ответных фланцев | ст.09Г2С |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура окружающей среды, ℃ | От -60 до +40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура рабочей среды, ℃ | -60С / +600С |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая среда | Неагрессивные природного газа, углеводородных сжиженных топливных газов, нефти, масла, жидкие нефтепродуктов, воды, пара, неагрессивных жидких и газообразных сред по отношению к которым материалы, применяемые задвижке, коррозионностойкие |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектация | С ответными фланцами, прокладками и крепежом, фланец стальной плоский приварной, фланец стальной воротниковый |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплект ЗИП | - Пружина №57 – 1 шт.; - Седло – 1шт.; - Золотник – 1 шт. |  |  |
|  | Клапан СППК5Р 17нж16нж Ду50 Ру63 УХЛ1 | Цех добычи | Шт. | 1 | Условный проход (вход), мм | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | Условное давление (вход), МПа (кгс/см2) | 6,3 (63,0) |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный проход (выход), мм | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  | Условное давление (выход), МПа (кгс/см2) | 4,0 (40,0) |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер пружины по заводской спецификации | 56 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазоны давлений настройки клапана, МПа(кгс/см²) | 3,0-5,4 (30,0-54,0) |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал корпусных деталей | ст.12х18Н9ТЛ |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения (вход) | Фланцевое по ГОСТ 33529-2015 исп. J |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения (выход) | Фланцевое по ГОСТ 33529-2015 исп. F |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура окружающей среды, ℃ | От -60 до +40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура рабочей среды, ℃ | -60С / +600С |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая среда | Неагрессивные природного газа, углеводородных сжиженных топливных газов, нефти, масла, жидкие нефтепродуктов, воды, пара, неагрессивных жидких и газообразных сред по отношению к которым материалы, применяемые задвижке, коррозионностойкие |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплект ЗИП | - Пружина №56 – 1 шт.; - Седло – 1шт.; - Золотник – 1 шт. |  |  |
|  | Клапан СППК5Р 17нж8нж Ду50 Ру160 УХЛ1 | Цех добычи | Шт. | 1 | Условный проход (вход), мм | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | Условное давление (вход), МПа (кгс/см2) | 16,0 (160,0) |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный проход (выход), мм | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  | Условное давление (выход), МПа (кгс/см2) | 4,0 (40,0) |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер пружины по заводской спецификации | 58 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазоны давлений настройки клапана, МПа(кгс/см²) | 5,3-9,0 (53,0-90,0) |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал корпусных деталей | ст.12х18Н9ТЛ |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения (вход) | Фланцевое по ГОСТ 33529-2015 исп. J |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения (выход) | Фланцевое по ГОСТ 33529-2015 исп. F |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура окружающей среды, ℃ | От -60 до +40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура рабочей среды, ℃ | -60С / +600С |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая среда | Неагрессивные природного газа, углеводородных сжиженных топливных газов, нефти, масла, жидкие нефтепродуктов, воды, пара, неагрессивных жидких и газообразных сред по отношению к которым материалы, применяемые задвижке, коррозионностойкие |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплект ЗИП | - Пружина №58 – 1 шт.; - Седло – 1шт.; - Золотник – 1 шт. |  |  |
|  | Блок предохранительных клапанов КПП4Р 150-40 ХЛ1 50лс21нж, состоящий из предохранительных клапанов КПП4Р 150-40 17лс21нж ХЛ1 с устройствами переключающими УП 150-40-03 ХЛ1 23лс21нж на входе УП 200-16-03 ХЛ1 23лс16нж на выходе, с КОФ ст.09Г2С | Цех добычи | компл | 1 | Условный проход (вход), мм | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  | Условное давление (вход), МПа (кгс/см2) | 4,0 (40,0) |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный проход (выход), мм | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  | Условное давление (выход), МПа (кгс/см2) | 1,6 (16,0) |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер пружины по заводской спецификации | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазоны давлений настройки клапана, МПа(кгс/см²) | 1,2-1,8 (12,0-18,0) |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал корпусных деталей | ст.20ГЛ |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения (вход) | Фланцевое по ГОСТ 33529-2015 исп. F |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения (выход) | Фланцевое по ГОСТ 33529-2015 исп. B |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал ответных фланцев | ст.09Г2С |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура окружающей среды, ℃ | От -60 до +40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура рабочей среды, ℃ | -60С / +350С |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая среда | Неагрессивные природного газа, углеводородных сжиженных топливных газов, нефти, масла, жидкие нефтепродуктов, воды, пара, неагрессивных жидких и газообразных сред по отношению к которым материалы, применяемые задвижке, коррозионностойкие |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектация | С ответными фланцами, прокладками и крепежом, фланец стальной плоский приварной, фланец стальной воротниковый |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплект ЗИП | - Пружина №75 – 2 шт.; - Седло – 2 шт.; - Золотник – 2 шт. |  |  |
|  | Блок предохранительных клапанов КПП4Р 80-40 ХЛ1 50лс25нж, состоящий из предохранительных клапанов КПП4Р 80-40 17лс25нж ХЛ1 с устройствами переключающими УП 80-40-07 ХЛ1 23лс17нж1 на входе УП 100-16-06 ХЛ1 23лс16нж на выходе, с КОФ ст.09Г2С | Цех добычи | компл | 1 | Условный проход (вход), мм | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  | Условное давление (вход), МПа (кгс/см2) | 4,0 (40,0) |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный проход (выход), мм | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Условное давление (выход), МПа (кгс/см2) | 1,6 (16,0) |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер пружины по заводской спецификации | 37 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазоны давлений настройки клапана, МПа(кгс/см²) | 3,0-5,0 (30,0-50,0) |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал корпусных деталей | ст.20ГЛ |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения (вход) | Фланцевое по ГОСТ 33529-2015 исп. F |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения (выход) | Фланцевое по ГОСТ 33529-2015 исп. B |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал ответных фланцев | ст.09Г2С |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура окружающей среды, ℃ | От -60 до +40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура рабочей среды, ℃ | -60С / +350С |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая среда | Неагрессивные природного газа, углеводородных сжиженных топливных газов, нефти, масла, жидкие нефтепродуктов, воды, пара, неагрессивных жидких и газообразных сред по отношению к которым материалы, применяемые задвижке, коррозионностойкие |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектация | С ответными фланцами, прокладками и крепежом, фланец стальной плоский приварной, фланец стальной воротниковый |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплект ЗИП | - Пружина №37 – 2 шт.; - Седло – 2 шт.; - Золотник – 2 шт. |  |  |
|  | Блок предохранительных клапанов КПП4 25-40 ХЛ1 50лс14нж, состоящий из предохранительных клапанов КПП4 25-40 17лс14нж ХЛ1 (с переходом) с устройствами переключающими УП 25-40-03 ХЛ1 23лс17нж на входе УП 50-16-06 ХЛ1 23лс16нж на выходе, с КОФ ст.09Г2С | Цех добычи | компл | 1 | Условный проход (вход), мм | 25 |  |  |
|  |  |  |  |  | Условное давление (вход), МПа (кгс/см2) | 4,0 (40,0) |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный проход (выход), мм | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | Условное давление (выход), МПа (кгс/см2) | 1,6 (16,0) |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер пружины по заводской спецификации | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазоны давлений настройки клапана, МПа(кгс/см²) | 2,5-4,0 (25,0-40,0) |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал корпусных деталей | ст.20ГЛ |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения (вход) | Фланцевое по ГОСТ 33529-2015 исп. F |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения (выход) | Фланцевое по ГОСТ 33529-2015 исп. B |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал ответных фланцев | ст.09Г2С |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура окружающей среды, ℃ | От -60 до +40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура рабочей среды, ℃ | -60С / +350С |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая среда | Неагрессивные природного газа, углеводородных сжиженных топливных газов, нефти, масла, жидкие нефтепродуктов, воды, пара, неагрессивных жидких и газообразных сред по отношению к которым материалы, применяемые задвижке, коррозионностойкие |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектация | С ответными фланцами, прокладками и крепежом, фланец стальной плоский приварной, фланец стальной воротниковый |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплект ЗИП | - Пружина №3 – 2 шт.; - Седло – 2 шт.; - Золотник – 2 шт. |  |  |
|  | Блок предохранительных клапанов КПП5Р 100-160нж1 УХЛ1 50нж8нж2, состоящий из предохранительных клапанов КПП5Р 100-160 17нж8нж2 УХЛ1 с устройствами переключающими УП 100-160-01 УХЛ1 23нж19нж на входе и УП 150-40-02 УХЛ1 23нж17нж на выходе, с КОФ ст.09Г2С | Цех добычи | компл | 4 | Условный проход (вход), мм | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Условное давление (вход), МПа (кгс/см2) | 16,0 (160,0) |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный проход (выход), мм | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  | Условное давление (выход), МПа (кгс/см2) | 4,0 (40,0) |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер пружины по заводской спецификации | 2 компл. - №81 2 компл. - №82 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазоны давлений настройки клапана, МПа(кгс/см²) | 6,3-8,8 (63,0-88,0) 8,8-10,5 (88,0-105,0) |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал корпусных деталей | Ст.12Х18Н9ТЛ |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения (вход) | Фланцевое по ГОСТ 33529-2015 исп. J |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения (выход) | Фланцевое по ГОСТ 33529-2015 исп. F |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал ответных фланцев | Ст.09Г2С |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура окружающей среды, ℃ | От -60 до +40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура рабочей среды, ℃ | -60С / +600С |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая среда | Неагрессивные природного газа, углеводородных сжиженных топливных газов, нефти, масла, жидкие нефтепродуктов, воды, пара, неагрессивных жидких и газообразных сред по отношению к которым материалы, применяемые задвижке, коррозионностойкие |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектация | С ответными фланцами, прокладками (кольцами) и крепежом, фланец стальной воротниковый |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплект ЗИП | - Пружина №81 – 4 шт.; - Пружина №82 – 4 шт.; - Седло – 8 шт.; - Золотник – 8 шт. |  |  |
|  | Клапан СППК4 Ду80 Ру16 17с7нж | СГЭ | Компл | 2 | Условный проход (вход), мм | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  | Условное давление (вход), МПа (кгс/см2) | 1,6 (16,0) |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный проход (выход), мм | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  | Условное давление (выход), МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер пружины по заводской спецификации | 14 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазоны давлений настройки клапана, МПа(кгс/см²) | 0,2-0,8 (2,0-8,0) |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал корпусных деталей | ст.20ГЛ |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения (вход) | Фланцевое по ГОСТ 33529-2015 исп. В |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип присоединения (выход) | Фланцевое по ГОСТ 33529-2015 исп. А |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал ответных фланцев | ст.09Г2С |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура окружающей среды, ℃ | От -60 до +40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура рабочей среды, ℃ | -60С / +350С |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая среда | Неагрессивные природного газа, углеводородных сжиженных топливных газов, нефти, масла, жидкие нефтепродуктов, воды, пара, неагрессивных жидких и газообразных сред по отношению к которым материалы, применяемые задвижке, коррозионностойкие |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектация | С ответными фланцами, прокладками и крепежом, фланец стальной плоский приварной |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплект ЗИП | - Пружина №14 – 1 шт.; - Седло – 1шт.; - Золотник – 1 шт. |  |  |

Таблица №2. Общие требования к поставке

| № | Наименование параметра | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требование к качеству товара | Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Качество поставляемого оборудования и материалов должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ. |
| 2 | Поставляемый товар должен быть новым товаром | товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства |
| 3 | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества | Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки товара. Исчисление гарантийного срока начинается с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном Товаре производственных дефектов Заказчик незамедлительно уведомляет Поставщика о выявленных дефектах. Поставщик обязан заменить такой Товар в течение 30 дней с даты получения требования о замене товара. Расходы по возврату Товара, замене производятся силами и за счет средств Поставщика. |
| 4 | Требования к упаковке и маркировке товара | Товар должен быть упакована во влагостойкий упаковочный материал, обеспечивающий сохранность товара при транспортировке и хранении. На упаковке не должно быть механических повреждений, следов вскрытий. Упаковка должна быть отпечатана типографическим способом и иметь маркировку, содержащую следующую информацию: - наименование страны-изготовителя; - наименование и адрес организации-изготовителя, ее товарный знак (при наличии); - штриховой код продукции (при наличии); - условное обозначение продукции; Упаковка может содержать дополнительную информацию. |
| 5 | Требования к году (месяцу), в котором должен быть изготовлен закупаемый товар | Товар должен быть изготовлен не ранее 4 квартала 2020 года и соответствовать заявленным требованиям. |
| 6 | Требование по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) | Не менее 12 мес с момента ввода в эксплуатацию |
| 7 | Требование по передаче заказчику с товаром технических и иных документов | Перечень обязательной технической документации: - паспорт качества; - сертификат соответствия; - комплектовочная ведомость. Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке. |
| 8 | Требование по сопутствующему монтажу (если монтаж осуществляется поставщиков) поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам | Не установлено |
| 9 | Требования по техническому обучению персонала заказчика | Не установлено |
| 10 | Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (в т.ч. но не ограничиваясь этим, предоставлению иллюстрированных материалов, поставкам комплекта расходных материалов и др.) | Не установлено |
| 11 | Срок поставки | В течение 90 календарных дней с даты заключение договора |
| 12 | Место поставки | РС(Я) г. Якутск, ул. Маганский тракт 2км, д.2А склад МТО |
| 13 | Дополнительные требования | Не установлено |

Не допускается Участникам конкурентных процедур в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТЗ», «со всем согласны» и т.д.) или копированием конкретных требований из ТЗ, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки с описанием предлагаемых характеристик оборудования, технологий выполнения работ, значений, величин и т.д. Участник должен указать численные значения и характеристики по каждому подпункту; Участник должен декларативно подтвердить выполнение данного требования. Неисполнение данного требования будет служить основанием для отклонения заявки Участника.