«УТВЕРЖДАЮ» Главный инженер ОАО «ЯТЭК» _______________ В.И. Санников «___»______ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку _блок-контейнеров для ДЭС _

- Заказчик:

ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ПАО «ЯТЭК»).

- Наименование поставляемого изделия:

_	Блок-контейнер для размещения ДГУ  _______________

- Назначение поставляемого изделия:

___для размещения ДГУ модель  AD 490, марка двигателя P158L E-1.___

- Основные технические требования к поставляемому изделию:

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 2500 |
| Материал металлических конструкций контейнера | Сэндвич панели, толщиной мин. 100мм. Оцинкованный лист с порошковым окрашиванием. |
| Отделочный материал | Несгораемые материалы с теплоизоляцией основного несущего корпуса, утеплитель ограждающих конструкций имеют гигиеническое заключение, сертификат пожарной безопасности. |
| Температуре окружающего воздуха | от -55 до + 450С |
| Торцевые стенки контейнера | Технологические ворота с дверным проемом |
| Силовая конструкция контейнера | Обеспечение верхнего зацепления строп без специальной траверсы |
| Несущий каркас | Предусмотреть проушины для перегрузки БК и крепления его при транспортировке. |
| Вентиляционные проемы с жалюзями | Расположены на боковых стенках контейнера в кол-ве 2-х (двух) шт., размерами 800х800 мм, для притока воздуха и вентиляционный проем на торцевой стенке контейнера в кол-ве 1 (один) шт., размерами 1000х1000 мм, для выброса воздуха. Жалюзи с электроприводом и обогревом. Приточные и вытяжные вентиляционные отверстия выполняются с утепленными клапанами, в соответствии с требованиями ПУЭ П.4.2.103 для предупреждения конденсации влаги и обледенения. Вентиляционные вытяжные системы с механическим побуждением оборудуются самозакрывающимся клапаном. |
| Управление вентиляционными жалюзями | Автоматическое при запуске. |
| Технологические отверстия | Для выхода выхлопных труб через торцевую стенку или кровлю контейнера. |
| Освещение внутреннее и наружное | Основное (220 В от шкафа собственных нужд контейнера) и аварийное ( 24 В от аккумуляторных батарей) |
| Щит АВР для обеспечения II степени автоматизации ДГУ. | 400 кВА |
| Зарядное устройство 24В для зарядки аккумуляторных батарей. | В комплекте. |
| Кабельные ввод-сальники | Подключение внешних кабелей |
| Электроотопление контейнера | Электрообогреватели конвекторного типа мощностью 1,5 кВт каждый, |
| Щит собственных нужд (ЩСН) | Управление рабочим и аварийным освещением блок-контейнера; управление подзарядом аккумуляторных батарей в автоматическом режиме; управление электроотоплением блок-контейнера в ручном и автоматическом режимах; управление электроподогревателем охлаждающей жидкости двигателя в автоматическом режиме; иметь розетки для подключения приборов 220 и 24 В. |
| Дополнительный топливный бак, л | 1000 |
| Ручной насос | Закачка топлива в расходный топливный бак из внешнего топливохранилища/бочки, снабжен рукавами/шлангами длинной не менее 5 метров для забора топлива из внешней емкости со всеми необходимыми креплениями и фитингами для установки на патрубки насоса. |
| Автоматическая система пожарной сигнализации | В комплекте |
| Автоматическая система пожаротушения | Порошковая |
| Козырек контейнера | Снаружи над входной дверью |
| Сток воды с кровли | Выведен за плоскость стен |
| Окраска контейнера снаружи | Выполнена в корпоративные цвета компании ПАО «ЯТЭК» и нанесением логотипа компании. |
| Допустимая нагрузка на пол контейнера, кг | 5000 |

Комплектность:

- Блок-контейнер DOOSAN или аналог – 2 шт.

- ЩСН – 2 шт.

- Щит АВР 400кВА – 2 шт.

-Автоматическая приточно-вытяжная вентиляционная система для обеспечения вентиляции отсеков и обеспечения горения топливной смеси ДГУ -2шт.

- Электрообогреватель конвекторного типа мощностью 1,5 кВт – 8 шт.

- Дополнительный топливный бак емкостью не менее 1000л – 2 шт.

- Ручной насос – 2 шт.

-Автоматическая система пожарной сигнализации с автоматизированными установками порошкового пожаротушения – 2 шт.

- Ручной огнетушитель марки ОП-8 – 4 шт.

- Общие требования к поставке:

  - Продукция должна иметь паспорта на блок-контейнеры и оборудования, рабочую документацию, руководство по эксплуатации, сертификаты соответствия требованиям технического регламента, отметка ОТК, чертежи, схемы, техническая документация должная быть русифицирована;

  - Вся поставляемая продукция должна быть новой, оригинального производства, год выпуска не позднее 2020 г.;

  - Одновременно с поставкой продукции Поставщик обязан передать Заказчику перечень документов, указанных в п.5.1.

| Руководитель подразделения | ___________________ |
| --- | --- |