УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ООО «ЯТЭК-МТ»

______________С. В. Будко

«____»______________2020 г.

Техническое задание на поставку запорной арматуры

Заказчик: Склад ГСМ ООО «ЯТЭК-МТ»

| № | Наименование товара | Маркировка | Технические параметры | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран шаровый Ду40 Py40 LD (газовый) (или эквивалент) | LD КШ. Ц. Ф. GAS.040.040. н/п. 03 (или эквивалент) | Корпус: сталь 09Г2С Шпиндель: коррозионно-стойкая сталь (20Х13) Шар: коррозионно-стойкая сталь DN40 – 65: AISI 304; Уплотнение шпинделя: фторсилоксановый эластомер Подшипник скольжения: фторопласт Ф-4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера - Климатическое исполнение: ХЛ1. - Максимальное рабочее давление: до 40 атм. - Температура окружающей среды: от -60 ºС до +60 ºС - Среда: ПБА (пропан-бутан автомобильный) - Корпус: сталь ст. 09Г2С - Шар: нержавеющая сталь - Шток: нержавеющая сталь - D, мм: 145 - D1, мм: 110 - L,мм: 165 - Кол. отверстий: 4 (d-18мм) - H,мм: 108 - d, мм: 30 - m, кг: 4,7 | шт. | 4 |
| 2 | Кран шаровый Ду40 Py16 | К.Ш.Ц.Ф. | Корпус: сталь 09Г2С Шпиндель: коррозионно-стойкая сталь (20Х13) Шар: коррозионно-стойкая сталь DN40 – 65: AISI 304; Уплотнение шпинделя: фторсилоксановый эластомер Подшипник скольжения: фторопласт Ф-4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера 1. Климатическое исполнение: ХЛ1. 2. Максимальное рабочее давление: до 16 атм. 3. Температура окружающей среды: от -60 ºС до +60 ºС 4. Среда: нефтепродукты 5. Корпус: сталь ст. 09Г2С 6. Шар: нержавеющая сталь 7. Шток: нержавеющая сталь 8. L,мм: 195 9. Кол. отверстий: 4 (d-18мм) 10. D,мм: 145 11. D1,мм: 105 | шт. | 4 |
| 3 | Кран шаровый Ду50 Py40 LD (или эквивалент) | LD КШ. Ц. Ф. 050.040. н/п. 03 (или эквивалент) | Корпус: сталь 09Г2С Шпиндель: коррозионно-стойкая сталь (20Х13) Шар: коррозионно-стойкая сталь DN50 – 65: AISI 304; Уплотнение шпинделя: фторсилоксановый эластомер Подшипник скольжения: фторопласт Ф-4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера - Климатическое исполнение: ХЛ1. - Максимальное рабочее давление: до 40 атм. - Температура окружающей среды: от -60 ºС до +60 ºС - Среда: нефтепродукты - Корпус: сталь ст. 09Г2С - Шар: нержавеющая сталь - Шток: нержавеющая сталь - D, мм: 158 - D1, мм: 125 - L,мм: 180 - Кол. отверстий: 4 (d-18мм) - H,мм: 117 - d, мм: 40 - m, кг: 7 | шт. | 20 |
| 4 | Кран шаровый Ду65 Py16 |  | Корпус: сталь 09Г2С Шпиндель: коррозионно-стойкая сталь (20Х13) Шар: коррозионно-стойкая сталь DN65 – 65: AISI 304; Уплотнение шпинделя: фторсилоксановый эластомер Подшипник скольжения: фторопласт Ф-4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера - Климатическое исполнение: ХЛ1. - Максимальное рабочее давление: до 16 атм. - Температура окружающей среды: от -60 ºС до +60 ºС - Среда: нефтепродукты - Корпус: сталь cт. 09Г2С - Шар: нержавеющая сталь - Шток: нержавеющая сталь - D, мм: 178 - D1, мм: 145 - L,мм: 200 - Кол. отверстий: 4 (d-18мм) | шт. | 2 |
| 5 | Кран шаровый Ду80 Py16 | КШ 80.16.3110 САЗ (Саратовский арматурный завод) (или эквивалент) | Корпус: сталь 09Г2С Шпиндель: коррозионно-стойкая сталь (20Х13) Шар: коррозионно-стойкая сталь DN80 : AISI 304; Уплотнение шпинделя: фторсилоксановый эластомер Подшипник скольжения: фторопласт Ф-4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера - Климатическое исполнение: ХЛ1. - Максимальное рабочее давление: до 16 атм. - Температура окружающей среды: от -60 ºС до +60 ºС - Среда: нефтепродукты - Корпус: сталь ст. 09Г2С - Шар: нержавеющая сталь - Шток: нержавеющая сталь - L,мм: 192 - H,мм: 242 - h,мм: 145 - m, кг: 20 | шт. | 2 |
| 6 | Кран шаровый Ду80 Py16 | КШ 80 PN16 Аркор (или эквивалент) | Корпус: сталь 09Г2С Шпиндель: коррозионно-стойкая сталь (20Х13) Шар: коррозионно-стойкая сталь DN80 – 65: AISI 304; Уплотнение шпинделя: фторсилоксановый эластомер Подшипник скольжения: фторопласт Ф-4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера 1. Климатическое исполнение: ХЛ1. 2. Максимальное рабочее давление: до 16 атм. 3.Температура окружающей среды: от -60 ºС до +60 ºС 4. Среда: нефтепродукты 5. Корпус: сталь ст. 09Г2С 6. Шар: нержавеющая сталь 7. Шток: нержавеющая сталь 8. L,мм: 210 9. D, мм: 195 10. D1, мм: 160 11. Кол. отверстий: 4 (d-18мм) | шт. | 4 |
| 7 | Кран шаровый Ду80 Py16 | LD КШ. Ц. Ф. 080.016. н/п. 03 (или эквивалент) | Корпус: сталь 09Г2С Шпиндель: коррозионно-стойкая сталь (20Х13) Шар: коррозионно-стойкая сталь DN80 : AISI 304; Уплотнение шпинделя: фторсилоксановый эластомер Подшипник скольжения: фторопласт Ф-4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера 1. Климатическое исполнение: ХЛ1. 2. Максимальное рабочее давление: до 16 атм. 3. Температура окружающей среды: от -60 ºС до +60 ºС 4. Среда: нефтепродукты 5. Корпус: сталь cт. 09Г2С 6. Шар: нержавеющая сталь 7. Шток: нержавеющая сталь 8. D, мм: 195 9. D1, мм: 160 10. L,мм: 280 11. Кол. отверстий: 4 (d-18мм) - H,мм: 155 - d, мм: 63 - m, кг: 11 | шт. | 2 |
| 8 | Кран шаровый Ду100 Py16 | LD КШ. Ц. Ф. 100.016. п/п. 03 (или эквивалент) | Корпус: сталь 09Г2С Шпиндель: коррозионно-стойкая сталь (20Х13) Шар: коррозионно-стойкая сталь DN100 : AISI 304; Уплотнение шпинделя: фторсилоксановый эластомер Подшипник скольжения: фторопласт Ф-4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера - Климатическое исполнение: ХЛ1. - Максимальное рабочее давление: до 16 атм. - Температура окружающей среды: от -60 ºС до +60 ºС - Среда: нефтепродукты - Корпус: сталь cт. 09Г2С - Шар: нержавеющая сталь - Шток: нержавеющая сталь - D, мм: 215 - D1, мм: 180 - L,мм: 350 - Кол. отверстий: 8 (d-18мм) - H,мм: 197 - d, мм: 100 - m, кг: 19,9 | шт. | 3 |
| 9 | Кран шаровый Ду150 Py16 | LD КШ. Ц. Ф. 150.016. п/п. 03 (или эквивалент) | Корпус: сталь 09Г2С Шпиндель: коррозионно-стойкая сталь (20Х13) Шар: коррозионно-стойкая сталь DN 150: AISI 304; Уплотнение шпинделя: фторсилоксановый эластомер Подшипник скольжения: фторопласт Ф-4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера - Климатическое исполнение: ХЛ1. - Максимальное рабочее давление: до 16 атм. - Температура окружающей среды: от -60 ºС до +60 ºС - Среда: нефтепродукты - Корпус: сталь cт. 09Г2С - Шар: нержавеющая сталь - Шток: нержавеющая сталь - D, мм: 275 - D1, мм: 240 - L,мм: 410 - Кол. отверстий: 8 (d-22мм) - H,мм: 239 - d, мм: 148 - m, кг: 39 | шт. | 5 |
| 10 | Кран шаровый Ду150 Ру16 | LD 11с67п КШ.Р.Ф. п/п Ру-16 Ду-150 (или эквивалент) | - Исполнение: полный проход - Материал шара: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т - Уплотнение: фторопласт - Диаметр условный Ду(Dn): 150мм - Макс. рабочее давление Ру(Pn): 16 - Рабочая среда: вода, пар. - Рабочая температура: -40/+200С - Строительная длина L: 280мм. - D = 280 мм. - D2 = 212 мм - Присоединение: фланцевое - Количество отверстий: 8 отв. d=16мм - Материал корпуса: ст.20 | шт | 4 |
| 11 | Кран шаровый Ду100 Ру16 Ст.20 | LD КШЦФ ст.20 Ду100/80 Ру16 (или эквивалент) | - Корпус: СТ.20 - Шар: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т - Уплотнение: фторопласт - Климатическое исполнение: ХЛ1. - Макс. рабочее давление: до 16 атм. - Температура окружающей среды: от -60 ºС до +200 ºС - Среда: вода, пар - строительная длина L: 230мм - Кол. отверстий: 8отв. d-16мм | шт | 20 |
| 12 | Кран шаровый Ду50 Ру16 бронза | Кран шаровый муфтовый в/в (руч) ДУ 50 | - Тип резьбы: внутренняя/внутренняя - Диаметр: 50мм - Материал: никелированная латунь - Исполнение ручка - Транспортируемые среда: вода, пар - Рабочая температура от -20°C до +150°C - Рабочее давление: 16 Ру | шт | 10 |

- Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

- Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

- Перечень обязательной технической документации:

- сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС);

- Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 2019 г.

- Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

- Перечень прилагаемой в комплекте с оборудованием обязательной технической документации:

- руководство по эксплуатации оборудованием и техническими средствами;

- формуляр;

- паспорт;

- спецификация;

- комплектовочная ведомость;

- технические условия на производство изделия.

- Место поставки: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Маганский тракт 2 км, 4Б  , склад БМТО.

Составили:

Главный энергетик								          С.Б.Чернов.

И. о. главного механика                                                                                       В.В. Рязанский