Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |
|  |  | 21.10.2013г |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | Здание склада ПАЭС (ЗРУ-6) |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | и.о. Начальника ПАЭС Лешок Д.В. |
| Инвентарный номер объекта | К0002694 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 31.12.2002г |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Необходима герметизация стыков панелей здания |  |
| 2 | Двери, ворота не герметичны, требуется утепление и устройство калитки. |  |
| 3 | Рубероидная кровля протекает |  |
| 4 | Демонтаж металлический ящиков |  |
| 5 | Бетонные полы с выбоинами |  |
| 6 | Засыпка и укрытие кабель каналов |  |
| 7 | Окна рассохлись, стекла выбиты. |  |
| 8 | Оштукатуренные стены не окрашены |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Здание сэндвич-панели одноэтажное |  |  |  |
| 1 | Демонтаж металлических ящиков с разборкой на сегменты | тн | 4,0 |  |
| 2 | Устройство сплошной обрешетки под двускатную кровлю из доски | м2 | 531 | толщ.40, 25 |
| 3 | Установка стропил | м3 | 4,58 |  |
| 4 | Устройство кровли из профлиста кровельного 0.7-0,8 мм оцинкованного с устройством конька и противоветровых уголков | м2 | 531 | конек 17,5м |
| 5 | Герметизация стыков панелей по высоте здания минераловатными пакетами | м.п. | 400 |  |
| 6 | Герметизация стыков панелей кровли по периметру здания монтажной пеной | м.п. | 68,5 |  |
| 7 | Обшивка швов оцинкованной сталью 0,5мм | м.п | 400 | шириной 200мм |
| 8 | Изготовление и монтаж регистров отопления из трубы диам.108мм | м.п. | 127 |  |
| 9 | Утепление дверей дермантином с прокладкой войлока (внутри здания) | м2 | 3,925 | 1,6х2,5 |
| 10 | Врезка дверных замков | шт | 1 |  |
| 11 | Заделка оконных проемов сотовым поликарбонатом по герметику саморезами | м2 | 15,5 |  |
| 12 | Устройство калитки в существующих воротах из сэндвич-панелей с утеплением | м2 | 1,89 |  |
| 13 | Утепление ворот по периметру войлоком с обшивкой сталью оцинкованной | м2 | 4,64 |  |
| 14 | Монтаж переходных деревянных щитов над кабель-каналами | м2 | 64 | толщ.40мм |
| 15 | Устройство бетонной стяжки толщ 30мм М150 | м2 | 202,47 |  |
| 16 | Масляная окраска регистров и труб отопления за 2 раза | м2 | 205,8 |  |
| 17 | Окраска стен водоэмульсионной краской оштукатуренных поверхностей за 1 раз | м2 | 799,74 |  |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| Начальник ЦИТС |  |  |  |  |  |  | В.В. Бабичев |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |
| Зам. главного энергетика |  |  |  |  |  |  | А.В. Репяхов |  |  |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |
| Зам. начальника ОПБиОТ |  |  |  |  |  |  | П.А. Сидоршин |  |  |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |
| Специалист 1 кат ОЗРиЭБ |  |  |  |  |  |  | М.Г. Асадулаев |  |  |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |
| Инженер 1кат ОКСиР |  |  |  |  |  |  |  | Н.В. Дмитрова |
| (Должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |