Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |
|  |  | 18.10.2013г |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | Здание пожводоема и гараж ПАЭС |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Зам. главного энергетика Репяхов А.В. |
| Инвентарный номер объекта | К0000838 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.05.1981г |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Необходимо утепление здания путем обшивки сайдингом с прокладкой утеплителя |  |
| 2 | Дощатый тамбур в результате деформации грунта перекосился, полы просели, дверной блок поломан |  |
| 3 | Ступени крылец требуют замены |  |
| 4 | Система отопления в гараже требует замены |  |
| 5 | Краска на окнах потрескалась и отслоилась |  |
| 6 | Необходима подшивка потолка над емкостями профлистом |  |
| 7 | Необходим ремонт душевой комнаты |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Здание деревянное одноэтажное |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытия кровли тамбура из шифера | м2 | 8,2 | 2 тамбура |
| 2 | Разборка стен тамбуров дощатых | м2 | 22 |  |
| 3 | Демонтаж дверных блоков | м2 | 5,4 | 2тамбура+1внутренняя дверь |
| 4 | Разборка полов тамбура | м2 | 6,4 |  |
| 5 | Разборка деревянных крылец и устройство новых | м2 | 5,5 | доска толщ.40мм |
| 6 | Устройство полов тамбура | М2 | 6,4 | доска толщ.40мм |
| 7 | Устройство стен тамбура из доски тощ.25мм (с устройством каркаса) | М2 | 33,6 | (1,82 х 2,0) h=2,5м 2шт |
| 8 | Заполнение дверных проемов блоками | М2 | 5,4 | деревянные |
| 9 | Врезка дверного замка | шт | 2 |  |
| 10 | Обшивка наружных стен сайдингом стальным по деревянной обрешетке с утеплением стен изовером толщ.10 см, прокладкой 2-х слоев изоспана | м2 | 264,11 | бежевый, бордо, белый |
| 11 | Устройство кровли из профлиста по обрешетке (с ее устройством) | м2 | 8,2 | 2 тамбура |
| 12 | Обшивка фронтона сайдингом стальным | м2 | 53,86 |  |
| 13 | Обшивка тамбура сайдингом стальным | м2 | 33,6 | 2 тамбура |
| 14 | Ремонт наружной обшивки завалинки с добавлением досок 30% и досыпкой утеплителя | м2 | 30,57 | Доска 25мм опилки 12,23 м3 |
| 15 | Демонтаж регистров из ребристых труб | шт | 2 | 4 нитки, l=8м |
| 16 | Изготовление и монтаж регистров из трубы диам.108мм | шт | 4 | 4 нитки l=5,5м 2шт 4 нитки l=5м 1шт 4 нитки l=4м 1шт |
| 17 | Разборка трубопроводов диам.76 мм из стальных водогазопроводных труб на сварке | м.п. | 60 |  |
| 18 | То же, диам.25мм | м.п. | 12 |  |
| 19 | Монтаж трубопроводов отопления диам.50мм из стальных труб | м.п. | 60 |  |
| 20 | То же, диам.40мм | м.п. | 12 |  |
| 21 | Масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 10,24 | Площадь проемов |
| 22 | Масляная окраска дверей за 2 раза с расчист. старой краски до 35% | м2 | 1,89 | Площадь проемов |
| 23 | Масляная окраска регистров и труб отопления за 2 раза | м2 | 53,62 |  |
| 24 | Подшивка потолка из профлиста | м2 | 78 |  |
|  | Душевая комната |  |  |  |
| 25 | Пробивка проема под канализационную трубу | м2 | 0,04 |  |
| 26 | Рытьё траншеи для прокладки канализационной трубы вручную грунт 1-2 гр. | м3 | 1,2 | 0,5 х 3,0 х 0,8 |
| 27 | Засыпка траншеи вручную грунт 1-2 гр. | м3 | 1 |  |
| 28 | Прокладка канализационной пластиковой трубы диам.100мм с тройником. Утеплением изовером, обертывание рубероидом. | м.п. | 4,0 |  |
| 29 | Копание канализационной ямы гр.2 гр. | м3 | 12 |  |
| 30 | Монтаж емкости под септик (поставка заказчика) | м3 | 10 |  |
| 31 | Устройство крыши септика (накат из бревен 80-100мм, изоляция изоспаном, утепление изовером 100мм, вторая изоляция изоспаном, обшивка доской т.25мм, с устройством продуха 0,2х 0,2(м)) | м2 | 4,5 |  |
| 32 | Устройство бетонной стяжки толщиной 20мм по существующим бетонным полам | м2 | 10 |  |
| 33 | Устройство покрытий полов из керамической плитки с устройством плинтусов керамических | м2 | 10 |  |
| 34 | Устройство обшивки пластиковыми панелями стен и потолка по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 | 32,5 |  |
| 35 | Установка смесителя с душевой сеткой | шт | 1 |  |
| 36 | Установка воронок сливных диаметром до 100мм | шт | 1 |  |
| 37 | Изготовление и монтаж бака для воды из стального листа | м3 | 1,5 |  |
| 38 | Обшивка стены из негорючих материалов (оцинкованная сталь) | м2 | 14,85 |  |
| 39 | Монтаж эл. насоса подпитки с подключением | шт | 1 |  |
| 40 | Прокладка и врезка трубопровода в систему отопления из трубы диам.25мм | м.п. | 4 |  |
| 41 | Смена дверных блоков | шт | 2 | 0,8х2м |
| 42 | Масляная окраска бака для воды и труб за 2 раза | м2 | 5,5 |  |

Подписи комиссии*:

| Начальник ЦИТС |  |  |  |  |  |  | В.В. Бабичев |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |
| Зам. главного энергетика |  |  |  |  |  |  | А.В. Репяхов |  |  |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |
| Зам. начальника ОПБиОТ |  |  |  |  |  |  | П.А. Сидоршин |  |  |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |
| Специалист 1 кат ОЗРиЭБ |  |  |  |  |  |  | М.Г. Асадулаев |  |  |
| (Должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |
| Инженер 1кат ОКСиР |  |  |  |  |  |  |  | Н.В. Дмитрова |
| (Должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.) |