Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»                                                                     компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | Здание столярного цеха |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо |  |
| Инвентарный номер объекта | К0000374 |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Регистры загрязнены – требуется прочистка и промывка |  |
| 2 | Трубы отопления пришли в негодность (загрязнены и проржавели) |  |
| 3 | Краска на регистрах выцвела и местами отслоилась |  |
| 4 | Задвижки текут – требуется замена |  |
| 5 | Для перевода здания на индивидуальное отопление необходима установка и обвязка котлов отопительных с системой автоматики, установка насосов, бака подпиточного. |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Ед. изм. | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Здание деревянное одноэтажное |  |  |  |
| 1 | Прочистка и промывка отопительных приборов вне здания – регистры из трубы диам.108мм | шт | 23 | 3-х секционные l=2м |
| 2 | Замена трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диам.57мм | м.п. | 250 |  |
| 3 | Замена трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диам.20мм | м.п. | 30 |  |
| 4 | Замена воздухосборников из трубы диам.108мм | шт | 2 |  |
| 5 | Установка кранов диам.15мм | шт. | 23 | Кран шаровой Ду15 с рем. компл. |
| 6 | Смена задвижек диам.50мм | шт. | 2 | Кран шаровой Ду50 с рем. компл. |
| 7 | Масляная окраска регистров и труб отопления за 2 раза | м2 | 69 |  |
| Котельное оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж насосов | шт | 3 | Насос Wilo Top – D40 DM PN6/10 производительностью - 40м3/ч- 2 шт., насос Wilo star – RS 25/4 с гайками – 1 шт |
| 2 | Монтаж котлов индукционных с системой автоматики | шт | 2 | Котел индукционный «ВИН-80» |
| 3 | Установка задвижек ф-25-80мм | шт | 12 | Кран шаровой в комплекте: ф80мм – 4 шт; ф40мм – 4 шт; ф25мм – 8 шт; |
| 4 | Обвязка котлов | шт | 2 | Трубопроводы обвязки: Ф50мм – 20 м; Ф40мм – 10 м; Ф25мм – 10 м; |
| 5 | Монтаж обратного клапана с фильтром механической очистки для насоса подпитки Ду25 | шт | 2 | Клапан обратный |
| 6 | Установка грязевика 20 куб.дм. | шт | 1 |  |
| 7 | Установка стальных фасонных частей ф-25-40-57мм | комплект | 1 | ОтводДу40-6шт, отвод Ду50-6шт, тройник Ду40-2шт, переход 57/40мм-2шт |
| 8 | Установка бака стального подпиточного на основание высотой до 1,5 м | шт | 1 | Бак 2000х1000х1000 мм |
| 9 | Изготовление основания из угловой стали под подпиточный бак 2000х1000х1000 | шт | 1 | Сталь угловая 75х75х7мм-18м |
| 10 | Установка манометра для измерения давления жидкости в системе отопления до 0,4МПа | шт. | 2 |  |
| 11 | Установка термометра для измерения температуры теплоносителя в системе отопления до 110ОС | шт. | 2 |  |
| 12 | Опрессовка и гидравлическое испытание системы отопления |  |  |  |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| Начальник УДПГ |  |  |  | Бабичев В.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Начальник ТЭУ |  |  |  | Мокин А.Г. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам.начальника ОПБи ОТ |  |  |  | Сидоршин П.А. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Специалист 1 кат ОЭБ и ЗР |  |  |  | Асадулаев М.Г. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Инженер 1 кат ОКСиР |  |  |  | Дмитрова Н.В. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |