Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»                                                                     компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |
|  |  | 15.10.2014г |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | Здание конторы РЭС, Здание РММ (Здание электроцеха на УМТО) |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Мастер РЭС Максимов А.А. |
| Инвентарный номер объекта | К0003531, К0003532 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 20.09.2006г |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Шифер на кровле потрескался, кровля протекает |  |
| 2 | Штукатурка фасада с трещинами, в отдельных местах с выбоинами |  |
| 3 | Утеплитель в завалинах просел, обшивка из досок частично пришла в негодность |  |
| 4 | Бетонные полы в гараже с выбоинами |  |
| 5 | Керамическая плитка на полах потрескалась |  |
| 6 | Линолеум на полах порван, основание покрытия (доски, ДСП) полов требует замены |  |
| 7 | Штукатурка на потолках и стенах с трещинами, в отдельных местах с выбоинами |  |
| 8 | Деревянные оконные блоки сгнили, требуют замены на блоки ПВХ |  |
| 9 | Дверные блоки пришли в негодность в результате длительной эксплуатации, требуют замены |  |
| 10 | Нет санузла |  |
| 11 | Регистры и трубопроводы требуют замены |  |
| 12 | Краска на стенах отслоилась и выцвела |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Здание каменное одноэтажное |  |  |  |
| 1 | Замена шиферной кровли на кровлю из профлиста с усилением обрешетки и установкой конька | м2 | 310 | Конек L=21м.п. |
| 2 | Добавление листов профилированных на кровлю гаража | м2 | 12 | Профиль 100мм |
| 3 | Ремонт карниза с добавлением новых досок 40% | м2 | 4,9 |  |
| 4 | Замена деревянных оконных блоков на блоки ПВХ | М2 | 17,94 | Высота 1200мм Ширина 1150мм-13шт |
| 5 | Замена деревянных подоконных досок на пластиковые | м | 15,6 | Ширина 320мм L=1200мм-13 шт |
| 6 | Обшивка фасада металлосайдингом с креплением на пристенный металлический каркас с прокладкой слоя изоспана | м2 | 254,8 | цвет бежевый, бордо |
|  | Облицовка оконных проемов снаружи откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали | м2 | 17,94 | Площадь оконных проемов |
| 7 | Обшивка фронтонов сайдингом по деревянному каркасу | м2 | 48 | цвет бежевый, бордо |
| 8 | Обшивка карнизов сайдингом | м2 | 57,2 | цвет бежевый, бордо |
| 9 | Обшивка цоколя сайдингом по деревянному каркасу | м2 | 88 | цвет бежевый, бордо |
| 10 | Смена деревянных крылец | м2 | 12 |  |
| 12 | Пробивка проемов в наружных стенах (каменных) | м2 | 0,84 | Расширение входной двери |
| 13 | Пробивка проемов в каменных перегородках | м2 | 2,52 | Для дополнительной двери 0,9х2,1; расширение дверного проема 0,3х2,1 |
| 14 | Установка двухстворчатых утепленных дверных блоков в наружных каменных стенах | м2 | 2,52 | 1200х 2100мм |
| 15 | Установка двухстворчатых дверных блоков в каменных перегородках | м2 | 2,52 | 1200 х2100мм |
| 16 | Установка дверного блока в каменных перегородках | м2 | 1,98 | 900х2100мм |
| 17 | Замена дверных блоков в перегородках | шт | 10 | 800х2100мм |
| 18 | Замена двухстворчатой двери в перегородке | шт | 1 | 1100 х 2100мм |
| 19 | Установка врезных дверных замков | шт. | 6 |  |
| 20 | Смена чистых дощатых полов со сменой плинтусов | м2 | 45 | Два коридора, плинтус- 60м.п. |
| 21 | Снятие линолеума | м2 | 42,2 |  |
| 22 | Разборка полов из ДСП | м2 | 144 |  |
| 23 | Разборка дощатых полов | м2 | 144 |  |
| 24 | Устройство песчаной подсыпки с уплотнением толщ.0,5м | м2 | 71 |  |
| 25 | Устройство подстилающего слоя из щебня толщ.0,2м | м2 | 71 |  |
| 26 | Устройство бетонных полов с армированием, арматура диам.8мм, толщ.100мм с устройством плинтусов | м2 | 71 | Сетка 200х200мм, плинтус 60м.п. |
| 27 | Устройство бетонной стяжки по существующим бетонным полам | м2 | 18,4 |  |
| 28 | Устройство полов дощатых | м2 | 73 |  |
| 29 | Устройство изоляции полов из ДСП | м2 | 73 |  |
| 30 | Устройство полов из линолеума с постановкой плинтусов | м2 | 73 | Плинтус 75м.п. износостойкий |
| 31 | Снятие метлахской плитки | м2 | 28.4 | Старая аккумуляторная |
| 32 | Снятие облицовочной плитки со стен | м2 | 43,2 | Старая аккумуляторная |
| 33 | Демонтаж вентиляционных коробов | м.п. | 20 | Старая аккумуляторная |
| 34 | Облицовка стен плиткой глазурованной | м2 | 21,6 | Старая аккумуляторная |
| 35 | Устройство полов из керамической плитки по бетонной стяжке с устройством плинтусов | м2 | 15,9 | Старая аккумуляторная Плинтус 17м.п. |
| 36 | Устройство бетонных полов 100 мм с устройством плинтусов | м2 | 19,1 | Старая аккумуляторная Плинтус 18м.п. |
| 37 | Пробивка отверстий в каменных наружных стенах (отдушина 0,2х0,2м) | м2 | 0,04 | Старая аккумуляторная |
| 38 | Санитарно-технические работы: Замена отопительных приборов – регистры из трубы диам.159мм | м.п. | 25 |  |
| 39 | Замена отопительных приборов – регистры из трубы диам.108мм | м.п. | 67 |  |
| 40 | Замена трубопроводов отопления стальных диам.32мм | м.п. | 107 |  |
| 41 | Замена трубопроводов водоснабжения стальных диам.20мм | м.п. | 30 |  |
| 42 | Установка кранов диам.20мм | шт. | 15 |  |
| 43 | Установка мойки | шт. | 1 |  |
| 44 | Установка смесителя | шт. | 1 |  |
| 45 | Установка унитаза со смывным бачком | шт. | 1 |  |
| 46 | Устройство каркасной перегородки с обшивной с двух сторон пластиковыми панелями | м2 | 9 |  |
| 47 | Укладка канализационной трубы диам.100 -120мм пластиковой с теплоизоляцией 60мм | м.п. | 12 | изовер, изоспан |
| 48 | Укладка канализационной трубы диам.50мм пластиковой с переходным тройником 50х100 | м.п. | 5 |  |
| 49 | Изготовление и монтаж бака для воды из стального листа | шт. | 1 | 0,5х1,5х2 (м) |
| 50 | Пробивка отверстия в наружной каменной стене с обделкой наличником | шт. | 1 | 0,15х0,15(м)для залива воды |
| 51 | Прокладка водопровода от бачка до мойки и до унитаза диам.15мм | м.п. | 15 |  |
| 52 | Установка вентилей диам.15мм | шт. | 2 |  |
| 53 | Копание канализационной ямы гр.2 гр. | м3 | 12 | 1,5х1,5х2(м)-2 шт. |
| 54 | Рубка стен септиков из бревен | м2 | 24 | Толщина бревна 100мм |
| 55 | Устройство крышек септиков (накат из бревен, изоляция изоспаном, утепление изовером 100мм, вторая изоляция изоспаном, обшивка доской т.25мм, с устройством продуха 0,2х 0,2(м)) | м2 | 4,5 |  |
| 56 | Отделочные работы Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2: толщиной слоя до 20 мм | м2 | 197,4 |  |
| 57 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2: толщиной слоя до 20 мм | м2 | 61,4 |  |
| 58 | Водоэмульсионная окраска потолков | м2 | 245,5 |  |
| 59 | Водоэмульсионная окраска стен | м2 | 364,8 |  |
| 60 | Улучшенная масляная окраска стен | м2 | 366,22 |  |
| 61 | Масляная окраска потолков по железу | м2 | 141,84 |  |
| 62 | Оклейка стен обоями под окраску, с последующей окраской акриловыми красками с добавлением колера | м2 | 86 | Коридор |
| 63 | Отделка дверных откосов | м2 | 24,34 | Штукатурка, окраска |
| 64 | Облицовка оконных откосов пластиком | м2 | 6,6 | ширина 0,2м |
| 65 | Установка уголков ПВХ на клее | м | 33 |  |
| 66 | Масляная окраска регистров и труб отопления за 2 раза | м2 | 147,12 |  |
| 67 | Масляная окраска м/к | м2 | 98,37 | Бак для воды (туалет)-6м2 Колонны (труба 219мм)-42,14м2 Бочка (гараж) – 26,1м2 Бак (гараж) -24,13м2 |
| 68 | Масляная окраска полов | м2 | 33,5 | коридор |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| Начальник УДПГ |  |  |  | Бабичев В.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам. главного энергетика |  |  |  | Репяхов А.В. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам.начальника ОПБи ОТ |  |  |  | Сидоршин П.А. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Специалист 1 кат ОЭБ и ЗР |  |  |  | Асадулаев М.Г. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Инженер 1 кат ОКСиР |  |  |  | Дмитрова Н.В. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |