## 60.3.1
Ведомость объемов строительных и монтажных работ по объекту : "УКПГ на Средневилюйском ГКМ. 2 очередь строительства" Устройство фундамента для путевого подогревателя ПП-1 (60.3.1)
Основание: 16048.Р
Заполняется по каждому разделу проектной документации согласно состава проектной документации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» аналогично построению смет.
№ п/п | Наименование работ, материалов | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов, пояснения | Примечания
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Земляные работы, основание
1.1. | Бурение скважин с установкой свай Св1, диаметр скважины 350 мм глубина до 8 м | шт. | 8 | 16048.Р-60.3.1-КЖ | Свая Св-1, труба 219х8 мм L=8500 мм, масса 370.37 кг\шт. | Способ погружения свай - буроопускной. В сваях выполнить отверстия диаметром 80 мм 5 шт./1 сваю. Обработка наруджной и внутренней поверхности свай битумом
1.2. | Заполнение пространства между скважиной и сваей, заполнение внутреннего объема свай раствором М100 | м3 | 0.75295 | 16048.Р-60.3.1-КЖ | на 1 сваю
1.3. | Разработка котлована вручную | м3 | 53.4148 | 16048.Р-60.3.1-КЖ
1.4. | Устройство оснований из щебня толщиной 200 мм | м3 | 28.9 | 16048.Р-60.3.1-КЖ
1.5. | Устройство оснований из песка толщиной 100 мм для плиты | м3 | 10.41 | 16048.Р-60.3.1-КЖ
1.6. | Устройство оснований из песка толщиной 100 мм для отмостки | м3 | 5.58 | 16048.Р-60.3.1-КЖ
1.7. | Обратная засыпка местным грунтом с послойным трамбованием | м3 | 3.6948 | 16048.Р-60.3.1-КЖ
2. | Железобетонные работы ПМ1
2.1. | Устройство бетонной подготовки тощиной 100 мм | м3 | 10.41 | 16048.Р-60.3.1-КЖ | Бетон В25 F200 W6
2.2. | Устройство фундаментной плиты ПМ1 | шт. | 1 | 16048.Р-60.3.1-КЖ | Бетон В30 F200 W8 12,4 м3; арматураВ500 5 мм 27,52 кг; арматура Ас500 8 мм 298,48 кг; арматура Ас500 10 мм 1198,96 кг;
2.3. | Обмазка битумом боковых поверхностей фундамента | м2 | 9.576 | 16048.Р-60.3.1-КЖ
2.4. | Установка закладной детали З.д.1 под опору ОП1 | шт. | 18 | 16048.Р-60.3.1-КЖ | деталь закладная МН 117-6 Масса 5,91 кг/шт.
2.5. | Установка закладной детали З.д.1 под опопру ОП5 | шт. | 2 | 16048.Р-60.3.1-КЖ | деталь закладная МН 117-6 Масса 5,91 кг/шт.
2.6. | Установка закладной детали З.д.1 под опору ОП6 | шт. | 2 | 16048.Р-60.3.1-КЖ | деталь закладная МН 117-6 Масса 5,91 кг/шт.
2.7. | Установка закладной детали З.д.1 под опору лестницы Л3 на плошадке ПМ1 | шт. | 2 | 16048.Р-60.3.1-КЖ | деталь закладная МН 117-6 Масса 5,91 кг/шт.
2.8. | Устройство отмостки толщиной 50 мм | м3 | 2.79 | 16048.Р-60.3.1-КЖ | Бетон В25 F200 W6
3. | Бетонные работы (основание лестницы) Л1, Л2 |  |  | 16048.Р-60.3.1-КЖ
3.1. | Устройство фундамента | м3 | 0.264 | 16048.Р-60.3.1-КЖ | Бетон В15 F200 W8 0,2 м3
3.2. | Обмазка битумом боковых поверхностей фундамента | м2 | 2.24 | 16048.Р-60.3.1-КЖ
3.3. | Устройство бетонной подготовки тощиной 100 мм | м3 | 0.066 | 16048.Р-60.3.1-КЖ | Бетон В7,5 F200 W6
3.4. | Устройство уклонов плиты ПМ1 | м3 | 2.79 | 16048.Р-60.3.1-КЖ | Бетон В25 F200 W6
3.5. | Закладная деталь З.д.1 под опору лестницы Л1, Л2 | шт. | 4 | 16048.Р-60.3.1-КЖ | деталь закладная МН 117-6 Масса 5,91 кг/шт.
4. | Наружные сети промливневой канализации
4.1. | Разработка котлована для колодца Д39 механизированным способом | м3 | 18.12 | 16048.Р-00-НВК лист 11; 16048.Р-00-НВК.СО лист 6
4.2. | Разработка котлована для колодца Д39 вручную | м3 | 1 | 16048.Р-00-НВК лист 11; 16048.Р-00-НВК.СО лист 6
4.3. | Устройство оснований из песка толщиной 200 мм | м3 | 2 | 16048.Р-00-НВК лист 11; 16048.Р-00-НВК.СО лист 6
4.4. | Обратная засыпка местным грунтом с послойным трамбованием | м3 | 16.42 | 16048.Р-00-НВК лист 11;
4.5. | Монтаж колодца Д39 | шт. | 1 | 16048.Р-00-НВК лист 11; 16048.Р-00-НВК.СО лист 6 | Общая масса клодца 578 кг/шт.
4.6. | Окраска внутренних и наружных поверхностей колодца битумом за 2 раза | м2 | 16.2371 | 16048.Р-00-НВК лист 11; 16048.Р-00-НВК.СО лист 6

## 60.3.2
Ведомость объемов строительных и монтажных работ по объекту : "УКПГ на Средневилюйском ГКМ. 2 очередь строительства" Устройство фундамента для путевого подогревателя ПП-2 (60.3.2)
Основание: 16048.Р
Заполняется по каждому разделу проектной документации согласно состава проектной документации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» аналогично построению смет.
№ п/п | Наименование работ, материалов | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов, пояснения | Примечания
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Земляные работы, основание
1.1. | Бурение скважин с установкой свай Св1, диаметр скважины 350 мм глубина до 8 м | шт. | 8 | 16048.Р-60.3.2-КЖ | Свая Св-1, труба 219х8 мм L=8500 мм, масса 370.37 кг\шт. | Способ погружения свай - буроопускной. В сваях выполнить отверстия диаметром 80 мм 5 шт./1 сваю. Обработка наруджной и внутренней поверхности свай битумом
1.2. | Заполнение пространства между скважиной и сваей, заполнение внутреннего объема свай раствором М100 | м3 | 0.75295 | 16048.Р-60.3.2-КЖ
1.3. | Разработка котлована вручную | м3 | 53.4148 | 16048.Р-60.3.2-КЖ
1.4. | Устройство оснований из щебня толщиной 200 мм | м3 | 28.9 | 16048.Р-60.3.2-КЖ
1.5. | Устройство оснований из песка толщиной 100 мм | м3 | 10.41 | 16048.Р-60.3.2-КЖ
1.6. | Обратная засыпка местным грунтом с послойным трамбованием | м3 | 3.6948 | 16048.Р-60.3.2-КЖ
2. | Железобетонные работы ПМ1 |  |  | 16048.Р-60.3.2-КЖ
2.1. | Устройство бетонной подготовки тощиной 100 мм | м3 | 10.41 | 16048.Р-60.3.2-КЖ | Бетон В25 F200 W6
2.2. | Устройство фундаментной плиты ПМ1 | шт. | 1 | 16048.Р-60.3.2-КЖ | Бетон В30 F200 W8 12,4 м3; арматураВ500 5 мм 27,52 кг; арматура Ас500 8 мм 298,48 кг; арматура Ас500 10 мм 1198,96 кг;
2.3. | Обмазка битумом боковых поверхностей фундамента | м2 | 9.576 | 16048.Р-60.3.2-КЖ
2.4. | Установка закладной детали З.д.1 под опору ОП1 | шт. | 18 | 16048.Р-60.3.2-КЖ | деталь закладная МН 117-6 Масса 5,91 кг/шт.
2.5. | Установка закладной детали З.д.1 под опопру ОП5 | шт. | 2 | 16048.Р-60.3.2-КЖ | деталь закладная МН 117-6 Масса 5,91 кг/шт.
2.6. | Установка закладной детали З.д.1 под опору ОП6 | шт. | 2 | 16048.Р-60.3.2-КЖ | деталь закладная МН 117-6 Масса 5,91 кг/шт.
2.7. | Установка закладной детали З.д.1 под опору лестницы Л3 на плошадке ПМ1 | шт. | 2 | 16048.Р-60.3.2-КЖ | деталь закладная МН 117-6 Масса 5,91 кг/шт.
2.8. | Устройство отмостки толщиной 50 мм | м3 | 2.79 | 16048.Р-60.3.1-КЖ | Бетон В25 F200 W6
3. | Бетонные работы (основание лестницы) Л1, Л2 |  |  | 16048.Р-60.3.2-КЖ
3.1. | Устройство фундамента | м3 | 0.264 | 16048.Р-60.3.2-КЖ | Бетон В15 F200 W8 0,2 м3
3.2. | Обмазка битумом боковых поверхностей фундамента | м2 | 2.24 | 16048.Р-60.3.2-КЖ
3.3. | Устройство бетонной подготовки тощиной 100 мм | м3 | 0.066 | 16048.Р-60.3.2-КЖ | Бетон В7,5 F200 W6
3.4. | Устройство уклонов плиты ПМ1 | м3 | 2.79 | 16048.Р-60.3.1-КЖ | Бетон В25 F200 W6
3.5. | Закладная деталь З.д.1 под опору лестницы Л1, Л2 | шт. | 4 | 16048.Р-60.3.2-КЖ | деталь закладная МН 117-6 Масса 5,91 кг/шт.
4. | Наружные сети промливневой канализации
4.1. | Разработка котлована для колодца Д38 механизированным способом | м3 | 25.49 | 16048.Р-00-НВК лист 11; 16048.Р-00-НВК.СО лист 6
4.2. | Разработка котлована для колодца Д38 вручную | м3 | 1 | 16048.Р-00-НВК лист 11; 16048.Р-00-НВК.СО лист 6
4.3. | Устройство оснований из песка толщиной 200 мм | м3 | 2 | 16048.Р-00-НВК лист 11; 16048.Р-00-НВК.СО лист 6
4.4. | Обратная засыпка местным грунтом с послойным трамбованием | м3 | 23.72 | 16048.Р-00-НВК лист 11;
4.5. | Монтаж колодца Д38 | шт. | 1 | 16048.Р-00-НВК лист 11; 16048.Р-00-НВК.СО лист 6 | Общая масса клодца 578 кг/шт.
4.6. | Окраска внутренних и наружных поверхностей битумом за 2 раза | м2 | 18.0412 | 16048.Р-00-НВК лист 11; 16048.Р-00-НВК.СО лист 6

## 60.4.2
Ведомость объемов строительных и монтажных работ по объекту : "УКПГ на Средневилюйском ГКМ. 2 очередь строительства" Устройство фундамента для путевого подогревателя ПП-3 (60.4.2)
Основание: 16048.Р
Заполняется по каждому разделу проектной документации согласно состава проектной документации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» аналогично построению смет.
№ п/п | Наименование работ, материалов | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов, пояснения | Примечания
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Земляные работы, основание
1.1. | Бурение скважин с установкой свай Св1, диаметр скважины 350 мм глубина до 8 м | шт. | 8 | 16048.Р-60.4.2-КЖ | Свая Св-1, труба 219х8 мм L=8500 мм, масса 370.37 кг\шт. | Способ погружения свай - буроопускной. В сваях выполнить отверстия диаметром 80 мм 5 шт./1 сваю. Обработка наруджной и внутренней поверхности свай битумом
1.2. | Заполнение пространства между скважиной и сваей, заполнение внутреннего объема свай раствором М100 | м3 | 0.75295 | 16048.Р-60.4.2-КЖ
1.3. | Разработка котлована вручную | м3 | 53.4148 | 16048.Р-60.4.2-КЖ
1.4. | Устройство оснований из щебня толщиной 200 мм | м3 | 28.9 | 16048.Р-60.4.2-КЖ
1.5. | Устройство оснований из песка толщиной 100 мм | м3 | 10.41 | 16048.Р-60.4.2-КЖ
1.6. | Обратная засыпка местным грунтом с послойным трамбованием | м3 | 3.6948 | 16048.Р-60.4.2-КЖ
2. | Железобетонные работы ПМ1 |  |  | 16048.Р-60.4.2-КЖ
2.1. | Устройство бетонной подготовки тощиной 100 мм | м3 | 10.41 | 16048.Р-60.4.2-КЖ | Бетон В25 F200 W6
2.2. | Устройство фундаментной плиты ПМ1 | шт. | 1 | 16048.Р-60.4.2-КЖ | Бетон В30 F200 W8 12,4 м3; арматураВ500 5 мм 27,52 кг; арматура Ас500 8 мм 298,48 кг; арматура Ас500 10 мм 1198,96 кг;
2.3. | Обмазка битумом боковых поверхностей фундамента | м2 | 9.576 | 16048.Р-60.4.2-КЖ
2.4. | Установка закладной детали З.д.1 под опору ОП1 | шт. | 18 | 16048.Р-60.4.2-КЖ | деталь закладная МН 117-6 Масса 5,91 кг/шт.
2.5. | Установка закладной детали З.д.1 под опопру ОП5 | шт. | 2 | 16048.Р-60.4.2-КЖ | деталь закладная МН 117-6 Масса 5,91 кг/шт.
2.6. | Установка закладной детали З.д.1 под опору ОП6 | шт. | 2 | 16048.Р-60.4.2-КЖ | деталь закладная МН 117-6 Масса 5,91 кг/шт.
2.7. | Установка закладной детали З.д.1 под опору лестницы Л3 на плошадке ПМ1 | шт. | 2 | 16048.Р-60.4.2-КЖ | деталь закладная МН 117-6 Масса 5,91 кг/шт.
2.8. | Устройство отмостки толщиной 50 мм | м3 | 2.79 | 16048.Р-60.3.1-КЖ | Бетон В25 F200 W6
3. | Бетонные работы (основание лестницы) Л1, Л2 |  |  | 16048.Р-60.4.2-КЖ
3.1. | Устройство фундамента | м3 | 0.264 | 16048.Р-60.4.2-КЖ | Бетон В15 F200 W8 0,2 м3
3.2. | Обмазка битумом боковых поверхностей фундамента | м2 | 2.24 | 16048.Р-60.4.2-КЖ
3.3. | Устройство бетонной подготовки тощиной 100 мм | м3 | 0.066 | 16048.Р-60.4.2-КЖ | Бетон В7,5 F200 W6
3.4. | Устройство уклонов плиты ПМ1 | м3 | 2.79 | 16048.Р-60.4.2-КЖ | Бетон В25 F200 W6
3.5. | Закладная деталь З.д.1 под опору лестницы Л1, Л2 | шт. | 4 | 16048.Р-60.4.2-КЖ | деталь закладная МН 117-6 Масса 5,91 кг/шт.
4. | Наружные сети промливневой канализации
4.1. | Разработка котлована для колодца Д41 механизированным способом | м3 | 25.49 | 16048.Р-00-НВК лист 11; 16048.Р-00-НВК.СО лист 6
4.2. | Разработка котлована для колодца Д41 вручную | м3 | 1 | 16048.Р-00-НВК лист 11; 16048.Р-00-НВК.СО лист 6
4.3. | Устройство оснований из песка толщиной 200 мм | м3 | 2 | 16048.Р-00-НВК лист 11; 16048.Р-00-НВК.СО лист 6
4.4. | Обратная засыпка местным грунтом с послойным трамбованием | м3 | 23.72 | 16048.Р-00-НВК лист 11;
4.5. | Монтаж колодца Д41 | шт. | 1 | 16048.Р-00-НВК лист 11; 16048.Р-00-НВК.СО лист 6 | Общая масса клодца 578 кг/шт.
4.6. | Окраска внутренних и наружных поверхностей битумом за 2 раза | м2 | 18.0412 | 16048.Р-00-НВК лист 11; 16048.Р-00-НВК.СО лист 6

## 60.4.3.
Ведомость объемов строительных и монтажных работ по объекту : "УКПГ на Средневилюйском ГКМ. 2 очередь строительства" Устройство фундамента для путевого подогревателя ПП-4 (60.4.3)
Основание: 16048.Р
Заполняется по каждому разделу проектной документации согласно состава проектной документации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» аналогично построению смет.
№ п/п | Наименование работ, материалов | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов, пояснения | Примечания
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Земляные работы, основание
1.1. | Бурение скважин с установкой свай Св1, диаметр скважины 350 мм глубина до 8 м | шт. | 8 | 16048.Р-60.4.3-КЖ | Свая Св-1, труба 219х8 мм L=8500 мм, масса 370.37 кг\шт. | Способ погружения свай - буроопускной. В сваях выполнить отверстия диаметром 80 мм 5 шт./1 сваю. Обработка наруджной и внутренней поверхности свай битумом
1.2. | Заполнение пространства между скважиной и сваей, заполнение внутреннего объема свай раствором М100 | м3 | 0.75295 | 16048.Р-60.4.3-КЖ
1.3. | Разработка котлована вручную | м3 | 53.4148 | 16048.Р-60.4.3-КЖ
1.4. | Устройство оснований из щебня толщиной 200 мм | м3 | 28.9 | 16048.Р-60.4.3-КЖ
1.5. | Устройство оснований из песка толщиной 100 мм | м3 | 10.41 | 16048.Р-60.4.3-КЖ
1.6. | Обратная засыпка местным грунтом с послойным трамбованием | м3 | 3.6948 | 16048.Р-60.4.3-КЖ
2. | Железобетонные работы ПМ1 |  |  | 16048.Р-60.4.3-КЖ
2.1. | Устройство бетонной подготовки тощиной 100 мм | м3 | 10.41 | 16048.Р-60.4.3-КЖ | Бетон В25 F200 W6
2.2. | Устройство фундаментной плиты ПМ1 | шт. | 1 | 16048.Р-60.4.3-КЖ | Бетон В30 F200 W8 12,4 м3; арматураВ500 5 мм 27,52 кг; арматура Ас500 8 мм 298,48 кг; арматура Ас500 10 мм 1198,96 кг;
2.3. | Обмазка битумом боковых поверхностей фундамента | м2 | 9.576 | 16048.Р-60.4.3-КЖ
2.4. | Установка закладной детали З.д.1 под опору ОП1 | шт. | 18 | 16048.Р-60.4.3-КЖ | деталь закладная МН 117-6 Масса 5,91 кг/шт.
2.5. | Установка закладной детали З.д.1 под опопру ОП5 | шт. | 2 | 16048.Р-60.4.3-КЖ | деталь закладная МН 117-6 Масса 5,91 кг/шт.
2.6. | Установка закладной детали З.д.1 под опору ОП6 | шт. | 2 | 16048.Р-60.4.3-КЖ | деталь закладная МН 117-6 Масса 5,91 кг/шт.
2.7. | Установка закладной детали З.д.1 под опору лестницы Л3 на плошадке ПМ1 | шт. | 2 | 16048.Р-60.4.3-КЖ | деталь закладная МН 117-6 Масса 5,91 кг/шт.
2.8. | Устройство отмостки толщиной 50 мм | м3 | 2.79 | 16048.Р-60.3.1-КЖ | Бетон В25 F200 W6
3. | Бетонные работы (основание лестницы) Л1, Л2 |  |  | 16048.Р-60.4.3-КЖ
3.1. | Устройство фундамента | м3 | 0.264 | 16048.Р-60.4.3-КЖ | Бетон В15 F200 W8 0,2 м3
3.2. | Обмазка битумом боковых поверхностей фундамента | м2 | 2.24 | 16048.Р-60.4.3-КЖ
3.3. | Устройство бетонной подготовки тощиной 100 мм | м3 | 0.066 | 16048.Р-60.4.3-КЖ | Бетон В7,5 F200 W6
3.4. | Устройство уклонов плиты ПМ1 | м3 | 2.79 | 16048.Р-60.4.3-КЖ | Бетон В25 F200 W6
3.5. | Закладная деталь З.д.1 под опору лестницы Л1, Л2 | шт. | 4 | 16048.Р-60.4.3-КЖ | деталь закладная МН 117-6 Масса 5,91 кг/шт.
4. | Наружные сети промливневой канализации
4.1. | Разработка котлована для колодца Д42 механизированным способом | м3 | 25.49 | 16048.Р-00-НВК лист 11; 16048.Р-00-НВК.СО лист 6
4.2. | Разработка котлована для колодца Д42 вручную | м3 | 1 | 16048.Р-00-НВК лист 11; 16048.Р-00-НВК.СО лист 6
4.3. | Устройство оснований из песка толщиной 200 мм | м3 | 2 | 16048.Р-00-НВК лист 11; 16048.Р-00-НВК.СО лист 6
4.4. | Обратная засыпка местным грунтом с послойным трамбованием | м3 | 23.72 | 16048.Р-00-НВК лист 11;
4.5. | Монтаж колодца Д42 | шт. | 1 | 16048.Р-00-НВК лист 11; 16048.Р-00-НВК.СО лист 6 | Общая масса клодца 578 кг/шт.
4.6. | Окраска внутренних и наружных поверхностей битумом за 2 раза | м2 | 18.0412 | 16048.Р-00-НВК лист 11; 16048.Р-00-НВК.СО лист 6

## 60,15
Ведомость объемов строительных и монтажных работ по объекту : "УКПГ на Средневилюйском ГКМ. 2 очередь строительства" Устройство котлована и плиты для емкости V=10 м3 (60.15)
Основание: 16048.Р
Заполняется по каждому разделу проектной документации согласно состава проектной документации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» аналогично построению смет.
№ п/п | Наименование работ, материалов | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов, пояснения | Примечания
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Земляные работы
1.1. | Разработка котлована механизированным способом | м3 | 387.38 | 16048.Р-60.15-КЖ
1.2. | Разработка котлована вручную | м3 | 3.8 | 16048.Р-60.15-КЖ
1.3. | Устройство оснований из щебня толщиной 250 мм | м3 | 7.99 | 16048.Р-60.15-КЖ
1.4. | Устройство оснований из песка толщиной 100 мм | м3 | 1.9 | 16048.Р-60.15-КЖ
2. | Железобетонные работы |  |  | 16048.Р-60.15-КЖ
2.1. | Устройство теплоизоляционого слоя толщиной 100 мм | м2 | 19.36 | 16048.Р-60.15-КЖ | "Пеноплекс 45"
2.2. | Устройство бетонной подготовки тощиной 100 мм | м3 | 3.5 | 16048.Р-60.15-КЖ | Бетон В25 F200 W6
2.3. | Устройство рулонной гидроизоляции на базе полиэтилена | м2 | 11.56 | 16048.Р-60.15-КЖ | Гидроизоляционная пленка с двусторонним тиснением толщиной 0,4 мм шириной 0,6 м S=14 м2
2.4. | Устройство фундаментной плиты ПМ1 | шт. | 1 | 16048.Р-60.15-КЖ | Бетон В30 F200 W8 3,5 м3; арматура А240 8 мм 14,5 кг; арматура Ас500С 12 мм 473,6 кг
2.5. | Обмазка битумом боковых поверхностей фундамента | м2 | 2.1 | 16048.Р-60.15-КЖ
2.6. | Установка закладных элементов | шт. | 4 | 16048.Р-60.15-КЖ | Болт 6.1. М24х350 09Г2С

## 60,14
Ведомость объемов строительных и монтажных работ по объекту : "УКПГ на Средневилюйском ГКМ. 2 очередь строительства" Устройство котлована и плиты для емкости V=3 м3 (60.14)
Основание: 16048.Р
Заполняется по каждому разделу проектной документации согласно состава проектной документации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» аналогично построению смет.
№ п/п | Наименование работ, материалов | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов, пояснения | Примечания
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Земляные работы
1.1. | Разработка котлована механизированным способом | м3 | 214.98 | 16048.Р-60.14-КЖ
1.2. | Разработка котлована вручную | м3 | 3.4 | 16048.Р-60.14-КЖ
1.3. | Устройство оснований из щебня толщиной 250 мм | м3 | 6.81 | 16048.Р-60.14-КЖ
1.4. | Устройство оснований из песка толщиной 100 мм | м3 | 1.56 | 16048.Р-60.14-КЖ
2. | Железобетонные работы |  |  | 16048.Р-60.14-КЖ
2.1. | Устройство теплоизоляционого слоя толщиной 100 мм | м2 | 15.6 | 16048.Р-60.14-КЖ | "Пеноплекс 45"
2.2. | Устройство бетонной подготовки тощиной 100 мм | м3 | 1.56 | 16048.Р-60.14-КЖ | Бетон В25 F200 W6
2.3. | Устройство рулонной гидроизоляции на базе полиэтилена | м2 | 8.64 | 16048.Р-60.14-КЖ | Гидроизоляционная пленка с двусторонним тиснением толщиной 0,4 мм шириной 0,6 м S=11 м2
2.4. | Устройство фундаментной плиты ПМ1 | шт. | 1 | 16048.Р-60.14-КЖ | Бетон В30 F200 W8 1,73 м3; арматура А240 8 мм 6,84 кг; арматура Ас500С 12 мм 301,6 кг
2.5. | Обмазка битумом боковых поверхностей фундамента | м2 | 2.4 | 16048.Р-60.14-КЖ
2.6. | Установка закладных элементов | шт. | 8 | 16048.Р-60.14-КЖ | Болт 6.1. М24х250 09Г2С

## 60.4.5
Ведомость объемов строительных и монтажных работ по объекту : "УКПГ на Средневилюйском ГКМ. 2 очередь строительства" Устройство котлована и плиты для емкости V=12,5 м3 (60.4.5)
Основание: 16048.Р
Заполняется по каждому разделу проектной документации согласно состава проектной документации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» аналогично построению смет.
№ п/п | Наименование работ, материалов | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов, пояснения | Примечания
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Земляные работы
1.1. | Разработка котлована механизированным способом | м3 | 483 | 16048.Р-60.4.5.-КЖ
1.2. | Разработка котлована вручную | м3 | 5.5 | 16048.Р-60.4.5.-КЖ
1.3. | Устройство оснований из щебня толщиной 250 мм | м3 | 13.64 | 16048.Р-60.4.5.-КЖ
1.4. | Устройство оснований из песка толщиной 100 мм | м3 | 3.4 | 16048.Р-60.4.5.-КЖ
2. | Железобетонные работы |  |  | 16048.Р-60.4.5.-КЖ
2.1. | Устройство теплоизоляционого слоя толщиной 100 мм | м2 | 34.1 | 16048.Р-60.4.5.-КЖ | "Пеноплекс 45"
2.2. | Устройство бетонной подготовки тощиной 100 мм | м3 | 3.4 | 16048.Р-60.4.5.-КЖ | Бетон В25 F200 W6
2.3. | Устройство рулонной гидроизоляции на базе полиэтилена | м2 | 23.18 | 16048.Р-60.4.5.-КЖ | Гидроизоляционная пленка с двусторонним тиснением толщиной 0,4 мм шириной 0,6 м S=26,3 м2
2.4. | Устройство фундаментной плиты ПМ1 | шт. | 1 | 16048.Р-60.4.5.-КЖ | Бетон В30 F200 W8 7,0 м3; арматура А240 8 мм 139,7 кг; арматура Ас500С 12 мм 993,5 кг
2.5. | Обмазка битумом боковых поверхностей фундамента | м2 | 2.4 | 16048.Р-60.4.5.-КЖ
2.6. | Установка закладных элементов | шт. | 8 | 16048.Р-60.4.5.-КЖ | Болт 6.1. М20х300 09Г2С

## 3.13
Ведомость объемов строительных и монтажных работ по объекту : "УКПГ на Средневилюйском ГКМ. 2 очередь строительства" Устройство плиты для ГРПШ №2 (3.13)
Основание: 16048.Р
Заполняется по каждому разделу проектной документации согласно состава проектной документации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» аналогично построению смет.
№ п/п | Наименование работ, материалов | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов, пояснения | Примечания
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Земляные работы
1.1. | Разработка котлована вручную | м3 | 2.61 | 16048.Р-3.13-КЖ
1.2. | Устройство оснований из песка толщиной 100 мм под фундамент Фм1 | м3 | 1.13 | 16048.Р-3.13-КЖ
1.3. | Устройство оснований из песка толщиной 100 мм под отмостку | м3 | 0.44 | 16048.Р-3.13-КЖ
1.3. | Обратная засыпка местным грунтом | м3 | 0.54 | 16048.Р-3.13-КЖ
2. | Железобетонные работы |  |  | 16048.Р-3.13-КЖ
2.1. | Устройство бетонной подготовки тощиной 100 мм | м3 | 0.7 | 16048.Р-3.13-КЖ | Бетон В25 F200 W6
2.2. | Устройство рулонной гидроизоляции на базе полиэтилена | м2 | 2.6 | 16048.Р-3.13-КЖ | Гидроизоляционная пленка с двусторонним тиснением толщиной 0,4 мм шириной 0,6 м S=4 м2
2.3. | Устройство фундаментной плиты Фм1 | шт. | 1 | 16048.Р-3.13-КЖ | Бетон В30 F200 W8 0,525 м3; арматура А240 8 мм 2,52 кг; арматура Ас500С 12 мм 88,44 кг
2.4. | Обмазка битумом боковых поверхностей фундамента | м2 | 1.34 | 16048.Р-3.13-КЖ
2.5. | Устройство отмостки тощиной 50 мм | м3 | 0.22 | 16048.Р-3.13-КЖ | Бетон В25 F200 W6

## 60.4.1
Ведомость объемов строительных и монтажных работ по объекту : "УКПГ на Средневилюйском ГКМ. 2 очередь строительства" Устройство плиты для насосной станции пропиленгликоля (60.4.1.)
Основание: 16048.Р
Заполняется по каждому разделу проектной документации согласно состава проектной документации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» аналогично построению смет.
№ п/п | Наименование работ, материалов | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов, пояснения | Примечания
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Земляные работы
1.1. | Разработка котлована механизированным способом | м3 | 57.17 | 16048.Р-60.4.1-КЖ
1.2. | Разработка котлована вручную | м3 | 12 | 16048.Р-60.4.1-КЖ
1.3. | Устройство оснований из щебня толщиной 200 мм | м3 | 30 | 16048.Р-60.4.1-КЖ
1.4. | Устройство оснований из песка толщиной 100 мм | м3 | 6.73 | 16048.Р-60.4.1-КЖ
1.5. | Обратная засыпка местным грунтом с послойным трамбованием | м3 |  | 16048.Р-60.4.1-КЖ
2. | Железобетонные работы ПМ1 |  |  | 16048.Р-60.4.1-КЖ
2.1. | Устройство теплоизоляционого слоя толщиной 100 мм | м2 | 67.32 | 16048.Р-60.4.1-КЖ | "Пеноплекс 45"
2.2. | Устройство бетонной подготовки тощиной 100 мм | м3 | 3.5 | 16048.Р-60.4.1-КЖ | Бетон В25 F200 W6
2.2. | Устройство бетонной подготовки (под летницу) | м3 | 0.08 | 16048.Р-60.4.1-КЖ | Бетон В25 F200 W6
2.3. | Устройство рулонной гидроизоляции на базе полиэтилена | м2 | 67.32 | 16048.Р-60.4.1-КЖ | Гидроизоляционная пленка с двусторонним тиснением толщиной 0,4 мм шириной 0,6 м S=72 м2
2.4. | Устройство фундаментной плиты ПМ1 | шт. | 1 | 16048.Р-60.4.1-КЖ | Бетон В30 F200 W8 10,3 м3; арматура Ас500С 12 мм 1019,82 кг; арматура Ас500С 10 мм 12 кг
2.5. | Обмазка битумом боковых поверхностей фундамента | м2 | 6.21 | 16048.Р-60.4.1-КЖ
2.6. | Установка закладной детали ЗД1 | шт. | 10 |  | Масса 5,91 кг/шт.
2.7. | Установка закладной детали ЗД2 | шт. | 2 |  | Масса 16,9 кг/шт.
3. | Железобетонные работы Ф1 | шт. | 6
3.1. | Устройство фундамента Ф1 | шт. | 1 | 16048.Р-60.4.1-КЖ | Бетон В30 F200 W8 0,2 м3; арматура Ас500С 12 мм 5,4 кг; арматура Ас500С 18 мм 13,2 кг
3.2. | Обмазка битумом боковых поверхностей фундамента | м2 | 0.65 | 16048.Р-60.4.1-КЖ
3.2. | Закладная деталь | шт. | 4 |  | Блот 1.1. М24х600
4. | Железобетонные работы Ф2 | шт. | 1
4.1. | Устройство фундамента Ф2 | шт. | 1 | 16048.Р-60.4.1-КЖ | Бетон В30 F200 W8 0,18 м3; арматура Ас500С 12 мм 4,34 кг; арматура Ас500С 18 мм 13,2 кг; арматура Ас500С 10 мм 1,0 кг
4.2. | Закладная деталь ЗД2 | шт. | 1 |  | Масс 16,9 кг/шт.

## 60.13
Ведомость объемов строительных и монтажных работ по объекту : "УКПГ на Средневилюйском ГКМ. 2 очередь строительства" Устройство котлована и плиты для емкости V=10 м3 (60.13)
Основание: 16048.Р
Заполняется по каждому разделу проектной документации согласно состава проектной документации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» аналогично построению смет.
№ п/п | Наименование работ, материалов | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов, пояснения | Примечания
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Земляные работы
1.1. | Разработка котлована механизированным способом | м3 | 387.38 | 16048.Р-60.13-КЖ
1.2. | Разработка котлована вручную | м3 | 3.8 | 16048.Р-60.13-КЖ
1.3. | Устройство оснований из щебня толщиной 250 мм | м3 | 7.99 | 16048.Р-60.13-КЖ
1.4. | Устройство оснований из песка толщиной 100 мм | м3 | 1.9 | 16048.Р-60.13-КЖ
2. | Железобетонные работы |  |  | 16048.Р-60.13-КЖ
2.1. | Устройство теплоизоляционого слоя толщиной 100 мм | м2 | 19.36 | 16048.Р-60.13-КЖ | "Пеноплекс 45"
2.2. | Устройство бетонной подготовки тощиной 100 мм | м3 | 3.5 | 16048.Р-60.13-КЖ | Бетон В25 F200 W6
2.3. | Устройство рулонной гидроизоляции на базе полиэтилена | м2 | 11.56 | 16048.Р-60.13-КЖ | Гидроизоляционная пленка с двусторонним тиснением толщиной 0,4 мм шириной 0,6 м S=14 м2
2.4. | Устройство фундаментной плиты ПМ1 | шт. | 1 | 16048.Р-60.13-КЖ | Бетон В30 F200 W8 3,5 м3; арматура А240 8 мм 14,5 кг; арматура Ас500С 12 мм 473,6 кг
2.5. | Обмазка битумом боковых поверхностей фундамента | м2 | 2.1 | 16048.Р-60.13-КЖ
2.6. | Установка закладных элементов | шт. | 4 | 16048.Р-60.13-КЖ | Болт 6.1. М24х350 09Г2С

## 60.2.1
Ведомость объемов строительных и монтажных работ по объекту : "УКПГ на Средневилюйском ГКМ. 2 очередь строительства" Устройство котлована и плиты для емкости V=63 м3 (60.2.1)
Основание: 16048.Р
Заполняется по каждому разделу проектной документации согласно состава проектной документации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» аналогично построению смет.
№ п/п | Наименование работ, материалов | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов, пояснения | Примечания
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Земляные работы
1.1. | Разработка котлована механизированным способом | м3 | 1219.69 | 16048.Р-60.2.1.-КЖ
1.2. | Разработка котлована вручную | м3 | 26.5 | 16048.Р-60.2.1.-КЖ
1.3. | Устройство оснований из щебня толщиной 250 мм | м3 | 34.62 | 16048.Р-60.2.1.-КЖ
1.4. | Устройство оснований из песка толщиной 100 мм | м3 | 6.989 | 16048.Р-60.2.1.-КЖ
2. | Железобетонные работы
2.1. | Устройство теплоизоляционого слоя толщиной 100 мм | м2 | 69.89 | 16048.Р-60.2.1.-КЖ | "Пеноплекс 45"
2.2. | Устройство бетонной подготовки тощиной 100 мм | м3 | 6.989 | 16048.Р-60.2.1.-КЖ | Бетон В25 F200 W6
2.3. | Устройство рулонной гидроизоляции на базе полиэтилена | м2 | 69.89 | 16048.Р-60.2.1.-КЖ | Гидроизоляционная пленка с двусторонним тиснением толщиной 0,4 мм шириной 0,6 м S=93,2 м2
2.4. | Устройство фундаментной плиты ПМ1 | шт. | 1 | 16048.Р-60.2.1.-КЖ | Бетон В30 F200 W8 15,91 м3; арматура А240 8 мм 68 кг; арматура Ас500С 12 мм 2243.6 кг
2.5. | Обмазка битумом боковых поверхностей фундамента | м2 | 9.51 | 16048.Р-60.2.1.-КЖ

## 60.9.2.
Ведомость объемов строительных и монтажных работ по объекту : "УКПГ на Средневилюйском ГКМ. 2 очередь строительства"Устройство котлована и фундаментной плиты для резервуара слива дизельного топлива V= 3 м3 (60.9.2)
Основание: 16048.Р
Заполняется по каждому разделу проектной документации согласно состава проектной документации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» аналогично построению смет.
№ п/п | Наименование работ, материалов | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов, пояснения | Примечания
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Земляные работы
1.1. | Разработка котлована механизированным способом | м3 | 200.296 | 16048.Р-60.7.1.-КЖ
1.2. | Разработка котлована вручную | м3 | 4.134 | 16048.Р-60.2.1.-КЖ
1.3. | Устройство оснований из щебня толщиной 250 мм | м3 | 5.94 | 16048.Р-60.2.1.-КЖ
1.4. | Устройство оснований из песка толщиной 100 мм | м3 | 1.806 | 16048.Р-60.2.1.-КЖ
2. | Железобетонные работы
2.1. | Устройство теплоизоляционого слоя толщиной 100 мм | м2 | 1.806 | 16048.Р-60.2.1.-КЖ | "Пеноплекс 45"
2.2. | Устройство бетонной подготовки тощиной 100 мм | м3 | 1.806 | 16048.Р-60.2.1.-КЖ | Бетон В25 F200 W6
2.3. | Устройство рулонной гидроизоляции на базе полиэтилена | м2 | 18.06 | 16048.Р-60.2.1.-КЖ | Гидроизоляционная пленка с двусторонним тиснением толщиной 0,4 мм шириной 0,6 м S=22м2
2.4. | Устройство фундаментной плиты ПМ1 толщиной 200 мм | шт. | 1 | 16048.Р-60.2.1.-КЖ | Бетон В30 F200 W8 2,1 м3; арматура А240 8 мм 8,1 кг; арматура Ас500С 12 мм 479,52 кг
2.5. | Обмазка битумом боковых поверхностей фундамента | м2 | 2.6 | 16048.Р-60.2.1.-КЖ

## 60.11.1-2
Ведомость объемов строительных и монтажных работ по объекту : "УКПГ на Средневилюйском ГКМ. 2 очередь строительства" Устройство основания для резервуаров противопожарного запаса воды V=250 м3 2 шт. (60.11.1-60.11.2)
Основание: 16048.Р
Заполняется по каждому разделу проектной документации согласно состава проектной документации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» аналогично построению смет.
№ п/п | Наименование работ, материалов | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов, пояснения | Примечания
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Земляные работы
1.1. | Разработка котлована вручную | м3 | 75.675 | 16048.Р-60.11.1-60.11.2-КЖ | (5,29*5,29*3,14+12*5,29)*0,5
1.2. | Устройство основания из щебня толщиной 500 мм | м3 | 75.675 | 16048.Р-60.11.1-60.11.2-КЖ
1.3. | Устройство оснований из песка толщиной 100 мм | м3 | 15.135 | 16048.Р-60.11.1-60.11.2-КЖ | (5,29*5,29*3,14+12*5,29)*0,1
1.4. | Устройство песчаной подготовки под отмостку, заполнение кольцевых фундаментов, обвалование фундаментов | м3 | 296.215 | 16048.Р-60.11.1-60.11.2-КЖ | Обвалование выполнить с послойной трамбовкой, толщина слоя 250 мм, | (5,29*5,29*3,14+12*5,29)*0,5-31,46+3,6*70
1.5. | Устройство гидрофобного слоя толщиной 100 мм под днищем резервуаров | м3 | 5.2526 | 16048.Р-60.11.1-60.11.2-КЖ | Песок с содержанием вяжущего вещества 10% (битум, гудрон, мазут) | 4,09*4,09*3,14*0,1
2. | Железобетонные работы |  |  | 16048.Р-60.11.1-60.11.2-КЖ
2.1. | Устройство теплоизоляционого слоя толщиной 100 мм | м2 | 151.3501 | 16048.Р-60.11.1-60.11.2-КЖ | "Пеноплекс 45" | (5,29*5,29*3,14+12*5,29)
2.2. | Устройство рулонной гидроизоляции на базе полиэтилена | м2 | 151.3501 | 16048.Р-60.11.1-60.11.2-КЖ | Гидроизоляционная пленка с двусторонним тиснением толщиной 0,4 мм шириной 0,6 м S=159 м2 |  | 61.25
2.3. | Устройство бетонной подготовки тощиной 100 мм | м3 | 15.135 | 16048.Р-60.11.1-60.11.2-КЖ | Бетон В25 F200 W6 |  | 302.8391
2.4. | Устройство бетонной лестницы | м3 | 15.4 | 16048.Р-60.11.1-60.11.2-КЖ | Бетон В25 F200 W6 арматура Ас500С 10 мм 49,44 кг
2.5. | Устройство кольцевого фундамента КФ | шт. | 2 | 16048.Р-60.11.1-60.11.2-КЖ | Бетон В30 F200 W8 31,46 м3; арматура Ас500С 10 мм 1364,96 кг | на 2 фундамента
2.6. | Обмазка битумом боковых поверхностей фундамента | м2 | 12.8426 | 16048.Р-60.4.1-КЖ | за два раза | 12.8426
2.7. | Устройство отмостки толщиной 50 мм | м3 | 42.1 |  | Бетон В25 F200 W8 арматура Ас500С 10 мм 3269,6 кг

## 60.11.4
Ведомость объемов строительных и монтажных работ по объекту : "УКПГ на Средневилюйском ГКМ. 2 очередь строительства" Устройство плиты для насосной станции противопожарного водоснабжения (60.11.4.)
Основание: 16048.Р
Заполняется по каждому разделу проектной документации согласно состава проектной документации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» аналогично построению смет.
№ п/п | Наименование работ, материалов | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов, пояснения | Примечания
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Земляные работы
1.1. | Разработка котлована механизированным способом | м3 | 49.0703 | 16048.Р-60.11.4-КЖ
1.2. | Разработка котлована вручную | м3 | 9.8897 | 16048.Р-60.11.4-КЖ
1.3. | Устройство оснований из щебня толщиной 200 мм | м3 | 7.695 | 16048.Р-60.11.4-КЖ
1.4. | Устройство оснований из песка толщиной 100 мм | м3 | 7.695 | 16048.Р-60.11.4-КЖ
1.5. | Обратная засыпка местным грунтом с послойным трамбованием | м3 | 11.079 | 16048.Р-60.11.4-КЖ
1.6. | Устройство песчаной подготовки под отмостку толщиной 100 мм | м3 | 5 | 16048.Р-60.11.4-КЖ
2. | Железобетонные работы ПМ1 |  |  | 16048.Р-60.11.4-КЖ
2.2. | Устройство бетонной подготовки тощиной 100 мм | м3 | 7.695 | 16048.Р-60.11.4-КЖ | Бетон В25 F200 W6
2.2. | Устройство бетонной подготовки (под летницу) | м3 | 0.06 | 16048.Р-60.11.4-КЖ | Бетон В25 F200 W6
2.4. | Устройство фундаментной плиты ПМ1 | м3 | 21.8 | 16048.Р-60.11.4-КЖ | Бетон В30 F200 W8 арматура А240 8 мм 51,8 кг; арматура Ас500С 12 мм 2902,8 кг
2.5. | Обмазка битумом боковых поверхностей фундамента | м2 | 7.725 | 16048.Р-60.11.4-КЖ | Окраску произвести за 2 раза
2.6. | Установка закладной детали ЗД1 | шт. | 11 | 16048.Р-60.11.4-КЖ | Масса 16,15 кг/шт.
2.7. | Установка закладной детали ЗД2 | шт. | 6 | 16048.Р-60.11.4-КЖ | Масса 5,16 кг/шт.
2.8. | Устройство отмостки толщиной 50 мм | м3 | 2.5 | 16048.Р-60.11.4-КЖ | Бетон В25 F200 W6
3. | Железобетонные работы Фм1 | шт. | 2
3.1. | Устройство фундамента Фм1 | м3 | 0.08 | 16048.Р-60.11.4-КЖ | Бетон В30 F200 W8 арматура Ас500С 12 мм 4,34 кг; арматура Ас500С 18 мм 13,2 кг; арматура Ас500С 10 мм 1,0 кг
3.2. | Закладная деталь ЗД2 | шт. | 2 |  | Болт 6.1. М12.150

## 60.8
Ведомость объемов строительных и монтажных работ по объекту : "УКПГ на Средневилюйском ГКМ. 2 очередь строительства" Устройство фундамента для комплектной трасформаторной подстанции (60.8)
Основание: 16048.Р
Заполняется по каждому разделу проектной документации согласно состава проектной документации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» аналогично построению смет.
№ п/п | Наименование работ, материалов | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов, пояснения | Примечания
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Установка свай Св-1
1.1. | Бурение скважин с установкой свай 1-21, диаметр скважины 350 мм глубина до 8220 м | шт. | 21 | 16048.Р-60.8-КЖ | Свая Св1, труба 219х8 мм L=9000 мм, масса 386,67 кг\шт. | Способ погружения свай - буроопускной. В сваях выполнить отверстия диаметром 80 мм 5 шт./1 сваю. Обработка наружной и внутренней поверхности свай битумом
1.2. | Заполнение пространства между скважиной и сваей, заполнение внутреннего объема свай раствором М100 | м3 | 0.79046 | 16048.Р-60.8-КЖ | на 1 сваю
2. | Установка свай Св2
2.1. | Бурение скважин с установкой свай 22-29, диаметр скважины 250 мм глубина до 7020 м | шт. | 8 | 16048.Р-60.8-КЖ | Свая Св2, труба 159х7 мм L=8000 мм, масса 215 кг\шт. | Способ погружения свай - буроопускной. В сваях выполнить отверстия диаметром 80 мм 5 шт./1 сваю. Обработка наружной и внутренней поверхности свай битумом
1.2. | Заполнение пространства между скважиной и сваей, заполнение внутреннего объема свай раствором М100 | м3 | 0.2643 | 16048.Р-60.8-КЖ | на 1 сваю
3. | Установка свай Св3
3.1. | Бурение скважин с установкой свай 30-33, диаметр скважины 250 мм глубина до 7020 м | шт. | 4 | 16048.Р-60.8-КЖ | Свая Св3, труба 159х7 мм L=8000 мм, масса 233,64 кг\шт. | Способ погружения свай - буроопускной. В сваях выполнить отверстия диаметром 80 мм 5 шт./1 сваю. Обработка наружной и внутренней поверхности свай битумом
3.2. | Заполнение пространства между скважиной и сваей, заполнение внутреннего объема свай раствором М100 | м3 | 0.2643 | 16048.Р-60.8-КЖ | на 1 сваю
4. | Установка свай Св4
3.1. | Бурение скважин с установкой свай 34-37, диаметр скважины 250 мм глубина до 7210 м | шт. | 4 | 16048.Р-60.8-КЖ | Свая Св4, труба 159х7 мм L=7000 мм, масса 195,36 кг\шт. | Способ погружения свай - буроопускной. В сваях выполнить отверстия диаметром 80 мм 5 шт./1 сваю. Обработка наружной и внутренней поверхности свай битумом
3.2. | Заполнение пространства между скважиной и сваей, заполнение внутреннего объема свай раствором М100 | м3 | 0.27145 | 16048.Р-60.8-КЖ | на 1 сваю

## 60.7.1
Ведомость объемов строительных и монтажных работ по объекту : "УКПГ на Средневилюйском ГКМ. 2 очередь строительства" Устройство амбара горизонтальной факельной установки ГФУ-2 (60.7.1)
Основание: 16048.Р
Заполняется по каждому разделу проектной документации согласно состава проектной документации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» аналогично построению смет.
№ п/п | Наименование работ, материалов | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов, пояснения | Примечания
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Земляные работы
1.1. | Планировка территории | м2 | 966.41 | 16048.Р-00-ГП
1.2. | Устройство оснований из песка толщиной 50 мм | м3 | 41 | 16048.Р-60.7.1.-КЖ 16048.Р-00-ГП
1.3. | Устройство обваловки амбара из песка | м3 | 1385.068 | 16048.Р-60.7.1.-КЖ 16048.Р-00-ГП | Устройство обваловки из песка с послойным трамбованием с переменным профилем, толщина слоя 250 мм
1.4. | Устройство оснований из щебня толщиной 100 мм | м3 | 47 | 16048.Р-60.7.1.-КЖ
1.5. | Бурение скважин с установкой свай 1-4 диаметр скважины 300 мм глубина до 7,710 м | шт. | 4 | 16048.Р-60.7.1.-КЖ | Свая Св1, труба 159х7 мм L=9000 мм, масса 386,67 кг\шт. | Способ погружения свай - буроопускной. В сваях выполнить отверстия диаметром 80 мм 5 шт./1 сваю. Обработка наружной и внутренней поверхности свай битумом
1.6. | Заполнение пространства между скважиной и сваей, заполнение внутреннего объема свай 1-4 раствором М100 | м3 | 0.54471 | 16048.Р-60.7.1.-КЖ | на 1 сваю
1.7. | Бурение скважин с установкой свай С1 диаметр скважины 200 мм глубина до 6,0 м | шт. | 4 | 16048.Р-60.7.1.-КЖ | Свая С1, труба 108х6 мм L=7615 мм, масса 114,93 кг\шт. | Способ погружения свай - буроопускной. В сваях выполнить отверстия диаметром 80 мм 5 шт./1 сваю. Обработка наружной и внутренней поверхности свай битумом
1.8. | Заполнение пространства между скважиной и сваей, заполнение внутреннего объема свай С1 раствором М100 | м3 | 0.1884 | 16048.Р-60.7.1.-КЖ | на 1 сваю
1.9. | Бурение скважин с установкой свай СВ3 диаметр скважины 350 мм глубина до 7,21 м | шт. | 2 | 16048.Р-60.7.1.-КЖ | Свая СВ3, труба 219х8 мм L=7500 мм, масса 316,75 кг\шт. | Способ погружения свай - буроопускной. В сваях выполнить отверстия диаметром 80 мм 5 шт./1 сваю. Обработка наружной и внутренней поверхности свай битумом
1.8. | Заполнение пространства между скважиной и сваей, заполнение внутреннего объема свай СВ3 раствором М100 | м3 | 0.69391 | 16048.Р-60.7.1.-КЖ | на 1 сваю
2. | Железобетонные работы
2.1. | Устройство теплоизоляционого слоя толщиной 100 мм | м2 | 820 | 16048.Р-60.7.1.-КЖ | "Пеноплекс 45" 2400х600х100
2.2. | Устройство бетонной подготовки тощиной 100 мм | м3 | 6.989 | 16048.Р-60.7.1.-КЖ | Бетон В25 F200 W6
2.3. | Устройство "ванны" амбара из жаропрочного бетона | м3 | 70 | 16048.Р-60.7.1.-КЖ | Бетон BR P B30 И1 F200 W8 арматура ВрI 5 мм 2895,7 кг;
2.4. | Устройство отмостки обвалования амбара из бетона толщиной 100 мм | м3 | 96.807 | 16048.Р-60.7.1.-КЖ | Бетон В25 F200 W6 арматура ВрI 5 мм 2885 кг;

## блоки ГФУ
Ведомость объемов строительных и монтажных работ по объекту : "УКПГ на Средневилюйском ГКМ. 2 очередь строительства" Устройство площадки для монтажа блоков автоматизации и редуцирования факельных установок поз.60.7.1 и 60.12.3"
Основание: 16048.Р
Заполняется по каждому разделу проектной документации согласно состава проектной документации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» аналогично построению смет.
№ п/п | Наименование работ, материалов | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов, пояснения | Примечания
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Земляные работы
1.1. | Планировка территории | м2 | 544 | 16048.Р-00-ГП
1.2. | Устройство оснований из песка толщиной по профилю | м3 | 363 | 16048.Р-00-ГП | Послойное трамбование, толщина слоя не белее 250 мм
1.3. | Устройство оснований из пескоцемента толщиной не менее 400 мм | м3 | 89.66 | 16048.Р-00-ГП | Содержание цемента не менее 15%. Послойное трамбование с проливкой водой. Толщина слоя не более 200 мм. | 224.15
1.4. | Устройство обочин из пескоцемента толщиной 180 мм шириной 0,5 м | м3 | 7.6608 | 16048.Р-00-ГП | Содержание цемента не менее 15%. | 38.304
1.5. | Устройство откосов из пескоцемента толщиной 180 мм | м3 | 33.0947 | 16048.Р-00-ГП | Содержание цемента не менее 15%. | 165.4733
2. | Железобетонные работы |  |  | 16048.Р-00-ГП |  | 427.9273
2.1. | Устройство цементо-бетонного покрытия толщиной 180 мм | м3 | 40.347 | 16048.Р-00-ГП | Бетон В25 F200 W6 Арматура А400 12 мм сетка 200х200