«Утверждаю»

Главный инженер

ПАО «ЯТЭК»

_____________ В.И. Санников

«__» ___________ 2020г.

Техническое задание

на изготовление и поставку 2КТП

| Заказчик: Наименование предприятия | ПАО «ЯТЭК» |
| --- | --- |
| Адрес | 677000, Россия, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Петра-Алексеева 76, тел. (4112) 22-39-11, факс. (4112) 22-35-74 |
| Телефон | +7 (924) 597-01-73 |
| E-mail | LeshokDV@yatec.ru |
| Контактное лицо | Лешок Денис Викторович |

Основные технические характеристики:

| Наименование объекта | Двух трансформаторная комплектная трансформаторная подстанция 2КТП 1000/6-0,4 |
| --- | --- |
| Тип | Блочном дульного исполнения |
| Исполнение | В полной заводской готовности, изготовленной для эксплуатации в районах Крайнего Севера (-550С) УХЛ 1, окраска в корпоративные цвета компании |
| Тип силового трансформатора | Два трансформатора ТСЗГЛ 11- 1000/6-0,4 кВ |
| Номинальное напряжение | 6,3 кВ |
| Габаритные размеры | По стандартам завода изготовителя |
| Лестницы для входа обслуживающего персонала | Высота установки 1200 мм, |
| Тип ввода на стороне ВН | Кабельный ВБбШв 3х50 |
| Количество вводов | 2 ввода |
| Выключатель нагрузки | Автогазовый |
| Защита на ВН вводе | Предохранители ПКТ |
| РУНН | Двухсекционное шинного исполнения |
| Ввод НН | 2 ввода, автоматический выключатель 2000 А. выкатного исполнения Schneider electric |
| Секционный выключатель | Автоматический выключатель 2000 А. выкатанного исполнения. Schneider electric |
| Автоматические выключатели отходящих линий 1 секция | 1600 А-1 шт, 630-2 шт, 250-4 шт, 320-1 шт Выключатели выкатного исполнения. Schneider electric |
| Автоматические выключатели отходящих линий 2 секция | 1600 А-1 шт, 630-1 шт, 250-3 шт, 320-1 шт Выключатели выкатного исполнения. Schneider electric |
| АВР | Рабочий ввод резервный ввод, секционный выключатель 2000 А выкатного типа/ Schneider electric |
| Освещение наружное | Светильники светодиодные над входными дверями |
| Внутреннее освещение | Светильники светодиодные |
| Учет электрической энергии | Технический на НН вводах |
| Класс точности, марка счетчика | Класс 1. СЭТ-4ТМ, 02.2-37 |
| Амперметры | Установить амперметры на каждую отходящую линию |

Расположение оборудования в КТП

Описание оборудования согласно опросного листа 16048.П-60.8-ЭМ.ОЛ1

- Сэндвич панели толщиной 100 мм

- Рабочее и аварийное освещение

- Прибор охранной и пожарной сигнализации

- Система автоматического пожаротушения

- Огнетушитель серии ОУ

- Комплект СИЗ

- Система вентиляции АВК

- Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

- Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 2020 г.

Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

- Перечень прилагаемой в комплекте с оборудованием технической документации:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации и монтажу;

- комплектовочная ведомость.

Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке.

- Гарантийный срок 3 года со дня ввода в эксплуатацию.

- Срок поставки 120 календарных дней с момента заключения договора.

- Место поставки: 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, поселок Кысыл-Сыр. Склад ПАО ЯТЭК

| Составил: |  |
| --- | --- |
| Начальник ПАЭС | Лешок Д.В. |