| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" |  | Технический директор ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" |
| ____________________В.И. Санников |  | _________________А.А. Черепанов |
| ”_____” ________________2020 г. |  | ”_____” ________________2020 г. |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Модернизация ПАЭС-2500 Средневилюйского ГКМ. Республика Саха (Якутия).

| 1. Наименование объекта | Модернизация ПАЭС-2500 Средневилюйского ГКМ. Республика Саха (Якутия). |
| --- | --- |
| 2. Географическое положение объекта | Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, пос. Касыл-Сыр |
| 3. Заказчик | ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» |
| 4. Основание для проектирования | «Программа развития ПАО «ЯТЭК» |
| 5. Генеральная проектная организация | Будет определена на основании тендера. |
| 6.Требования к проектной организации | Наличие свидетельств о допуске к производству работ по подготовке проектной документации, выданных саморегулируемыми организациями. Собственными силами провести сопровождение экспертизы проектной продукции, разработанной в соответствии с настоящим Заданием, в зависимости от класса опасности объекта и его обоснования в соответствующем экспертном органе, получить положительное заключение. Выполнить проектные работы согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», нормативно-правовым актам РФ, нормативно-технической документации РФ. Проектные решения должны соответствовать действующим стандартам «НОСТРОИ», Федеральному закону от 03.07.2016 №372-ФЗ |
| 7. Вид строительства | Техническое перевооружение |
| 8. Срок выполнения работы | Согласно календарному плану работ. |
| 9. Стадия проектирования | Проектная документация. |
| 10. Условия ввода в эксплуатацию | В условиях действующего производства |
| 11.Потребность в инженерных изысканиях | Не требуется |
| 12.Требования по вариантной проработке и формированию ОТР | На первом этапе проектирования разработать ОТР – общие технические решения, предварительные спецификации, технические требования и опросные листы на основное оборудование. |
| 13. Выделение этапов строительства | Без выделения этапов. |
| 14. Основные технико-экономические показатели объекта проектирования | Состав объекта: 5 газотурбинных установок ПАЭС-2500 установленной мощностью 12,5 мВт. 1 установка ПАЭС-2500 установленной мощностью 2,5 мВт. на жидком топливе. Напряжение 6кВ частотой 50 Гц. Режим работы – непрерывный, круглосуточный |
| 15. Требования к техническим решениям. | В составе электростанции предусмотреть: Закрытое распределительное устройство 6кВ, расположить в действующем здании ЗРУ на участке ПАЭС. Установку автоматической системы синхронизации генераторных установок ШУГ-ДВК-ПАЭС 2500-AGC-MDR (или аналог). Установку автоматической системы возбуждения генераторами РЭМ-502-9-70-2,0 (или аналог). Техническое перевооружение ЗРУ-6кВ к существующим генераторам ПАЭС-2500. Подключение существующих ВЛ-6кВ в количестве 8шт к проектируемому ЗРУ-6кВ. Кабельные эстакады. Каждый блок ПАЭС-2500 должен иметь свою систему автоматического (ручного) управления и защиты. В системе управления и защиты должна быть предусмотрена система автоматического (ручного) управления и защиты генератора. Защита генератора должна быть выполнена в соответствии с ПУЭ. Предусмотреть установку узлов учета газа на каждую ПАЭС-2500(5шт). Предусмотреть контроль и управление станциями ПАЭС на центральный пульту с операторной Произвести замену масленых выключателей ВМ-10 на вакуумные РВА. |
| 16. Требования к теплоснабжению | Отопление – электрические обогреватели. |
| 17. Требования к системам электроснабжения | Выполнить в соответствие с требованиями ПУЭ, техническими условиями. Технические характеристики электрооборудования согласовать с Заказчиком. Прокладку внешних и внутриплощадочных кабельных сетей 6кВ и 0,4кВ выполнить по существующим кабельным и совмещенным технологическим эстакадам. Все электрооборудование должно соответствовать ПУЭ-7 изданию, Разделы 1,7 (7.3) Все электрообрудование попадающие под классификацию взрывоопасных зон и взрывоопасных смесей применить во взрывозащищенном исполнении. Предусмотреть мероприятия на основании требований по энергетической эффективности электростанции (закон № 261 – ФЗ от 23.11.2009г). |
| 18. Требования к АСУ ТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом должна обеспечить групповое регулирование распределения активной и реактивной мощности, поддержания заданного уровня напряжения на секции шин ЗРУ-6 кВ электростанции как в автоматическом так и в ручном режиме с АРМ оператора. Предусмотреть сбор, хранение текущей информации и управление всеми объектами входящими в состав ЭК (ГПГУ, ЗРУ-6кВ, КТП-СН, БПТГ, ДЭС и т.д.) единой системой автоматизации. Предусмотреть на объекте систему визуализации текущей, архивной информации с возможностью местного/дистанционного управления исполнительными механизмами. Обеспечить размещение шкафа автоматического управления, шкафа пожарной сигнализации и источника бесперебойного питания в здании операторной. Предусмотреть источники бесперебойного питания для поддержания системы автоматизации в работоспособном состоянии в течение 2-х часов. Разработать опросные листы на средства автоматизации. Разработать кабельный журнал. Объём автоматизации и тип оборудования согласовать с Заказчиком в процессе выполнения проектных работ. |
| 19.Требования к РЗА, АСДУ и связи. | Разработку технических решений по РЗА, телемеханике и связи проводить с учетом следующих нормативно-методических документов: - Правила устройств электроустановок (ПУЭ), раздел «Защита и автоматика»; - Методическим указаниям по устойчивости энергосистем, утвержденным Приказом Минэнерго РФ от 30.06 2003г.; - «Общими требованиями к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики, телемеханической информации, технологической связи в ЕЭС России», утвержденными Приказом ОАО РАО «ЕЭС России № 57 от 11.02.2008г.; - ПТЭ электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденным Приказом Минэнерго РФ № 229 от 19.06.2003г.; - Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания проекта. Нормы и требования СТО 59012820.29.240.008-2008; - «Руководящие указания по выбору объемов информации, проектированию систем сбора и передачи информации в энергосистемах», 1991 г; - «Руководящие указания по проектированию электропитания технических средств диспетчерского и технологического управления», ЭСП, 1990 г.; - Приложение 1 к приказу ОАО РАО «ЕЭС России» от 11.02.2008 № 57 «Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России» Основные требования к РЗиА. - На всех элементах электрической схемы предусмотреть установку устройств РЗиА на микропроцессорной элементной базе. - Для обеспечения устойчивости электростанции предусмотреть комплекты быстродействующих защит. Основные требования к системам АСДУЭ, телеизмерения и связи. - Система Автоматизированного Диспетчерского управления должна обеспечить возможность управления всеми элементами электрической сети (ЗРУ-6кВ. КТП СН) и ГПГУ. Объем объектов управления согласовать с заказчиком на стадии ОТР. - Проектируемая система связи должна обеспечить объекты средствами диспетчерско-технологического управления в соответствии с действующими нормами и правилами. |
| 20.Особые условия строительства | Природно-климатические условия Крайнего Севера, наличие многолетнемерзлых грунтов. Климатический подрайон согласно СП 131.13330.2012. Климатические условия в соответствии с СНиП 23-01-99* для района строительства. |
| 21. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Проектируемые объекты разместить в пределах границ существующего землеотвода. Выполнить максимальную ассимиляцию с действующим производством. |
| 22.Требования к режиму безопасности и гигиене труда | Проектную документацию разработать в соответствии с Федеральным Законом РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-Ф3, требованиями СП 2.2.1.1312-03 «Санитарно-эпидемиологические правила. Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СП 2.3.3.2892-11 «Санитарно-гигиенические требования к организации и проведению работ с метанолом», Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» Утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 №101 Определить безопасный срок эксплуатации проектируемых сооружений в соответствии с действующими нормативными документами РФ. |
| 23.Перечень мероприятия по охране окружающей среды и результаты оценки воздействия на окружающую среду | Разработать раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" с учетом (но не ограничиваясь) требований: - Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"; - Постановление Правительства Республики САХА (ЯКУТИЯ) от 22 июня 2013 г. N 213 «Об утверждении порядка пользования участками недр местного значения, порядка добычи общераспространенных полезных ископаемых пользователями недр, осуществляющими геологическое изучение, разведку и добычу иных полезных ископаемых, и порядка пользования недрами собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков» - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; - Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления» - Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"; - Постановления Правительства РФ от 13.08.1996 № 997 "Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередач; - Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; и других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации, Разработать подраздел "Оценка воздействия на окружающую среду'" (ОВОС). Отдельной главой обосновать категорию проектируемого объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, в соответствии с Постановлением правительства РФ от 28.02.2015г. №1029 "Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категории". При проектировании предусмотреть места (площадки) для накопления отходов (люминесцентных ламп, аккумуляторах батарей отработанных масел, металлолома и т.д.) в период строительства и эксплуатации указать места на генплане, в соответствии с требованиями 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и СанПиН. При выборе отходов, включенных в ФККО, образующихся в процессе строительства и эксплуатации объекта, учитывать имеющиеся паспорта на отходы в Обществе. Разработать мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от проектируемых объектов. |
| 24.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Выполнить в полном соответствии с действующими нормативными документами РФ в области пожарной безопасности, в том числе с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
| 25.Объем выполняемых работ | Проектная документация должна быть выполнена в объеме: Раздел 1 «Пояснительная записка»; Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» (при необходимости); Раздел 3 «Архитектурные решения» (при необходимости); Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (при необходимости); Раздел 5. "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений": - подраздел "Система электроснабжения"; - подраздел "Система водоснабжения"(при необходимости); - подраздел "Система водоотведения"(при необходимости); - подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети"(при необходимости); - подраздел "Сети связи"(при необходимости); - подраздел "Система газоснабжения"(при необходимости); - подраздел "Технологические решения"(при необходимости). Раздел 8. "Перечень мероприятий по охране окружающей среды". Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства. В составе документации выполнить сборники спецификаций оборудования изделий и материалов, выделив оборудование длительной поставки, поставки Заказчика и поставки подрядчика, спецификации оборудования, не требующего монтажа. В спецификации оборудования поставки Заказчика должно быть разделение на «Материалы» и «Оборудование». Период выполнения данной работы определить после согласования с Заказчиком. |
| 26.Состав демонстрационных материалов | По результатам подготовки ОТР подготовить демонстрационный материал. Демонстрационный материал должен иметь технико-экономические показатели, технологические схемы, генеральный план, описание основных технических решений, потребность в оборудовании и материалах, сроки строительства, укрупненная стоимость строительства. Презентационный материал представить в формате *.ppt (PowerPoint) в 2 экз. на электронном носителе |
| 27. Исходные данные | Проектная документация на модернизацию ПАЭС-2500. Исходные данные на подключение к существующим технологическим сетям, электрическим сетям в том числе информация по границам проектирования будет предоставлена Заказчиком по запросу проектной организации. Технические условия на подключение к существующей энергосистеме. Прочие документы, необходимые для разработки проектной документации, по письменному запросу проектной организации |
| 28. Количество экземпляров ПД/РД | Проектно-сметная документация передается Заказчику по накладной по месту нахождения Заказчика: - на бумажном носителе - 4-х экз., РД - в 6 -ти экземплярах. - в электронном виде (в том числе и в редактируемом формате) на CD-дисках в 2-х экземплярах. При формировании электронной версии документов, выполнить в HTML-формате паспорт документации (для ПД паспорт по разделам/подразделам). Документация на компакт-диске предоставляется в следующих версиях: - 1 версия - графический образ документации с копиями подписей, печатей и необходимых отметок, чертежи основных комплектов в формате Adobe Portable Documentformat (*.pdf; текстовая документация - Adobe Portable Documentformat (*.pdf); - 2 версия - документация в формате разработки: чертежи -AutoCAD Drawing (*.dwg) версии 15 (2002) до версии 2007; текстовая документация - форматы версии MS Office версии 2000 и выше (*.doc, *.xls, *.mdf, *.ppt), сметная документация в формате «WinPIK». Состав и структура электронной версии проектной документации должны быть идентичны бумажному оригиналу. Электронные версии документации должны быть строго структурированы, наименования папок и файлов должны совпадать с обозначением или наименованием документов. В электронные версии технических отчетов поместить файлы с описью папок, файлов и содержащихся в файлах документов, представленные в виде таблиц. Таблицы должны содержать: имена папок и файлов, пути к ним на носителе информации, обозначения и наименования документов, содержащихся в файлах. К передаваемым чертежам, должны быть приложены все файлы внешних ссылок всех форматов, используемые в чертежах. |
| 29.Порядок и требования к оформлению перечня оборудования н материалов | Разработать и предоставить Заказчику в составе ПД: - ведомость оборудования и материалов; - ведомость объемов работ на каждый этап/объект; - проектные спецификации выдать дополнительно в электронном виде в формате Excel. Разработать, согласовать и предоставить Заказчику опросные листы на оборудование. Оформить отдельной книгой сборник опросных листов и задания заводам-изготовителям. |
| 30.Требования к сметной документации | Объект данного строительства расположен на территории республики Саха (Якутия), отнесенной согласно ГСН-81-05-02-2007, к VII температурной зоне с коэффициентом 0,9. Сметная документация должна состоять из локальных смет, объектных смет и сводного сметного расчета стоимости строительства. Сметная документация должна быть составлена на основе сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 (ред. 2017г.) базисно-индексным методом. Накладные расходы принять по МДС 81-34.2004 (районы Крайнего Севера. За итогом сводного сметного расчета определяется сумма налога на добавочную стоимость (НДС). Ставка налога принята в размере 20%. |
| 31. Правила представления. Рассмотрения и принятия ПД | Заказчик рассматривает ПД на предмет соответствия заданию на проектирование. Приемка ПД по настоящему Заданию будет выполнена Заказчиком в соответствии с Договором. |

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель проектного офиса 						А.В. Иванюк