«Утверждаю»

Технический директор ОАО «ЯТЭК

_____________ А.П. Кочкин

«___»______________ 2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление блочно – контейнерной электростанции

(ДЭС – 100)

- Общие сведения

  - Настоящее техническое задание распространяется на изготовление

блочно – контейнерной электростанции (далее БКЭС) мощностью 100 кВт, напряжением 400В, на базе дизельной электростанции (далее ДЭС) Камминз по 1 – й степени автоматизации согласно ГОСТ 10032-80.

  - БКЭС предназначена для питания электроэнергией потребителей         трехфазного (400В, 50Гц) переменного тока системы электроснабжения в качестве аварийного источника.

  - Изготовление БКЭС должно осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и  ПУЭ.

  - БКЭС не должна требовать каких-либо работ на месте установки, кроме приведения элементов оборудования из транспортного положения в рабочее.

  - Конструкция корпуса БКЭС должна быть рассчитана на установку БК на горизонтальную поверхность.

- Технические характеристики ДЭС

| № п/п | Параметры задания | Значение, содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Двигатель |  |
| 1. | Тип | Камминз |
| 2. | Топливо | Дизельное |
| 3. | Система охлаждения | Водо-воздушное |
| 4. | Режим работы агрегата | Непрерывный или кратковременный |
| 5. | Система подогрева | Система предварительного подогрева охлаждающей жидкости и системы предварительной смазки |
|  | Силовой генератор |  |
| 6. | Тип | Импортного производства |
| 7. | Номинальная мощность (длительная), кВт | 100 |
| 8. | Род тока | Трехфазный, переменный |
| 9. | Номинальное напряжение, В | 400 |
| 10. | Номинальная частота тока, Гц | 50 |
| 11. | Коэффициент мощности | 0,8 |

- Состав оборудования БКЭС

| № п/п | Наименование установленного оборудования | Тип | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ДЭС мощностью 100 кВ | Камминз | 1 |
| 1.1 | Панель управления |  | 1 |
| 1.2 | Статическое зарядное устройство |  | 1 |
| 1.3 | Подогреватель охлаждающей жидкости (220/240В) |  | 1 |
| 1.4 | Промышленный глушитель |  | 1 |
| 1.5 | Сильфон |  | 1 |
| 1.6 | Аккумуляторная батарея |  | 2 |
| 2. | Газовыхлопной трубопровод |  | 1 компл. |
| 3. | Щит собственных нужд | ЩСН | 1 |
|  | Щит распределительный | ЩР | 1 |
| 4. | Внутренняя система освещения основное ~ 220В |  | 2 светильника |
| 5. | Наружное освещения основное ~ 220В |  | 1 светильник |
| 6. | Система освещения аварийное = 24В |  | 1 светильник |
| 7. | Розетки для переносного освещения |  | 1 |
| 8. | Розетки для переносных электроприемников |  | 2 |
| 9. | Настенный электроконвектор 1,5 кВт |  | 2 |
| 10. | Автоматическая установка аэрозольного пожаротушения |  | 1 компл. |
| 11. | Установка охранной сигнализации |  | 1 компл. |
| 12. | Огнетушитель ОУ-3 |  | 2 |
| 13. | Доводчик для двери |  | 1 |
| 14. | Комплект эксплуатационной документации на русском языке |  | 1 компл. |
| 15. | Фильтра для масляной системы |  | 1 компл. |
| 16. | Фильтра для топливной системы |  | 1 компл. |
| 17. | Фильтра для воздушной системы |  | 1 компл. |

- Технические характеристики БКЭС

  - БКЭС должна иметь климатическое исполнение – УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

  - В составе БКЭС необходимо предусмотреть следующие конструктивные элементы:

- в помещении БКЭС один отсек – дизельный;

- несущий металлический корпус;

- пол БК окрашенный из рифленой стали 4 мм, цельносварной приваренный сплошным швом к металлическому основанию контейнера и прерывистым швом к поперечным балкам контейнера. Конструкция пола должна исключать возможность затекания ГСМ при разливе под внутреннюю обшивку;

- внутреннюю обшивку (боковые поверхности и потолок) выполнить из профилированного металлического листа белого цвета;

- наружную обшивку (боковые поверхности и крышу) выполнить из стального листа толщиной не менее 1,5 мм;

- пол, стены и потолок БК должны иметь слой теплоизоляции из трудногорючего материала. Толщина утеплителя на полу 150 мм, на стенах и потолке 100 мм.

- входная дверь не отжимной конструкции с накладным замком и ручкой, дверной замок должен обеспечивать открывание двери изнутри без ключа;

- над дверью съемный козырек;

- вентиляционный люк с установленным в нем жалюзийной решеткой;

- технологический проем в стенке БК расположенной напротив двери

для кабельного ввода оснащенный крышкой с сальниковыми уплотнениями. Размер проема 200 х 100 мм.

- эластичные уплотнения двери для уменьшения тепловых потерь и повышения пыле и влагонепроницаемости;

- конструкция крыши должна предусматривать сток воды;

  - Покраска контейнера снаружи должна быть произведена в соответствии с требованиями ГОСТ 9.401-91. Цвет контейнера снаружи – в соответствии с корпоративными цветами ОАО «ЯТЭК» с нанесением логотипа.

  - Конструктивное исполнение БК должно предотвращать выпадение изморози и образования наледей на внутренних поверхностях.

  - Конструкция корпуса БК должна быть рассчитана на подъем и перемещение с помощью подъемных кранов с зацеплением груза в четырех точках.

  - Газовыхлопной трубопровод ДЭС должен быть изолирован материалом с температурой применения не менее 5000 С. Узел прохода газовыхлопного трубопровода через перегородку должен обеспечить отсутствие прямого контакта горячих частей с перегородкой и защиту от атмосферных осадков.

  - В процессе изготовления допустимо внесение изменений в указанные размеры. Все изменения должны производиться после дополнительного согласования между Заказчиком и Исполнителем.

  - Категория по взрывопожарной и пожарной опасности помещения БКЭС - В1.

- Требования к электрическому оборудованию БКЭС.

5.1    Для питания потребителей собственных нужд БКЭС выполнить

электросети:

- однофазного переменного тока напряжением 220В;

- постоянного тока напряжением 24В.

5.2    Конструкция БКЭС должна обеспечивать безопасность обслужи-

вающего персонала от поражения электрическим током в со-

ответствии с нормативными документами.

5.3    В качестве защитной меры электробезопасности БКЭС

применить систему ТN-C-S.

5.4    Для подсоединения основания контейнера к заземляющему

устройству приварить болты заземления с гайками (d = 12 мм) по

диагонали основания.

5.5    Электроосвещение установки предусмотреть от двух не-

зависимых источников: основного – от сети однофазного перемен-

ного тока напряжением 220В и аварийного – от сети постоянного то-

ка напряжением 24В, получающей питание от аккумуляторной

батареи.

5.6    Подключение БКЭС к потребителю осуществить от распределитель-

ного щита (РЩ), расположенного в контейнере. Вывод кабеля из

контейнера осуществить через технологический проем, оснащенный

крышкой с сальниковым уплотнением.

5.7    Питание потребителей собственных нужд осуществить от щита

собственных нужд (ЩСН):

- панель управления ДЭС;

- сети основного освещения;

- сети аварийного освещения;

- розетки для переносного освещения;

- розетки для переносных электроприемников;

- настенных электрических конвекторов мощностью 1,5 кВт;

- приборов управления автоматической системы пожаротушения и охранной сигнализации.

5.8    Монтаж электрооборудования произвести в соответствии с

требованиями нормативных документов.

- Требования к системе автоматизации БКЭС

6.1    Система автоматизации БКЭС должна обеспечивать:

- аварийно – предупредительную сигнализацию и аварийную защиту ДЭС;

- контроль основных параметров работы при пуске, работе и остановке ДЭС;

- контроль степени зарядки АБ и ее автоматическую подзарядку;

- Требования к системе топливоснабжения

  - ДЭС получает питание из топливного бака установленного в БКЭС, вместимостью не менее 6 часов работы.

Заправку топливом осуществлять через горловину изнутри контейнера. Вентиляцию топливного бака через огнепреградитель вывести наружу контейнера.

- Требования по обеспечению пожарной безопасности

  - БКЭС должна отвечать требованиям пожарной безопасности по

ГОСТ 12.1.004-91.

8.2     Для обеспечения требований пожарной безопасности установить

В БКЭС:

- автоматическую установку аэрозольного пожаротушения;

- доводчик на входную дверь;

- два углекислотных огнетушителя (ОУ-3).

  - Огнетушители разместить в районе входной двери.

- Требования по транспортировке и хранению

  - Запасные части и съемное оборудование должны быть закреплены.

  - Конструкция БКЭС должна предусматривать возможность ее транспортировки железнодорожным, автомобильным транспортом при температуре окружающего воздуха от -500 С до +500 С.

- Другие требования

  - Изменения, возникающие в процессе изготовления БКЭС, связанные

с изменением ее комплектации подлежат согласованию с Заказчиком.

  - Гарантийный срок службы БКЭС – 1 год.

  - Срок службы до списания БКЭС – не менее 15 лет.