ЛОТ № 490

Техническое задание

на техническое обслуживание электрического оборудования, систем электроснабжения и электроосвещения, систем тепло и водоснабжения, систем канализации объектов: АУП, гостиница 5 этаж, гаражные боксы (8 шт.), архив, столярный бокс, КТПН 2*400 кВА, ДЭС-250 кВА (по адресу ул. П. Алексеева 76), гостиница 1 этаж (Семёна Данилова 36), БМТО, Гаражный ангар (2 шт.), КТПН 2*250, ДЭС-160 кВА, ВЛ-6 кВ (по адресу Маганский тракт, 2км),  корпоративные квартиры (10 шт.) ОАО «ЯТЭК».

- Заказчик:  Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания», сокращённо «ЯТЭК».

- Основные требования при оказании услуг: при оказании услуг по техническому обслуживанию электрического оборудования, систем электроснабжения и электроосвещения, систем тепло и водоснабжения, систем канализации в соответствии с действующими в РФ нормативными документами и Правилами по технической эксплуатации инженерных систем потребителя организация должна иметь:

- Электротехнический и теплоэнергетический персонал должен быть обучен и иметь соответствующую квалификацию и группу по электробезопасности.

Регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту должны выполняться в соответствии с основными действующими в РФ нормативными документами:

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности)

при эксплуатации  электроустановок. ПОТ Р М -016-2001 РД 153-34.0-03.150-00

- СНиП –3-05.06.85 - Электротехнические устройства

- РД 153-39.2-080-01- Правила технической эксплуатации автозаправочных станций

- ГОСТ 12.0.001-82 ССБТ. Основные положения. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда

- ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

- ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

- ГОСТ 12.1.033-81 ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения

- Паспорта. Инструкции по эксплуатации

Инженерный состав должен иметь группу по электробезопасности не ниже ІV в электроустановках напряжением до и выше 1000 В и быть аттестован согласно требованиям «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р М-016-2001.

Исполнитель на каждом объекте должен:

2.1. Осуществлять обслуживание  систем холодного (горячего) водоснабжения и канализации, в том числе:

- контроль герметичности трубопроводов, сварных и фланцевых соединений, устранение неисправностей (ежедневно);

- замена кранов, гибких подводок к унитазам, смена прокладок в смесителях и водопроводных кранах (приобретаются исполнителем за свой счет) (по необходимости);

- установка, регулировка, ремонт сантехнических приборов и участков трубопроводов длиной до 10 (десяти) метров (по необходимости);

- устранение протечек раковин, моек, унитазов (по необходимости);

- устранение засоров в системе внутренней канализации и канализационных выпусков в септик, очистка и устранение засоров септика (по необходимости);

- укрепление сантехнических приборов (по необходимости);

- регулировка сантехнических приборов и запорной арматуры (по необходимости);

- ремонт магистралей трубопроводов до 2х метров (по необходимости);

- ремонт и замена фланцевых соединений и запорной арматуры (по необходимости)

(приобретаются исполнителем за свой счет).

2.2. Осуществлять обслуживание систем теплоснабжения, в том числе:

- контроль герметичности трубопроводов, сварных и фланцевых соединений, устранение неисправностей (по необходимости);

- продувку (выпуск воздуха), промывку приборов и о прессовку перед отопительным сезоном;

- уплотнение соединений с подтягиванием муфт, сгонов, контргаек (по необходимости);

- ремонт, замену и регулировку запорной арматуры (приобретаются исполнителем за свой счет) (по необходимости);

- мелкий ремонт системы отопления с заменой участков трубопроводов до 5 (пяти) метров (приобретаются исполнителем за свой счет) (по необходимости);

- ежегодную подготовку и сдачу отопительных систем в эксплуатацию Заказчику, с оформлением необходимой документации;

- ремонт и крепление, замена радиаторов, регистров системы отопления (приобретаются исполнителем за свой счет) (по необходимости);

- регулировку отопительных систем (по необходимости);

- отключение дефектных трубопроводов, систем инженерного оборудования (по необходимости);

- ремонт магистралей трубопроводов до 2х метров (по необходимости);

- ремонт и замена фланцевых соединений и запорной арматуры (приобретаются исполнителем за свой счет);

•  очистку и промывку, замену фильтров механической очистки, грязь улавливающих                  устройств (приобретаются исполнителем за свой счет).

2.3. Осуществлять электротехническое обслуживание электрического оборудования, систем электроснабжения и электроосвещения, в том числе:

Перечень регламентных работ, выполняемых в процессе технического обслуживания:

| № п/п | Содержание работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Осмотр и очистка РУ-0,4; РУ-6 кВ от пыли и грязи Обслуживание автоматических выключателей 0,4кВ | 1 раз в месяц 1 раз в месяц |
|  | Проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки и сетей заземления | ежедневно |
|  | Проверка соответствия фактических условий работы аппаратов их номинальным техническим параметрам (замеры токов нагрузки и напряжений) | по необходимости, но не реже 1 раза в месяц |
|  | Проверка у металлических корпусов и кожухов аппаратов мест заземления, затяжка болтов и гаек | 1 раз в месяц |
|  | Проверка нагрева контактов во всех пускорегулирующих аппаратах (с применением специальных приборов) | 1 раз в 3месяца |
|  | Осмотр изоляции проводов силовых и осветительных цепей и вторичной коммутации аппаратов | 1 раз в месяц |
|  | Проведение профилактических испытаний (замер сопротивления изоляции электроустановок и кабельных линий, сопротивления петли фаза-нуль и контуров заземления) с выдачей актов заверенных в специализированной организации. | 1 раз в год |
|  | Проверка уровня освещенности в контрольных точках помещений при осмотрах осветительных установок | по необходимости, но не реже 1раза в месяц |
|  | Проверка исправности системы аварийного освещения | 1 раз в месяц |
|  | Замер нагрузок и напряжения в отдельных точках электрической цепи | по необходимости |
|  | Замер сопротивления изоляции стационарных трансформаторов с вторичным напряжением 12-42В | 1 раз в 6 месяцев |
|  | Чистка плафонов светильников | по необходимости |
|  | Замена плафонов и светильников | по необходимости |
|  | Замена перегоревших ламп накаливания, люминесцентных, галогеновых ламп, дросселей, блоков запуска и утилизация неисправных ламп. | по необходимости после каждой замены |
|  | Замена неисправных штепсельных розеток. трансформаторов, выключателей | по необходимости |
|  | Очистка от пыли распаячных коробок и регулирование плотности прилегания крышек к распаячным коробкам | 1 раз в месяц |
|  | Проверка наличия бирок, надписей на электрооборудовании, кабелях, проводах, электрощитах и т.п., при необходимости их замена | 1 раз в 3 месяца |
|  | Замена отдельных участков кабелей, проложенных в земле в кабельных сооружениях и в лотках | по необходимости |
|  | Проверка целостности и надежности заземляющих проводников (контура), сварных соединений, плотности и надежности болтовых соединений с заземляющими аппаратами и оборудованием, наличия и надежности приварки наконечников на гибких заземляющих проводниках, соответствия сечения заземляющих проводников, отсутствия последовательного заземления оборудования и аппаратуры, целостности и соответствия окраски, антикоррозийных покрытий. | 1 раз в 2 месяца |

Выполнение графика ППР (согласовывается отдельно с заказчиком) включает в себя:

| Оборудование | Содержание работ и виды ремонта |
| --- | --- |
| Низковольтные панельные щиты, силовые сборки и осветительные щитки | Техническое обслуживание Осмотр, очистка от пыли и грязи панелей, автоматических выключателей, проверка контактных соединений и их подтяжка, подтяжка всех крепёжных деталей, проверка нагрева контактов, контроль состояния заземления. Текущий ремонт Все операции технического обслуживания и, кроме того, проверка состояния концевых заделок и их ремонт при необходимости, проверка и ремонт вторичных цепей коммутации и световой сигнализации, замена неисправных аппаратов вторичной цепи и электрокоммутационных аппаратов, замена неисправных автоматов, проведение установленных измерений и испытаний, |
| Электроосветительная арматура | Техническое обслуживание Проверка крепления светильников, прочности подвесок и кронштейнов и наличия заземления (зануления), протирка арматуры, замена ламп, дросселей, блоков запуска, замеры освещенности при необходимости, проверка включения и выключения осветительных арматур по группам и соответствия защиты от включаемой нагрузки. Текущий ремонт Все операции технического обслуживания и, кроме того, крепление панелей и контактов с частичной заменой, смена рефлекторов и отдельных светильников, исправление подвесок светильников. |
| Электрошкафы и щиты дистанционного управления | Техническое обслуживание Внешний осмотр и чистка аппаратуры и приборов от грязи и пыли, проверка состояния корпуса и уплотнения дверок, аппаратов управления, аппаратуры световой сигнализации цепей первичной и вторичной коммутации, блоков реле, устранение мелких дефектов, контроль состояния заземления. Текущий ремонт Все операции технического обслуживания и, кроме того, проверка и регулировка аппаратов управления, проверка и чистка блоков реле, замена деталей, отдельных аппаратов. |
| Электрические сети | Техническое обслуживание Наружный осмотр проводки с устранением мелких дефектов, проверка состояния изоляции проводов и прочности крепления, проверка и чистка распаячных коробок, установка недостающих и разбитых крышек, замена выключателей и розеток, проверка маркировки. Текущий ремонт Все операции технического обслуживания и, кроме того, проверка прочности мест соединения и присоединения проводов и кабелей, целостности защиты (особенно в местах выхода проводки из труб), вводов в аппараты и клеммные коробки, проходов через стены и перекрытия, ревизия штепсельных разъёмов и замена при необходимости, перетягивание отдельных участков сети с частичной заменой проводов и кабелей, переопресовка отдельных наконечников, проверка сопротивления изоляции электрической сети в соответствии с ПТЭЭП, проверка нагрева проводов и контроль коррозии кабельных оболочек. |
| КТПН – 2*400 кВА, КТПН – 2*250 кВА | Техническое обслуживание Наружный и внутренний осмотр (не реже 1 раза в месяц). Обслуживание оборудования КТПН выполнять только в соответствии с инструкцией по эксплуатации. При осмотрах производить проверку: a) состояния контактных соединений и их затяжку при необходимости; b) состояния изоляции (загрязненность, наличие трещин, следов разрядов и пр.); c) исправности заземления. Загрязнённую фарфоровую изоляцию следует очищать ветошью, смоченной в бензине или другом растворителе. Поверхность изоляторов после чистки вытирается насухо. Рабочий режим КТПН не требует постоянного присутствия дежурного персонала. Текущий ремонт Все операции технического обслуживания и, кроме того проверка уровня масла и его доливка, сезонная регулировка ПБВ, замена (по необходимости) и регулировка коммутационной аппаратуры РУ-6 кВ и РУ-0,4кВ, предохранителей, реле и другого оборудования. |
| ДЭС – 250 кВт, ДЭС-160 кВт | Техническое обслуживание Соблюдение сроков и порядка проведения технического обслуживания являются обязательным условием длительной эксплуатации. Техническое обслуживание двигателя, генератора и аккумуляторных батарей проводить согласно инструкций по их эксплуатации с использованием комплекта ЗИП. Запрещается эксплуатация электроагрегата без проведения очередного технического обслуживания, а также сокращения объема работ по ТО. Виды и периодичность ТО. Для электроагрегата предусмотрены следующие виды технического обслуживания: • ежедневное техническое обслуживание (ЕО), выполняется по окончании смены; • первое техническое обслуживание (ТО-1), проводится через каждые 125 ч. работы; • второе техническое обслуживание (ТО-2), проводится через каждые 500 ч. работы; • сезонное обслуживание (СО), проводится два раза в год при переходе с летней эксплуатации на зимнюю и с зимней на летнюю. При ежедневном техническом обслуживании выполнить следующее: • удалить пыль, грязь, подтеки топлива, смазки и охлаждающей жидкости. Причины возникновения подтеков устранить; • проверить количество масла, топлива и охлаждающей жидкости и при необходимости дозаправить; • проверить крепление всех составных частей электроагрегата и произвести подтяжку; • проверить надежность контактных соединений; • проверить надежность заземления электроагрегата; • проверить наличие противопожарных средств и их исправность; • слить отстой из топливного бака. Ежедневное техническое обслуживание работающего электроагрегата сводится к следующему: • контрольный осмотр приборов, узлов и механизмов. При техническом обслуживании ТО-1 выполнить следующее: • заменить фильтры очистки масла и произвести регулировку клапанов двигателя согласно руководству по его эксплуатации, предварительно слив отработанное масло; • проверить крепление электроагрегата к основанию (фундаменту); • проверить крепление шкафа управления, автоматического выключателя, топливного бака и радиаторов; • проверить состояние радиаторов и при необходимости снять их и промыть горячей мыльной водой, затем чистой водой, очищая от грязи; • очистить аккумуляторные батареи от пыли и грязи; • проверить надежность заземления электроагрегата; • проверить сопротивление изоляции; • произвести замену масла в двигателе. При техническом обслуживании ТО-2 выполнить следующее: • выполнить работы согласно ТО-1; • снять топливный бак и промыть его топливом; • проверить состояние лакокрасочных покрытий и при необходимости восстановить; • измерить сопротивление заземляющего устройства Для проведения сезонного обслуживания (СО) выполнить следующее: • выполнить все работы предусмотренные ТО-2; • промыть топливопроводы рабочим топливом; • промыть систему смазки; • промыть систему охлаждения; • осмотреть состояние защитных покрытий; • проверить сопротивление изоляции; • проверить схему аварийной защиты и сигнализации. Через одно сезонное обслуживание проверить: • установившееся отклонение напряжения и частоты; • установки срабатывания датчиков аварийной сигнализации; разобрать и промыть дизельным топливом редуктор механизма управления регулятором. После этого залить в редуктор 15 см3 масла МТ-16Л ГОСТ 6360. Ходовой винт механизма управления промыть дизельным топливом и смазать тонким слоем мазки ЛИТОЛ-24 ГОСТ 21150 через два сезонных обслуживания проверить: • точность показаний амперметра, вольтметра, мегомметра; • точность показаний приборов контроля за работой двигателя. |
| Сети заземления | Техническое обслуживание Наружный осмотр (не реже 1 раза в месяц) с проверкой целостности и надежности заземляющих проводников, сварных соединений, плотности и надежности болтовых соединений с заземляемыми аппаратами и оборудованием, наличия контргаек и контршайб, наличия и надежности опрессовки наконечников на гибких заземляющих проводниках, соответствия сечения заземляющих проводников, отсутствия последовательного заземления оборудования и аппаратуры, целостности и соответствия окраски, антикоррозийных покрытий. Текущий ремонт Все операции технического обслуживания и, кроме того, ремонт поврежденных мест соединения, замена отдельных участков сетей заземления. |

Оборудование и материалы, вышедшие из строя и требующие замены, предоставляются Исполнителем.

- Аварийное обслуживание:

- Восстановление электроснабжения объекта (оборудования и систем) в случае срабатывания устройств защиты, отключения от внешнего электроснабжения при помощи аварийного источника (ДЭС), арендуется Исполнителем у Заказчика;

- Восстановление работоспособности ВРУ;

- Выполнение оперативных переключений по вводу-выводу из работы поврежденных кабельных линий;

- Отключение поврежденных кабелей, электрооборудования, влияющих на безопасность людей и объекта;

- Проведение осмотров после аварийных инцидентов с составлением акта и дефектной ведомости.

- Ремонт (замена) вышедшего из строя электрического оборудования и его элементов.

- Специальные требования

Услуги по техническому обслуживанию систем электроснабжения и электроосвещения  осуществляются в соответствии с ПТЭЭП «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и Межотраслевыми Правилами по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок  ПОТ Р М-016-2001, РД 15334.0.

В соответствии с п.1.2.6. ПТЭЭП, назначение ответственного за электрохозяйство Объекта и его заместителя с присвоением 5-й группы по ЭБ. Приказ о назначении ответственных  за электрохозяйство Объекта предоставляется Заказчику.

Исполнитель несёт ответственность за целостность приборов учёта электрической энергии и за целостность их опломбирования. В случае нарушения целостности опломбирования или неисправности прибора учёта Исполнитель должен немедленно уведомить Заказчика в течение 1 часа.

Сроки устранения неисправностей инженерных систем и оборудования.

Предельный срок устранения неисправностей (с момента их выявления):

- неисправности электросетей, тепло и водоснабжения аварийного характера (короткое замыкание, порыв системы водо и теплоснабжения и т.д.) – немедленно;

- то же неаварийного характера – 1 сутки.

Наличие полного комплекта приборов, инструментов и приспособлений.

Наличие аварийных (ремонтных) бригад, наличие диспетчерской круглосуточной службы, выезд немедленно, наличие ЗИПа ремонтного.

- Условия оплаты.

Безналичная. После подписания акта выполненных работ с Заказчиком (ежемесячно).

С предоставлением отсрочки платежа на срок до 30 календарных дней.

Согласовано:

Главный энергетик ОАО ЯТЭК				                         	Шеин Ю.В.