Состав исполнителей	5

1. Общие сведения.	8

1.1. Основание на проектирование.	8

1.2. Исходные данные и условия.	8

1.3. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, состав и характеристика производства, номенклатура выпускаемой продукции.	15

1.3.1. Состав и характеристика производства.	15

1.3.2. Номенклатура выпускаемой продукции (работ, услуг).	16

1.4. Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии.	16

1.4.1. Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе.	16

1.4.2. Сведения о потребности объекта капитального строительства в кислороде.	16

1.4.3. Сведения о потребности объекта капитального строительства в воде.	16

1.4.4. Сведения о электроснабжение объекта капитального строительства.	16

1.5. Данные о проектной мощности объекта капитального строительства.	16

1.6. Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-энергетических ресурсах.	17

1.6.1. Сведения о сырьевой базе.	17

1.6.2. Сведения о потребности производства в водоснабжении.	17

1.6.3. Сведения о потребности производства в водоотведении.	17

1.6.4. Сведения о потребности производства в природном газе.	18

1.6.5. Сведения о электроснабжение производства.	18

1.6.6. Сведения о теплоснабжение производства.	18

1.6.7. Сведения о потребности производства в паре.	19

1.6.8. Сведения о потребности производства в топливе.	19

1.6.9. Сведения о потребности производства в сжатом воздухе.	19

1.8. Сведения о земельных участках.	19

1.9. Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства.	20

1.10. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков.	20

1.11. Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований.	21

1.12. Технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального строительства.	21

1.13. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий.	22

1.14. Данные о проектной мощности объекта капитального строительства. Значимость объекта капитального строительства для поселений, а также о численности работников и их профессионально-квалификационном составе.	22

1.15. Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений.	23

1.16. Обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального строительства по этапам строительства с выделением этих этапов.	23

1.17. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения.	23

1.18. Заверение проектной организации.	24

2. Схема планировочной организации земельного участка.	25

2.1. Общие сведения по разделу.	25

2.2. Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта.	26

2.3. Обоснование границ санитарно-защитной зоны участка.	28

2.4. Обоснование планировочной организации земельного участка.	28

2.5. Технико-экономические показатели земельного участка.	29

2.6. Обоснование решений по инженерной подготовке территории.	30

2.7. Описание организации рельефа вертикальной планировки.	30

2.8. Описание решений по благоустройству территории.	30

2.9. Зонирование территории земельного участка.	31

2.10. Обоснование схем транспортных коммуникаций.	31

2.11. Характеристики и технические показатели транспортных коммуникаций.	32

3. конструктивные и объемно-планировочные решения. (Архитектурно-строительные решения).	33

3.1. Общие сведения по разделу.	33

3.2. Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного  для размещения объекта капитального строительства.	35

3.3. Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства.	36

3.4. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства.	36

3.5. Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и  грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта капитального строительства.	36

3.6. Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства.	37

3.6.1. Резервуарный парк емк. 4000 м3 (4238/1-01)	37

3.6.2. Узел перекачки (4238/1-02)	37

3.6.3. Прожекторные  мачты (4238/1-05)	37

3.7. Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства	37

3.7.1. Резервуарный парк емк. 4000 м3 (4238/1-01)	37

3.7.2. Узел перекачки (4238/1-02)	38

3.7.3. Прожекторные  мачты (4238/1-05)	38

3.8. Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства	38

3.9. Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и сооружений объекта капитального строительства.	38

3.9.1. Резервуарный парк емк. 4000 м3 (4238/1-01)	38

3.9.2. Узел перекачки (4238/1-02 )	39

3.9.3. Ограждение (4238/1-04)	39

3.9.4. Прожекторные мачты (4238/1-05)	39

3.9.5. Наружные сети канализации. Строительные решения.	39

3.9.6. Наружные сети электроснабжения. Строительные решения (4238/1 ЭС1.АС)	40

3.9.7. Внутриплощадочные электрические сети. Строительные решения.	40

3.9.8 Технологический трубопровод. Строительные решения.	40

3.9.9 Тепловые сети. Строительные решения	40

3.9.10 Пожаротушение. Строительные решения.	40

3.10. Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения.	41

3.10.1. Резервуарный парк емк. 4000 м3 (4238/1-01)	41

3.10.2. Узел перекачки (4238/1-02 )	41

3.11. Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:	41

3.12. Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений.	41

3.13. Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения.	42

3.13.1 Защита конструкций от коррозии.	42

3.13.2 Противопучинистая защита.	43

3.14. Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов.	44

4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.	45

4.1. Система электроснабжения.	45

4.1.1. Общие сведения по разделу.	45

4.1.2. Характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объектов капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования.	47

4.1.3. Обоснование принятой схемы электроснабжения.	47

4.1.4. Сведения о количество электроприемников, их установленная и расчетная мощность.	49

4.1.5. Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии.	50

4.1.6. Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах.	50

4.1.7. Описание решений по компенсации реактивной мощности,  релейной защите, автоматике и диспетчеризации системы электроснабжения.	50

4.1.8. Перечень мероприятий по экономии электроэнергии.	51

4.1.9. Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов	51

4.1.10. Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства.	51

4.1.11. Перечень мероприятий по заземлению и молниезащите.	51

4.1.12. Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства.	52

4.1.13. Описание системы рабочего и аварийного освещения.	53

4.1.14. Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии.	54

4.1.15. Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии	55

4.2. Система водоснабжения.	56

4.2.1. Общие сведения по разделу.	56

4.2.2. Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения.	57

4.2.3. Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранные зоны.	57

4.2.4. Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметры.	58

4.2.5. Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые  нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное.	61

4.2.6. Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды - для объектов производственного назначения.	61

4.2.7. Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных  решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды.	61

4.2.8. Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод.	61

4.2.9. Сведения о качестве воды.	62

4.2.10. Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей.	62

4.2.11. Перечень мероприятий по резервированию воды.	62

4.2.12. Перечень мероприятий по учету водопотребления.	63

4.2.13. Описание систем автоматизации водоснабжения.	63

4.2.14. Перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее экономии.	64

4.2.15. Описание системы горячего водоснабжения.	64

4.2.16. Расчетный расход горячей воды.	64

4.2.17. Описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих  повторное использование тепла подогретой воды.	64

4.2.18. Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в целом и по основным производственным процессам - для объектов производственного назначения.	65

4.2.19. Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства - для объектов непроизводственного назначения.	65

4.3. Система водоотведения.	66

4.3.1. Общие сведения по разделу.	66

4.3.2. Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод.	68

4.3.3. Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры.	68

4.3.4. Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов – для объектов производственного назначения.	68

4.3.5. Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод.	68

4.3.6. Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков.	69

4.3.7. Решения по сбору и отводу дренажных вод.	69

4.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.	70

4.4.1. Общие сведения по разделу.	70

4.4.2. Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства.	71

4.4.3.Сведения об источниках теплоснабжения	71

4.4.4. Конструктивные решения тепловых сетей	71

4.4.5. Защита трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод.	72

4.5. Сети связи.	73

4.5.1. Общие сведения по разделу.	73

4.6. Технологические решения.	74

4.6.1. Общие сведения по разделу.	74

4.6.2. Сведения о производственной программе и номенклатуре продукции, характеристику принятой технологической схемы производства в целом и характеристику отдельных параметров технологического процесса, требования к организации производства, данные о трудоемкости изготовления продукции.	76

4.6.2.1. Сведения о производственной программе и номенклатуре продукции (работ, услуг).	76

4.6.2.2. Характеристика принятой технологической схемы производства в целом и характеристика отдельных параметров технологического процесса.	76

4.6.2.3. Требования к организации производства.	79

4.6.2.4. Данные о трудоемкости изготовления продукции (работ, услуг).	80

4.6.3. Обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических нужд.	80

4.6.4. Источники поступления сырья и материалов.	80

4.6.5. Требования к параметрам и качественным характеристикам продукции.	80

4.6.6. Характеристика  принятых технологических процессов и оборудования.	81

4.6.7. Вспомогательное оборудование.	81

4.6.8. Мероприятия по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных производственных объектах.	81

4.6.9. Расчетная численность, профессионально-квалификационный состав работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности.	83

4.6.10. Мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований по охране труда при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального строительства.	84

4.6.11. Автоматизированные системы, используемые в производственном процессе.	84

4.6.12. Результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники (по отдельным цехам, производственным сооружениям).	85

4.6.13. Мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду.	85

4.6.14. Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов.	86

4.6.15.Описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требований технологических регламентов.	86

Исходные данные.	87

-	Задание на проектирование объекта «Склад нефтепродуктов ОАО «ЯТЭК» на 2 км. Маганского тракта» от 17.02.2011 г.	88

-	Техническое задание на разработку раздела «ИТМ ГОЧС» по объекту «Склад нефтепродуктов ОАО «ЯТЭК» на 2 км. Маганского тракта» от 26.08.2011 г., согласованное ГУ МЧС России по РС (Я).	95

-	Перечень исходных данных и требований для разработки раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», включаемых в задание на проектирование объекта «Склад нефтепродуктов ОАО «ЯТЭК» на 2 км. Маганского тракта» от 14.07.2011 г.	97

-	Договор аренды земельного участка №09-1/2010-1223 от 01.07.2010г. Администрации микрорайона «Марха» Окружной администрации г. Якутска и ОАО «Якутгазпром» с приложениями.	100

-	Распоряжение администрации п. Марха № 37-р/1 от 11.05.2007 г. о передаче в аренду ОАО АТП «Якутгазпром» площадью 7,9240 га.	107

-	Кадастровый паспорт земельного участка № 35/10-2-110205 от 22.09.2010 г., кадастровый номер 14:35:108001:904.	108

-	Технические условия ЯГЭС ОАО АК «Якутскэнерго» за №10/607 от29 июля 2009 г.	110

-	Технические условия ОАО «ЯТЭК» на проектирование сетей связи № 848-29 от 06.12.2010 г.	111

-	Технические условия на периметральную охранную сигнализацию проектирования объекта №569-34 от 13.11.2010 г.	113

-	Договор № 10 от 01.02.2011 г. ОАО «Саханефтегазсбыт» на проведение испытаний проб нефтепродуктов ОАО «ЯТЭК» с определением их качества и заключения о соответствии или несоответствии нормам ГОСТ и ТУ.	114

-	Письмо ОАО «ЯТЭК» №389-29 от 09.02.2011 г. с характеристиками точек подключения к инженерным сетям.	115

-	Приложение № 1 к письму ОАО «ЯТЭК» №389-29 от 09.02.2011 г. лист согласования точек подключения к инженерным сетям.	117

-	Разрешение на подключение к сетям водоснабжения и канализации за №507 от 25.10.2010 г. выданное ОАО «Водоканал».	118

-	Письмо ОАО «ЯТЭК» №11-2/29 от 25.02.2011 г. с копией договора ЗАО «Учур» на теплоснабжение и графиком параметров теплоносителя.	119

-	Письмо ГУ МЧС РФ по РС (Я) № 895-5-8-1 от 30.12.2010 г. по ПЧ № 3 ГУ «5 отряд ФПС по РС (Я) о соответствии расчетного времени прибытия п. 1 ст. 76, гл 17 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.	122

-	Договор № 439/34-10 от 31.05.2010 г. с ООО «Новые экологические технологии» на вывоз и утилизацию ртутьсодержащих люминесцентных ламп ОАО «ЯТЭК».	123

-	Договор № 66/09-10 от 17.02.2010 г. с ООО «Экопроект» по сбору и транспортировке (вывозу) твердых отходов IV и М классов опасности.	126

-	Письмо ФГУ ЯУ ЦМС № 25-473 «О фоновых концентрациях загрязняющих веществ» для разработки проектной документации по объекту «Расходный склад для компаундирования ГСМ на территории производственной базы ОАО «ЯТЭК» на 2 км. Маганского тракта».	132

-	Письмо ОАО «ЯТЭК» № 3036-24 от 21.09.2011 г. по согласованию технологической схемы трубопроводов.	133

-	Свидетельство №СРО-П-090-1435007892-05 от 24.11.2010 г.	134

-	Свидетельство №СРО-И-003-14092009-00822 от 31.03.2011 г	137

1.3. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, состав и характеристика производства, номенклатура выпускаемой продукции.

Функциональное назначение объекта «Склад нефтепродуктов ОАО «ЯТЭК» на 2 км. Маганского тракта» - круглогодичный прием, хранение, налив бензина Регулятор-92, бензина Регулятор-95 и дизельного топлива  для обеспечения сети АЗС ОАО «ЯТЭК» моторным топливом.

Категория склада нефтепродуктов по таблице 1 СНиП 2.11.03-93и таблице 5 СП 4.13130.2009 – IIIб.

1.3.1. Состав и характеристика производства.

В состав склада нефтепродуктов включены основные и вспомогательные здания и сооружения, сооружения электроснабжения, освещения, пожаротушения, водоотведения, молниезащиты. Состав производства приведен в таблице № 1.3.1.1.

Таблица № 1.3.1.1.

| № по генплану | Наименование здания, сооружения, в их составе помещений с указанием позиций по экспликации. | Категория зданий, помещений и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (СП 12.13130.2009) | Класс взрывоопасных и пожароопасных зон (ПУЭ 6-е изд.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Резервуарный парк емк. 4000 м3: |  |  |  |
|  | В составе: |  |  |  |
| 1.1 | Резервуар вертикальный стальной V=1000 м3 | Ан | В-Iг |  |
| 1.2 | Резервуар вертикальный стальной (запасной) V=1000 м3 | Ан | В-Iг |  |
| 1.3 | Резервуар вертикальный стальной V=2000 м3 | Ан | В-Iг |  |
| 1.4 | Резервуар вертикальный стальной V=2000 м3 | Ан | В-Iг |  |
| 2 | Узел перекачки | Ан | В-Iг |  |
| 3 | КНС | В | П-IIа |  |
| 4 | Ограждение |  |  |  |
| 5 | Прожекторные мачты | Дн |  |  |

В соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.1997 г, приложение 1, пункт 1в) проектируемый объект относится к опасным производственным объектам (далее ОПО).

В проектных решениях разработаны мероприятия, обеспечивающие надежную и безопасную эксплуатацию систем и блоков, инженерного комплекса склада нефтепродуктов, более подробные сведения приведены в разделах:

- инженерные системы и инженерное оборудование;

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

- инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

1.3.2. Номенклатура выпускаемой продукции (работ, услуг).

Склад нефтепродуктов входит состав обслуживающих производств производственной базы ОАО «ЯТЭК» и обеспечивает снабжение топливом сети АЗС ОАО «ЯТЭК», при этом оказываются следующие услуги::

- прием бензинов Регулятор 92, регулятор 95 и дизельного топлива;

- хранение бензинов Регулятор 92, регулятор 95 и дизельного топлива;

- выдача бензинов Регулятор 92, регулятор 95 и дизельного топлива.

1.4. Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии.

1.4.1. Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе.

Потребность строительства объекта в топливе приведена в п. 4.9.3 проекта организации строительства и составляет 27,8 т.

1.4.2. Сведения о потребности объекта капитального строительства в кислороде.

Потребность строительства объекта в сжатом воздухе приведена в п. 4.9.3 проекта организации строительства и составляет 30900 м3.

1.4.3. Сведения о потребности объекта капитального строительства в воде.

Потребность строительства объекта в воде приведена в п. 4.9.3 проекта организации строительства и составляет 13 л/с.

1.4.4. Сведения о электроснабжение объекта капитального строительства.

Обеспечение строительного производства электроэнергией производится от существующей двух трансформаторной подстанции «АТП-Газпром»-2х250 кВА. Потребность строительства объекта в электроэнергии приведена в п. 4.9.3 проекта организации строительства и составляет 34,1 тыс.кВт/ч.

1.5. Данные о проектной мощности объекта капитального строительства.

В соответствии с заданием на разработку проектной документации склада нефтепродуктов ОАО «ЯТЭК» и данных ОАО «ЯТЭК» «Движение нефтепродуктов на участке хранения и переработки Маганский тракт 2 км, г.Якутск» (вновь строящимся) для расчета выбросов в атмосферу, приняты следующие данные по емкости и грузообороту нефтепродуктов:

- Бензин Регуляр-92 (компаундированный) – емкость хранения РВС 2000 м3, поз. 1.4. Годовой грузооборот 21600,0м3 или 16200,0 т, или 10,8 циклов;

- бензин Регуляр-95 нефтяной – емкость хранения РВС 1000 м3, поз. 1.2. Годовой грузооборот 960,0 м3 или 720,0 т, или 0,96 цикла;

- дизельное топливо – емкость хранения РВС 1000 м3, поз. 1.1. Годовой грузооборот 6000,0 м3 или 4980,0 т, или 6 циклов.

Более подробные сведения приведены в таблице 4.6.2.1.1 в подразделе «Технологические решения».

1.6. Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-энергетических ресурсах.

1.6.1. Сведения о сырьевой базе.

Сырьевые ресурсы на складе нефтепродуктов не используются.

1.6.2. Сведения о потребности производства в водоснабжении.

Необходимые расходы воды и напоры систем хозяйственно-питьевого водоснабжения определены согласно СНиП 2.04.01-85*. Расходы воды систем автоматического пожаротушения определены согласно требований п. 8 и приложения 3 СНиП 2.11.03-93. Расходы воды на наружное пожаротушение зданий и сооружений склада нефтепродуктов определены согласно СП 8.13130.2009. Расходы воды на внутреннее пожаротушение, согласно СП 10.13130.2009, не предусматривается.

Сводные данные по расходам и напорам воды с учетом существующего водопотребления производственной базы ОАО «ЯТЭК» приведены в таблице 1.6.2.1.

Таблица 1.6.2.1.

| № п.п. | Наименование потребителей | Расходы воды |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут. | м3/час | л/сек |  |
| 1 | Автоматическое пожаротушение РВС | – | 179,6 | 49,89 |  |

Более подробные сведения приведены в подразделе 4.2 «Система водоснабжения».

1.6.3. Сведения о потребности производства в водоотведении.

Сведения о потребности склада нефтепродуктов в водоотведении приведены в таблице 1.6.3.1.

Таблица 1.6.3.1.

| Наименование системы | Расчетный расход |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | м3/ч | л/с |  |
| Дождевая канализация К2 | 0,67 | 0,34 | 5,0 |  |

Талые и дождевые сточные воды по уклону площадки склада нефтепродуктов попадают в приямок, затем по трубе Ø159х4,5мм ГОСТ 10704-91 направляются в колодец с гидрозатвором. Из колодца с гидрозатвором стоки направляются в КНС. В КНС дождевые стоки погружным насосом марки Wilo-Drain TS 50 H 122-15 (Q=18 м3/ч, Н=16 м, N=1,5 кВт, U=380В) направляются на сброс в пруд регулятор с последующей очисткой. Пруд регулятор и очистные сооружения дождевых стоков предусмотрены в проекте по ш.4238 НК.

1.6.4. Сведения о потребности производства в природном газе.

Природный газ на складе нефтепродуктов не используется.

1.6.5. Сведения о электроснабжение производства.

В соответствии с требованиями п. 3.2.1 ПБ 09-560-03 потребители склада нефтепродуктов относятся к первой категории электроснабжения.

Электроснабжение склада нефтепродуктов предусматривается от электрощитовой, расположенной в здание операторной расходного склада ГСМ (см. шифр 4238-01-06 ЭОМ).

Проектом предусматривается демонтаж существующей ВЛ-0,4 кВ проходящей по территории склада нефтепродуктов длиной 0,09 км и ее монтаж за территорией склада нефтепродуктов.

В связи с изменением трассы тепловых сетей, предусматривается демонтаж КЛ-0,4 кВ и ее монтаж, на вновь проектируемой теплотрассе.

Учет и распределение электроэнергии осуществляется от пунктов, щитов и шкафов управления, устанавливаемых в электрощитовой помещения оператора (см. шифр 4238-01-06 ЭОМ).

Сведения по установленной электрической мощности расходного склада нефтепродуктов приведены в таблице 1.6.5.1.

Таблица 1.6.5.1.

| Позиция | Наименование объекта | Установленная мощность, кВт |  | Расчетная мощность, кВт |  | Кол-во электроприемников, шт | Класс зоны По ПУЭ | Условный расход электроэнергии в год, тыс.кВт*ч |  | Итого в год, тыс. кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Освещение | Сил.оборуд | Освещение | Сил.оборуд |  |  | Освещение | Сил.оборуд |  |
|  | Склад нефтепродуктов | 1,87 | 15,5 | 1,87 | 15,5 | 2 |  | 7,48 | 70,53 | 78,01 |

Более подробные сведения приведены в подразделе 4.1 «Система электроснабжения»..

1.6.6. Сведения о теплоснабжение производства.

В соответствии с письмом ОАО «ЯТЭК». №11-2/29 от 25.02.2011г – источник теплоснабжения существующая котельная ЗАО «Учур» с параметрами теплоносителя:

- температура 95-70˚С;

- давление теплоносителя на воде 4,2 кгс/см2;

- давление на выходе 4,0 кгс/см2;

- теплоноситель – вода.

Расчетные тепловые потоки приведены в проектных решениях по расходному складу ГСМ 4238-ПЗ, п. 4.4.4, учитывающие расходы тепловой энергии тепловых спутников обогрева пожарных трубопроводов по настоящему проекту.

1.6.7. Сведения о потребности производства в паре.

Пар на складе нефтепродуктов не используется.

1.6.8. Сведения о потребности производства в топливе.

Топливо на складе нефтепродуктов не используется.

1.6.9. Сведения о потребности производства в сжатом воздухе.

Сжатый воздух на складе нефтепродуктов не используется.

1.7. Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов производства.

Возврат нефтепродуктов за счет улавливания ПВС составит не менее 90%, 28560*1%*0,9=257,04 м3 в год.

Безвозвратные потери ПВС нефтепродуктов составят не более 10%, 28560*1%*0,1=28,56 м3 в год. Оседают на территории склада нефтепродуктов, поступают в месте дождевыми и талыми водами в КНС и поступают по трубопроводу на очистку на расходный склад ГСМ по ш. 4238 в пруд-регулятор, первая стадия нейтрализации адсорбционными боннами в пруде регуляторе, вторая стадия очистка в очистных сооружениях до требований рыбохозяйственного назначения к воде.

В процессе эксплуатации склада нефтепродуктов также образуются отходы производства:

- резервуарный парк в объеме 0,5 т в год – песок содержащий отходы нефтепродуктов, 4 класса опасности, образуется при ремонтных работах.

Более подробная информация по производственным отходам приведена в разделе «Технологические решения» п. 4.6 настоящей пояснительной записки.

Перечисленные отходы производства, вторично не используются.

Вторичные энергоресурсы на складе нефтепродуктов отсутствуют.

1.8. Сведения о земельных участках.

Объект строительства располагается на территории земельного участка производственной базы ОАО АТП «ЯТЭК».

В административном отношении рассматриваемый земельный участок расположен в Республике Саха (Якутия) на территории МО «Якутск» в северной части, микрорайона «Марха» в поселке Газовиков.

Земельный участок предоставлен ОАО «ЯТЭК» на праве аренды распоряжение администрации п. Марха № 37-р/1 от 11.05.2007 г., площадью 7,9240 га.

Распоряжение администрации п. Марха № 37-р/1 от 11.05.2007 г. о передаче в аренду ОАО АТП «Якутгазпром» площадью 7,9240 га, см. «Акт приема-передачи земельного участка» от 01.07.2010 г. с планом границ участка и кадастровый паспорт земельного участка № 35/10-2-110205 от 22.09.2010 г., кадастровый номер 14:35:108001:904.

Площадь земельного участка отведенного под строительство склада нефтепродуктов на территории базы ОАО АТП «ЯТЭК» составляет 6200 м2 (0,62 га).

Фактическая площадь земельного участка в условных границах планировки, необходимая для строительства расходного склада нефтепродуктов по разделу ПЗУ составляет 6200 м2 (0,62 га).

1.9. Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства.

Площади распределения земель площадки строительства по категориям и угодьям определены по топографическому плану, распоряжению администрации п. Марха № 87-р/1 от 11.05.2007 г. о передаче в аренду ОАО АТП «Якутгазпром» площадью 7,9240 га, см. «Акт приема-передачи земельного участка» от 01.07.2010 г. с планом границ участка и кадастровым паспортом земельного участка № 35/10-2-110205 от 22.09.2010 г., кадастровый номер 14:35:108001:904. и представлены таблице 1.9.1.

Таблица 1.9.1.

| Общая площадь | Пашня | Сенокосы и пастбища | Многолетние насаждения | Приусадебные земли | Мелиорированные земли | Сады и огороды | Земли лесного фонда |  |  | Земли городских и сельских поселений | Земли |  |  | Древесно-кустарниковые насаждения | Нарушенные земли | Болота | Неудобия | Территория, занятая водой | Прочие земли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | Покрытые лесом | Непокрытые лесом |  | Рекреационные | Историко-культурного назначения | Природоохранного назначения |  |  |  |  |  |  |
| 0,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.10. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков.

Целевое назначение земельного участка – строительство склада нефтепродуктов на производственной базе АТП ОАО «ЯТЭК».

Ограничения, обременения, сервитуты отсутствуют.

Земли передаются на праве аренды.

1.12. Технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального строительства.

33,72×39,71 м расположены РВС 1000 поз. 1.1 и 1.2. Во втором блоке размерами 31,09×53,8 м расположены РВС 1000 поз. 1.3 и 1.4.

Таблица 12.1.

| № п.п. | Наименование показателей | Ед. изм. | Количество | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Площадь участка: | га | 0,62 |  |
| - 2 | Площадь застройки | га | 0,31 |  |
| - 2 | Площадь проездов и площадок | га | 0,15 |  |
| - 2 | Плотность застройки | % | 0,51 |  |
| - 3 | Коэффициент использования территории | % | 76,3 |  |
| - 3 | Общая площадь зданий и сооружений: | м2 | 3154,0 |  |
|  | Резервуарный парк емк. 4000 м3 | м2 | 3139,8 |  |
|  | Узел перекачки | м2 | 14,2 |  |
| - 3 | Годовой грузооборот: |  |  |  |
|  | - бензин Регуляр-92 | м3/т | 21600 / 16200 |  |
|  | - бензин Регуляр-95 | м3/т | 960,0 / 720 |  |
|  | - дизельное топливо | м3/т | 6000 / 4980 |  |
| - 3 | Установленная электрическая мощность | кВт | 60,6 |  |
| 8.1 | Освещение | кВт | 1,87 |  |
| 8.3 | Силовое электрооборудование | кВт | 15,5 |  |
| - 3 | Расход электроэнергии в час: | кВт*ч | 17,37 |  |
| - 3 | Расход электроэнергии в год: | тыс. кВт*ч | 78,01 |  |
| - 3 | Расход воды, в том числе: | м3/сут. |  |  |
| 11.1 | Хозяйственно бытовые нужды | м3/сут. | нет |  |
| 11.2 | Производственные нужды | м3/сут. | нет |  |
| 11.3 | Спутник канализации | м3/сут. | нет |  |
| - 3 | Расход воды на пожаротушение: |  |  |  |
| 12.1 | Внутреннее | л/с | Первичные средства |  |
| 12.2 | Наружное | л/с | 49,89 |  |
| - 3 | Водоотведение: |  |  |  |
| 13.1 | Хозяйственно бытовые | м3/сут. | нет |  |
| 13.2 | Производственные | м3/сут. | нет |  |
| 13.3 | Ливневые | м3/сут. | 0,67 |  |
| - 3 | Расход тепла, в том числе: | Вт | нет |  |
| 14.1 | Отопление | Вт | нет |  |
| 14.2 | Вентиляция | Вт | нет |  |
| 14.3 | Спутник канализации | Вт | нет |  |
| - 3 | Общая стоимость строительства, с НДС в ценах 3 квартала 2011 г., в том числе: | тыс. руб. | 99 375,49 |  |
| 15.1 | СМР | тыс. руб. | 65 220,64 |  |
| 15.2 | Оборудование | тыс. руб. | 27 752,44 |  |
| 15.3 | Прочие | тыс. руб. | 6 402,24 |  |
| - 3 | Общая стоимость строительства в ценах I квартала 2001 г., в том числе: | тыс. руб. | 12 872,28 |  |
| 16.1 | СМР | тыс. руб. | 6 324,01 |  |
| 16.2 | Оборудование | тыс. руб. | 5 969,29 |  |
| 16.3 | Прочие | тыс. руб. | 578,98 |  |
| - 3 | Продолжительность строительства с учетом коэффициента увеличения продолжительности строительства для Республики Саха (Якутия) | месяцев | 7 |  |

1.13. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий.

Для проектирования склада нефтепродуктов специальные технические условия не требуются и не разрабатывались.

1.14. Данные о проектной мощности объекта капитального строительства. Значимость объекта капитального строительства для поселений, а также о численности работников и их профессионально-квалификационном составе.

В соответствии с заданием на разработку проектной документации склада нефтепродуктов ОАО «ЯТЭК» и данных ОАО «ЯТЭК» «Движение нефтепродуктов на участке хранения и переработки Маганский тракт 2 км, г.Якутск» (вновь строящимся) для расчета выбросов в атмосферу, приняты следующие данные по грузообороту нефтепродуктов:

- бензин Регуляр-95 нефтяной годовой грузооборот 960,0 м3 или 720,0 т;

- дизельное топливо нефтяное годовой грузооборот 6000,0 м3 или 4980,0 т;

- бензин Регуляр-92 (компаундированный) годовой грузооборот 21600,0м3 или 16200,0 т.

Более подробные сведения приведены в разделе «Технологические решения» п. 4.6.

Развивая собственное топливообеспечение и увеличивая сеть собственных АЗС ОАО «ЯТЭК» обеспечивает повышение качества услуг быстро растущему парку грузовых и легковых автомобилей в Республике Саха (Якутия), способствует снижению зависимости по бензину Регуляр-92 на 30% от завоза нефтепродуктов, за счет использования 30% бензиновой фракции газоконденсата (БФГ), при этом улучшается экологические показатели бензина, т.к. примесей в БВГ значительно меньше чем в нефтяном бензине.

Весь персонал обслуживающий склад нефтепродуктов учтен на расходном складе ГСМ по ш. 4238 – 17 человека из них существующих работников ОАО «ЯТЭК» 5 человек.

Принятые решения на складе нефтепродуктов обеспечивают его безопасную эксплуатацию и бесперебойным поставкам топлива в сеть до 50 АЗС.

2.2. Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта.

Участок проектируемого склада нефтепродуктов находится в северной части г. Якутска в поселке Газовиков микрорайона Марха.

К западу от исследуемой площадки проходит асфальтированная дорога (Маганский тракт).

Северной части с краю территории ограждения проходят инженерные сети теплотрассы и ЛЭП. Внутри территории проектирования располагаются металлические, каменные нежилые здания.

Площади распределения земель участка строительства по категориям и угодьям определены по топографическому плану и представлены таблице № 2.2.1.

Таблица № 2.2.1. Распределение земель на участке строительства (га).

| Общая площадь | Пашня | Сенокосы и пастбища | Многолетние насаждения | Приусадебные земли | Мелиорированные земли | Сады и огороды | Земли лесного фонда |  |  | Земли городских и сельских поселений | Земли |  |  | Древесно-кустарниковые насаждения | Нарушенные земли | Болота | Неудобия | Территория, занятая водой | Прочие земли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | Покрытые лесом | Непокрытые лесом |  | Рекреационные | Историко-культурного назначения | Природоохранного назначения |  |  |  |  |  |  |
| 0,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Геоморфологическое расположение площадки строительства приурочено к I надпойменной террасе р. Лена и ее паводковыми водами не затапливается. Рельеф местности ровный, с абсолютными отметками от 96,30 до 97,40м по БС высот. Растительность на прилегающей к площадке территории присутствует в виде многолетних трав.

Гидрогеологические условия площадки будут характеризоваться ограниченным распространением сезонных надмерзлотных грунтовых вод типа «верховодка», периодически действующих в слое сезонного оттаивания. Их питание будет происходить за счет инфильтрации поверхностных вод и атмосферных осадков, а расход – испарением и стоком. В весенне – летний периоды участок затапливается от водотока Белого озера на 10-20 см при таянии снега  с гор и предгорья.

При инженерно – геологической рекогносцировке нежелательные физико – геологические процессы и явления наблюдаются в виде заболачивания прилегающей территории.

В геологическом отношении, участок строительства, до исследованной глубины 10 м сложен четвертичными отложениями, представленными толщей верхнечетвертичных песков, которые перекрыты насыпными грунтами до 3,0м, а также бетонной отмосткой.

По динамике температурного режима в годовом цикле в исследованном радиусе выделяются:

- слой сезонного оттаивания (ССО)

- вечномерзлая толща (ВМТ).

Мощность слоя сезонного оттаивания составила для данного участка 2,28 м.

2.3. Обоснование границ санитарно-защитной зоны участка.

Проектируемый промышленный объект является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека и в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона (СЗЗ) данного объекта устанавливается от границы земельного участка склада нефтепродуктов.

Размер санитарно-защитной зоны принят в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, подраздела 7.1.11. «Склады горюче-смазочных материалов» и составляет 100 м».

2.4. Обоснование планировочной организации земельного участка.

В соответствии с заданием на проектирования  по объекту «Склад нефтепродуктов ОАО «ЯТЭК» на 2 км. Маганского тракта» от 17.02.2011 г. в пределах отведенной территории размещены следующие здания и сооружения:

- Резервуарный парк емк. 4000 м3:

  - Резервуар вертикальный стальной V=1000 м3;

  - Резервуар вертикальный стальной V=1000 м3;

  - Резервуар вертикальный стальной V=2000 м3 (запасной);

  - Резервуар вертикальный стальной V=2000 м3;

- Узел перекачки;

- КНС;

- Ограждение;

- Прожекторные мачты.

Здания и сооружения размещены на площадке строительства на основании следующих факторов:

- расположение зданий и сооружений в соответствии с необходимыми противопожарными разрывами;

- технологической схемы склада нефтепродуктов.

Перед началом строительства произвести:

- снос нежилых деревянных зданий (2 шт) 73 кв.м.;

- демонтаж нежилого металлического здания 627 м2;

- вынос опор освещения (6 шт);

- демонтаж ограждения 78 п.м.

- демонтаж  трубы диаметром  Ø 219 длиной L = 156 п.м.;

- демонтаж трубы диаметром  Ø 108 длиной L = 78 п.м.;

- демонтаж трубы диаметром Ø 76 длиной L = 78 п.м.;

- демонтаж прожекторной мачты (1 шт).

При размещении сооружений склада нефтепродуктов на участке строительства, выполнены требования технологической взаимоувязки объектов между собой. Обеспечен круговой проезд автотранспорта без дополнительного маневрирования по территории склада нефтепродуктов.

Размещение на участке строительства зданий и сооружений раздел «Схема планировочной организации земельного участка» увязано с существующими подъездными путями, соблюдением нормативных расстояний по отношению к существующей застройке и расположения зданий и сооружений склада нефтепродуктов относительно друг друга на нормативных расстояниях.

Расположение зданий и сооружений на площадке строительства произведено следующим образом:

- Въезд и выезд транспорта на территорию склада нефтепродуктов осуществляется по существующим  проездам и площадкам  производственной базы АТП.

- Проектом предусматривается устройство кругового проезда по периметру обвалования Резервуарного парка. Проезд предусматривается односторонний круговой, для  движения автотранспорта без дополнительного маневрирования по территории склада нефтепродуктов.

- Резервуарный парк, состоящий из четырех наземных стальных резервуаров емк. 1000 м3 (2 шт.) и 2000м3 (2 шт.), расположен внутри бетонного обвалования глубиной 1,5 м, что на 0,2 м выше уровня расчетного объема разлившейся жидкости в случае полной разгерметизации резервуара.

- Внутри территории склада нефтепродуктов, предусмотрен приямок для сбора поверхностных вод, которые по системе дождевой канализации с КНС перекачивается на расходный склад ГСМ по ш. 4238 к пруду-регулятору и установке очистки.

- На пересечениях технологических трубопроводов с внутренними проездами в проектных решениях предусмотрены три земляных перехода: первый находится на границе территории склада нефтепродуктов и территории базы АТП, два перехода устраиваются за пределами резервуарного парка, в местах пересечения проектируемых инженерных сетей с существующими проездами.

- Технологический трубопровод прокладывается надземно на всем участке трассы до расходного склада ГСМ по ш. 4238.

При расположении зданий и сооружений на территории склада нефтепродуктов выдержаны нормативные расстояния согласно требованиям противопожарных норм.

2.5. Технико-экономические показатели земельного участка.

Технико-экономические показатели земельного участка склада нефтепродуктов приведены в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь участка в условных границах планировки | Га | 0,62 |
| 2 | Площадь проектируемых покрытий | Га | 0,15 |
| 2 | Площадь застройки | Га | 0,31 |
| 3 | Плотность застройки | % | 0,51 |
| 4 | Коэффициент использования территории | % | 76,3 |

2.6. Обоснование решений по инженерной подготовке территории.

Проектными решениями раздела ПЗУ предусмотрена инженерная подготовка участка строительства – вертикальная планировка территории.

Вертикальная планировка территории предусмотрена в виде насыпи высотой приделах 0,20 – 0,90 м без выемки грунта, для предотвращения территории земельного участка склада нефтепродуктов от затопления в весеннее – летний периоды.

Талые и дождевые сточные воды по уклону площадки склада нефтепродуктов попадают в приямок, затем по трубе Ø159х4,5мм ГОСТ 10704-91 направляются в колодец с гидрозатвором. Из колодца с гидрозатвором стоки направляются в КНС. В КНС дождевые стоки погружным насосом марки Wilo-Drain TS 50 H 122-15 (Q=18 м3/ч, Н=16 м, N=1,5 кВт, U=380В) направляются на сброс в пруд регулятор с последующей очисткой. Пруд регулятор и очистные сооружения дождевых стоков предусмотрены в проекте по ш.4238 НК.

2.7. Описание организации рельефа вертикальной планировки.

Проект организации рельефа участка строительства выполнен на топографической основе в М 1:500, предоставленной ОАО «ЯТЭК» в 2010 г.

Вертикальная планировка территории предусмотрена в виде отсыпки из песчано-гравийной смеси по ГОСТ 23735-79 для организации водостока с направлением в проектируемые приямки и КНС. Собранные загрязненные поверхностные стоки по системе дождевой канализации отводятся в пруд-регулятор и установку очистки.

2.8. Описание решений по благоустройству территории.

Для благоустройства территории склада нефтепродуктов предусматриваются следующие проектные решения:

- устройство покрытий проезда.

Покрытие проектируемого проезда предусмотрено из монолитного железобетона, уложенного на основание из щебня из фракции 20÷40 по ГОСТ 25607-94. Армирование бетона на площадках производится сеткой с шагом 100 из арматуры 5Вр-I. Бетон для устройства площадок принят класса В15, F200.

Щебеночные покрытия и основания устраиваются методом расклинки, с уплотнением за три раза:

- первая укатка – обжим россыпи и устойчивое положение щебня;

- вторая укатка – жесткость покрытия за счет взаимозаклинивания фракций щебня;

- третья укатка – плотная кора покрытия за счет расклинивания поверхности мелкими фракциями.

Устройство проездов и площадок производится по окончанию работ строительства зданий и сооружений.

2.9. Зонирование территории земельного участка.

Склад нефтепродуктов условно разделен на две зоны по функциональному назначению зданий и сооружений: основную и вспомогательную. В основную зону входит резервуарный парк емкостью 4000 м3 и узел перекачки. Во вспомогательную зону входит КНС.

Площадное разделение земли по зонам проектируемого объекта представлено в таблице 2.10.1.

Таблица 2.10.1. Распределение площадей земли производственного объекта.

| Отвод земель в постоянное пользование (га) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Под здания и сооружения |  |  | Линии и коммуникации (дороги, ЛЭП, трубопроводы) | Хранилища, полигоны для хранения твердых отходов | Накопители сточных вод | Прочие виды использования земель |
|  | Основного производства | Вспомогательного производства | Административно-бытового назначения |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0,61 | 0,31 | - | - | 0,15 | -- | -- | 0,15 |

2.10. Обоснование схем транспортных коммуникаций.

Транспортная схема коммуникаций проектируемого объекта решена на основании технологических решений, проектируемых подъездных путей и норм проектирования.

Заезд пожарной техники и спецтранспорта для зачистки РВС и технологических трубопроводов на территорию склада нефтепродуктов осуществляется по проектируемому проезду. Выезд предусматривается на тот же существующий проезд через территорию производственной базы. Внутри огороженной территории склада нефтепродуктов от ворот въезда и выезда проектными решениями предусматривается устройство кругового проезда по периметру. Данное решение обеспечивает одностороннее круговое движения автотранспорта с возможностью проезда пожарной техники и спецтранспорта для зачистки РВС и технологических трубопроводов без дополнительного маневрирования по территории склада нефтепродуктов.

Принятые проектные решения обеспечивает возможность беспрепятственного проезда пожарных машин и спецмашин к резервуарному парку и другим сооружениям склада нефтепродуктов.

2.11. Характеристики и технические показатели транспортных коммуникаций.

| Показатель | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |
| Вид и общее назначение внутриплощадочных дорог | Производственные, обеспечивающие производственные связи между цехами. |  |  |
| Категории дорог | III | - | - |
| Общая длина дорог каждой категории, м | 341,85 | - | - |
| Расчетная скорость движения, км/час | 30 | - | - |
| Число полос движения | 1 | - | - |
| Ширина расчетного автомобиля, м | 2,5 | - | - |
| Ширина проезжей части, м | 4.5 | - | - |
| Ширина обочины, м | - | - | - |
| Ширина земляного полотна, м | 4.5 | - | - |
| Поперечный профиль дорог | односкатный | - | - |
| Поперечные уклоны проезжей части, ‰ | 20 | - | - |
| Поперечные уклоны обочин, ‰ | - | - | - |
| Тип дорожной одежды | капитальная | - | - |
| Уширение проезжей части на закруглениях в плане, м | -- | - | - |
| Наибольший продольный уклон, ‰ | 100 | - | - |
| Расстояния видимости, м: |  | - | - |
| поверх дороги | 50 | - | - |
| встречного автомобиля | 100 | - | - |
| Количество пересечений дорог между собой: |  | - | - |
| в одном уровне | - | - | - |
| в разных уровнях | - | - | - |
| Количество пересечений или примыканий внутренних дорог и внешних |  | - | - |
| в одном уровне | 1 | - | - |
| в разных уровнях | - | - | - |
| Количество установленных дорожных знаков, в том числе: | - | - | - |
| предупреждающие | - | - | - |
| приоритета | - | - | - |
| запрещающие | - | - | - |
| предписывающие | - | - | - |
| информационно-указательные | - | - | - |

3.2. Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного 
для размещения объекта капитального строительства.

Все планировочные и конструктивные решения приняты с учетом климатических особенностей района строительства.

Площадка строительства относится к северной строительно-климатической зоне, район I, подрайон I А, с природно-климатическими характеристиками, согласно техническому заданию на проектирование:

- нормативный скоростной напор ветра – 30 кгс/м2;

- нормативный вес снегового покрова – 55 кгс/м2;

- расчетная зимняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 54ºС;

- расчетная зимняя температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 – минус 59ºС;

- период со среднесуточной температурой менее 8°C -  256 cуток.

По материалам инженерно-геологических изысканий, грунты площадки представлены  толщей верхнечетвертичных песков, которые перекрыты насыпными грунтами до 2,1 м, а также бетонной отмосткой. В скважинах №№ 4, 5 в интервалах от 0,8 м до 2,4 м и от 3,3 м до 4,5 м, соответственно, вскрыты супеси талые и твёрдомёрзлые.

На период буровых  работ (октябрь 2010 г.) грунты с поверхности до 0,5 м (скв. №№ 4, 5) находились в твердомерзлом состоянии, ниже до 1,5-2,0 м талые, далее до исследованной глубины (10 м) твердомерзлые.

Нормативная глубина слоя сезонного промерзания составляет 2,28 м.

Температура на глубине 10м в скважине: № 4 минус 1,6°C; №5 минус 1,5°C

3.3. Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства.

Площадка строительства относится к зоне распространения вечномёрзлых грунтов. Грунты используются по I принципу, с сохранением вечномёрзлого состояния.

Сейсмичность площадки согласно СНиП II-7-81* – 6 баллов.

Класс ответственности сооружения – II (п.5.1, ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований», ГОСТ 31385-2008 «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов Общие технические условия»).

3.4. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства.

Грунты слоя сезонного оттаивания,  при оттаивании имеют текучую консистенцию, при промерзании сильнопучинистые, и среднепучинистые, относительная деформация пучения εfh свыше от 0,035 до 0,07 д.ед. , расчетная удельная касательная сила пучения τfh = 0,8-1,0 кгс/см2.

3.5. Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и 
грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта капитального строительства.

Гидрогеологические условия площадки будут характеризоваться ограниченным распространением сезонных надмерзлотных грунтовых вод типа «верховодка», периодически действующих в слое сезонного оттаивания. Их питание будет происходить за счёт инфильтрации поверхностных вод и атмосферных осадков, а расход – испарением и стоком.

Степень коррозионной агрессивности грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали – высокая, согласно таблице 1 ГОСТ 9.602-2005.

3.9.10 Пожаротушение. Строительные решения.

(4238/1 ПТ.АС)

Для обслуживающего персонала запроектирована металлическая площадка, прикрепляемая к стенкам резервуара, с ограждением серии  1.450.3-7.94.2. обеспечивающая безопасность обслуживающего персонала.

Для поднятия персонала на площадку запроектирована металлическая огражденная стремянка серии с. 1.450.3-7.94.2.

Трубопровод пожаротушения на самом резервуаре закреплены металлическими кронштейнами. А внутриплощадочные и наружные трубопроводы пожаротушения проходят по трубостойкам, заанкеренные в вечномерзлый грунт, со смонтированными на них траверсами из металла.

3.10. Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения.

3.10.1. Резервуарный парк емк. 4000 м3 (4238/1-01)

Резервуарный парк емк. 4000 м3 занимает площадь вместе с обвалованием 3139,8 м2. Расстояние между стенками резервуаров емк. 2000 м3 составляет 11,4м, между стенками резервуаров емк. 1000 м3 – 7,9м. Минимальное расстояние от стенки резервуара емк. 1000м3 до внутреннего обвалования составляет 3,1м. Минимальное расстояние от стенки резервуара емк. 2000м3 до внутреннего обвалования составляет 2,9м.

3.10.2. Узел перекачки (4238/1-02 )

Покрытие узла перекачки - монолитная ж/б плита толщиной 150 мм с отбортовками высотой 200 мм, по существующему бетонному покрытию, размерами 4,3х3,3 м.

-площадь застройки – 14,19 м2

3.11. Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:

соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций;

снижение шума и вибраций;

гидроизоляцию и пароизоляцию помещений;

снижение загазованности помещений;

удаление избытков тепла;

соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий;

пожарную безопасность.

В проектной документации склада нефтепродуктов отсутствуют здания и сооружения с ограждающими конструкциями и постоянным пребыванием людей, поэтому пункт 3.11 не заполняется.

3.14. Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов.

Для защиты территории от опасных природных и техногенных процессов проектом предусмотрена вертикальная планировка территории  в виде насыпи высотой приделах 0,20 – 0,90 м  для предотвращения территории земельного участка склада нефтепродуктов от затопления в весеннее – летний периоды.

Талые и дождевые сточные воды по уклону площадки склада нефтепродуктов попадают в приямок, затем по трубе  направляются в колодец с гидрозатвором. Из колодца с гидрозатвором стоки направляются в КНС. Из КНС дождевые стоки  направляются на сброс в пруд регулятор с последующей очисткой. Пруд регулятор и очистные сооружения дождевых стоков предусмотрены в проектной документации расходного склада ГСМ по ш.4238.

4.1.13. Описание системы рабочего и аварийного освещения.

В соответствии с требованиями п. 3.2.1 ПБ 09-560-03 потребители склада нефтепродуктов, в том числе и системы наружного освещения, относятся к первой категории электроснабжения.

Согласно ПУЭ, издание 7, электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания. Исходя из этих условий, система аварийного и рабочего освещения на складе нефтепродуктов рассматривается как общая, исключающая перерыв в электроснабжении.

Проектными решениями предусматривается прожекторное и охранно-периметральное освещение территории склада нефтепродуктов.

4.1.13.1. Прожекторное освещение.

Для освещения территории склада нефтепродуктов в проектных решениях приняты прожекторные мачты ( п. 2.6.42 ПБ-09-560-03). На площадках прожекторных мачтах установлены прожекторы во взрывозащищённом исполнении типа ВЭЛАН 73-СД.Л.80, мощностью 80 Вт, со светодиодными излучателями света.

Прожекторные мачты см. раздел 4238/1-01-05 АС; 4238/1-01-05 КМ.

Светопередача производится под острым углом  к горизонту, что исключает ослепление проходящего автотранспорта.

Количество установленных прожекторов принято по расчету, исходя из нормируемой освещённости местности.

Питание прожекторов предусматривается от взрывобезопасных осветительных щитков типа ЩОВ-110Б устанавливаемых у основания прожекторной мачты на высоте 1,5 м.

Электропроводка выполняется кабелем марки ВВГзнг-0,66 кВ по стволу мачты в стальной водогазопроводной трубе, на площадке прожекторной мачты кабелем марки ВВГзнг-0,66 кВ в металлорукаве.

4.1.13.2. Охранно-периметральное освещение.

Охранно-периметральное освещение территории склада нефтепродуктов предусматривается по линии ограждения территории.

Светопередача производится под острым углом  к горизонту, что исключает ослепление проходящего автотранспорта.

Освещение выполняется консольными светодиодными светильниками типа УСС-70/100 мощностью 70 Вт, на напряжении 220 В, установленных на металлических опорах индивидуального изготовления.

Сети выполняются воздушным самонесущим проводом марки СИП-2 с зарядкой светильников проводом марки ПВС-0,45 кВ.

Управление наружным освещением склада нефтепродуктов осуществляется с из здания операторной расходного склада ГСМ по шифру 4238-01-06 ЭОМ.

4.1.14. Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии.

Резервным источником питания в аварийном режиме для потребителей склада нефтепродуктов является резервная ДЭС-160 кВт, расположенная на территории расходного склада ГСМ (см.ш.4238-ЭС,ЭС1).

4.6.2. Сведения о производственной программе и номенклатуре продукции, характеристику принятой технологической схемы производства в целом и характеристику отдельных параметров технологического процесса, требования к организации производства, данные о трудоемкости изготовления продукции.

4.6.2.1. Сведения о производственной программе и номенклатуре продукции (работ, услуг).

Сведения о производственной программе и номенклатуре продукции представлены в табл.4.6.2.1.1.

Таблица 4.6.2.1.1.

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Производственная программа |  |  |  | Резерв. парк 1700 м3 |  | Резерв. парк 4000 м3 |  | Циклов в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В час | В смену | В сутки | В год | № РВС | Объем, м3 | № РВС | Объем, м3 |  |
|  | Примем, хранение и отпуск нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Бензин Регуляр-92 (компаундированный) | м3 | 4,93 | 59,18 | 59,18 | 21600,0 |  |  | 1,4 | 2000 | 10,80 |
|  |  | т | 3,70 | 44,38 | 44,38 | 16200,0 |  |  |  |  |  |
| 9 | Бензин Регуляр-95 нефтяной | м3 | 0,22 | 2,63 | 2,63 | 960,0 |  |  | 1.2 | 1000 | 0,96 |
|  |  | Т | 0,03 | 1,97 | 1,97 | 720,0 |  |  |  |  |  |
| 10 | Дизельное топливо | м3 | 1,37 | 16,44 | 16,44 | 6000,0 |  |  | 1,1 | 1000 | 6,00 |
|  |  | Т | 1,14 | 13,64 | 13,64 | 4980,0 |  |  |  |  |  |

4.6.2.2. Характеристика принятой технологической схемы производства в целом и характеристика отдельных параметров технологического процесса.

Cклад нефтепродуктов ОАО «ЯТЭК» на 2 км Маганского тракта предназначен хранения бензина Регуляр-95, дизтоплива и компаундированного бензина Регуляр-92. Технологическая схема склада нефтепродуктов разделена на 2 технологических блока:

Блок №1 – резервуарный парк емк.4000 м3 поз.1;

Блок №2 – узел перекачки поз. 2;

Показатели категорий взрывоопасности технологических блоков представлены в табл.4.6.2.2.1.

Табл.4.6.2.2.1.

| Блок | Категория взрывоопасности | Qв, кДж | m, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 | III | 24,9 | 2152,0 |
| №2 | III | 6,0 | 22,7 |

Блок № 1

Резервуарный парк емкостью 4000 м³ предназначен для хранения бензина Регуляр-92, Регуляр-95 и дизтоплива и состоит из четырех резервуаров вертикальных стальных: емкостью 2000 м³ - 2 шт. (в том числе один запасной), емкостью 1000м³ - 2 шт.

В резервуарном парке предусмотрен запасной резервуар емк. 2000 м3, освобожденный от нефтепродуктов, на случай аварии или пожара согласно п.4.6 ПБ 09-560-03.

По периметру резервуарного парка выполнена ограждающая стена высотой 1,5 м из сборного железобетона с обваловкой грунтом (п. 3.34 СП 4.13130.2009, п. 4 ГОСТ Р 53324-2009) изнутри и переходными мостиками (п. 3.8 ГОСТ Р 53324-2009)..

Резервуары оснащены дыхательной и предохранительной арматурой, уровнемерами с сигнализацией верхнего 90% уровня заполнения и датчиками аварийного уровня 95% заполнения, датчиками температуры нефтепродуктов и тепловыми датчиками, пеногенераторами, оросительным кольцом, установленным выше уровня сопряжения крыши и стенок резервуаров, тепловыми датчиками (п.п. 2.6.5, 2.6.14 ПБ 09-560-03). Для обслуживания оборудования установленного на крыше предусмотрены трапы в верхнем поясе стенок площадки (п. 3.13.3 ПБ 03-605-03)..

Давление паров топлива в резервуарах регулируется автоматически при помощи дыхательных клапанов КДМ-200/150, установленных на резервуарах.

На РВС предусмотрены вентиляционные патрубки в соответствии с требованиями п. 3.9.16 ПБ 03-605-03, количество вентиляционных патрубков см опросные листы:

- РВС 2000 м³ – 4238/1-01-01 ТХ.ОЛ2;

- РВС 1000 м³ – 4238/1-01-01ТХ.ОЛ1.

На трубопроводах подачи топлива установлены шаровые краны с ручным приводом непосредственно у резервуара, дублированные шаровыми кранами с электроприводом за пределами обвалования резервуарного парка (6.10.3.10 СП 4.13130.2009, п. 2.6.41 ПБ 09-560-03).

Управление шаровыми кранами с электроприводом производится датчиками верхнего уровня резервуаров (90% заполнения объема РВС). При заполнении одного из резервуаров в блоке №1 на уровне 90% заполнения перекрывается шаровый кран с электроприводом и подача топлива в этот резервуар прекращается.

Перекачка из резервуара в резервуар или в аварийный резервуар при аварийной ситуации производится через установку перекачивания и учета нефтепродуктов УПН-100Е, установленную в узле перекачки.

В соответствии с номенклатурой хранимого топлива в резервуарном парке установлены резервуары только на бензин Регуляр-92, 95 и ДТ согласно п. 4.7.4 ПБ 09-540-03.

В соответствии с п. 1.1 СНиП 2.11.03-93 категория склада нефтепродуктов IIIб.

Трубопроводная обвязка резервуаров узла перекачки обеспечивает возможность перекачки бензина и БФГ из одного резервуара в другой при возникновении аварийной ситуации, согласно п.п. 2.6.16, 2.8.22 ПБ 09-560-03.

Для обеспечения электростатической безопасности нефтепродукты предусмотрено заливать в резервуары без разбрызгивания, распыления или бурного перемешивания, согласно п. 2.6.43 ПБ 09-560-03. Молниезащита и защита от статического электричества резервуаров предусмотрены в разделе 4238/1 ЭС согласно п.3.3. ПБ 09-560-03.

Давление паров топлива, вакуум в резервуарах регулируется автоматически при помощи двух дыхательных клапанов КДМ-200/150 установленных на каждом резервуаре. Для работы в комплекте с дыхательными клапанами на случай выхода их из строя на резервуарах установлены клапаны предохранительные гидравлические КПГ-150. Дыхательные и предохранительные клапаны подобраны в соответствии с их пропускной способностью (п. 8.2.2. ПБ 03-605-03).

Скорость наполнения и опорожнения резервуаров не превышает пропускной способности двух дыхательных клапанов КДМ-200/150 Q=200 м3/ч (п. 2.6.9 ПБ 09-560-03). Клапан КДМ-200/150 – непримерзающий (п.2.6.13 ПБ 09-560-03).

Резервуарный парк оснащен датчиками сигнализаторов довзрывных концентраций (ДВК), срабатывающими при достижении концентрации паров нефтепродукта 20% нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР), согласно требованиям п.2.6.27 ПБ 09-560-03.

На РВС установлены сифонные краны (п. В.12.4 ГОСТ 31385-2008), предназначенные для автоматического сброса подтоварной воды. Подтоварные воды удаляются с территории резервуарного парка самотеком по дренажному трубопроводу в пруд-регулятор на очистку (п.п. 2.6.22 и 3.6.2.11 ПБ 09-560-03).

Для отбора проб нефтепродуктов на РВС установлены пробоотборники типа ПСР-9. Приемный узел пробоотборников расположен в нижней части резервуара в соответствии с п. 2.6.24 ПБ 09-560-03.

Конструкционные материалы арматуры выбраны из условия обеспечения надежной эксплуатации арматуры в допустимом диапазоне параметров среды, стойкости к коррозионному воздействию рабочей среды, что соответствует п. 5.5.11. ПБ 09-540-03.

Резервуарный парк оснащен датчиками сигнализаторов довзрывных концентраций (ДВК), срабатывающими при достижении концентрации паров нефтепродукта 20% нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР), согласно п.2.6.27 ПБ 09-560-03.

Блок №2

Узел перекачки предназначен для внутрибазовой перекачки нефтепродуктов из резервуара в резервуар и в аварийный резервуар (п.п. 2.6.16, 2.8.22 ПБ 09-560-03).

Перекачка производится через установку перекачивания и учета нефтепродуктов УПН-100Е.

Технологические трубопроводы

Документация трубопроводов и узлов переключения разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами, стандартами.

Технологические трубопроводы предназначены для приема, хранения и выдачи топлива.

Согласно таблице 1, п.2.1.1 ПБ 03-585-03 технологические трубопроводы на складе нефтепродуктов относятся к III категории, группа Б – транспортировка ЛВЖ 4-го и 3-го класса опасности, группы Б(б).

Класс герметичности затворов трубопроводной арматуры – «А» (п. 4.8 ПБ 03-585-03).

Трубопроводы от расходного склада ГСМ (см. 4238 ТХ) к складу нефтепродуктов  прокладываются надземно на опорах. Опорожнение трубопроводов производится в автоцистерну в пониженных участках. Уклоны участков трубопроводов представлены на плане трубопроводов (см. 4238/1 ТХ, лист 4,5).

Для продувки трубопроводов перед зачисткой применяется инертный газ (азот), после ремонта и промывки трубопроводов производится дополнительная продувка азотом для удаления промывочной воды (п. 8.4 ПБ 03-585-03).

Трубопроводы, предназначенные для продувки, промывки и чистки резервуаров и технологических трубопроводов – съемные и монтируются перед проведением этих операций. По окончании работ пропарки, продувки, промывки и чистки резервуаров трубопроводы демонтируются, складируются на складе присадок (п. 4.15 ПБ 09-560-06-03).

После промывки резервуаров и трубопроводов промывочные воды направляются по трубопроводам продувки, промывки и чистки резервуаров и технологических трубопроводов на расходный склад ГСМ ш. 4238 в пруд-регулятор на очистку.

В проекте предусмотрена перекачка топлива из резервуаров в аварийный резервуар в случае аварийной ситуации и внутрибазовая перекачка топлива из резервуара в резервуар в соответствии с требованиями п.4.6 ПБ 09-560-03 (см. 4238/1 ТХ, лист 2).

Заземление выполнено в соответствии с «Указаниями по проектированию защиты трубопроводов от статического электричества, вторичных проявлений молний и от заноса высоких потенциалов в здания и сооружения по трубопроводам» У-ЭТ-06-89 (см. раздел 4238/1 ЭС).

На вводе в технологические установки перед запорной арматурой, а также на всех участках трубопроводов, отключаемых шаровыми кранами, предусмотрен дренажный штуцер с арматурой Ду40. На междублочных трубопроводах установлены шаровые краны с электроприводом для аварийного отключения каждого отдельного технологического блока в соотв. с п. 5.5.10 ПБ 09-540-03.

Монтаж трубопровода разрешается только после установки и закрепления опорных конструкций и подвесок в соответствии с проектными решениями. Сборочные единицы и узлы трубопроводов должны быть уложены не менее чем на две опоры (или закреплены на двух подвесках) с защитой их от опрокидывания или разворота (п. 6.2.14 ПБ 03-585-03).

4.6.2.3. Требования к организации производства.

Резервуарный парк емк.4000 м3.

Резервуары для проведения операций по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов оснащены:

- приемо-раздаточными патрубками с запорной арматурой;

- дыхательными и предохранительными клапанами;

- датчиками верхнего и аварийного уровней;

- люками зачистки, вентиляционными патрубками;

- заземлением и молниезащитой;

- замерными люками, устройствами отбора проб, сифонными кранами;

- пеногенераторами и кольцевыми оросителями.

Скорость наполнения (опорожнения) резервуаров не превышает пропускной способности установленных на резервуаре дыхательных устройств.

Технологические трубопроводы

Технологические трубопроводы склада нефтепродуктов проложены надземно на опорах.

4.6.2.4. Данные о трудоемкости изготовления продукции (работ, услуг).

Данные о трудоемкости услуг даны в пояснительной записке 4238 ПЗ.

4.6.3. Обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических нужд.

Для технологических нужд на складе нефтепродуктов расходуется только электроэнергия. Установленная мощность токоприемников технологического оборудования приведена в таблице 4.6.3.1.

Таблица 4.6.3.1.

| № п.п. | Наименование цеха, участка, потребителя | Колич. оборуд., шт. | Установленная мощность, кВт/кВА |  | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | единицы | всего |  |
| 1 | Установка для перекачивания и учета нефтепродуктов УПН-100Е | 1 | 11 | 11 | - |

4.6.4. Источники поступления сырья и материалов.

На складе нефтепродуктов сырье и материалы не используются.

Перечень обращающихся нефтепродуктов на складе нефтепродуктов, вид поставки, вид транспорта и предприятия-поставщики указаны в проектной документации расходного склада ГСМ в пояснительной записке 4238 ПЗ.

4.6.5. Требования к параметрам и качественным характеристикам продукции.

Компаундированный бензин Регуляр-92 должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 51105-97 Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин.

4.6.6. Характеристика  принятых технологических процессов и оборудования.

Характеристика основного технологического оборудования приведена в таблице 4.6.6.1.

Таблица 4.6.6.1.

| Наименование | Кол-во | Марка | Завод-изготовитель | Характеристика оборудования | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка для перекачивания и учета нефтепродуктов | 3 | УПН-100Е | ОАО «Промприбор», г.Ливны | Подача 90 м3/ч | 850 |

4.6.7. Вспомогательное оборудование.

На складе нефтепродуктов вспомогательного технологического оборудования нет.

4.6.8. Мероприятия по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных производственных объектах.

Для обеспечения промышленной безопасности проектными решениями предусмотрены следующие мероприятия:

- категория резервуарного парка – IIIб по таблице 1 СНиП 2.11.03-93;

- согласно расчетам объемов аварийного разлива нефтепродуктов по периметру резервуарного парка выполнено обвалование высотой 1,5 м;

- трубопроводная обвязка резервуаров обеспечивает возможность перекачки продуктов из одного резервуара в другой при возникновении аварийной ситуации;

- для обеспечения электростатической безопасности предусмотрена заливка нефтепродуктов в резервуары без разбрызгивания, распыления или бурного перемешивания (п. 2.6.43 ПБ 09-560-03);

- поддержание давления в резервуарах осуществляется при помощи дыхательной и предохранительной арматуры;

- на резервуарах предусмотрена установка огневых предохранителей;

- конструкционные материалы арматуры приняты из условия обеспечения надежной эксплуатации арматуры при температуре от минус 60 до плюс 50 градусов Цельсия, стойкости к коррозионному воздействию рабочей среды, класс герметичности А;

- для контроля герметичности резервуаров и трубопроводов в пределах обвалования резервуарного парка установлены датчики ДВК;

- для контроля уровня нефтепродуктов резервуары оборудованы уровнемерами с сигнализацией верхнего 90% уровня заполнения и датчиками аварийного 95% уровня заполнения, датчиками температуры нефтепродуктов;

- для оперативного определения очага возгорания резервуары оборудованы тепловыми датчиками.

Сеть технологических трубопроводов обеспечивает следующие операции:

- прием нефтепродуктов;

- отпуск нефтепродуктов;

- внутрибазовую перекачку нефтепродуктов из резервуара в резервуар и в аварийный резервуар.

Технологические трубопроводы запроектированы из углеродистой стали 09Г2С по ГОСТ 8732-75. Диаметры трубопроводов приняты – 159х4,5, 108х4,0 и 89×4,0 мм.

В соответствии п.п. 2.1.1÷2.1.5 ПБ 03-585-03 проектом определена категория технологических трубопроводов – III, группа Б(б).

Для обеспечения полного самотечного опорожнения трубопроводы запроектированы с уклоном 0,003.

Прокладка технологических трубопроводов обеспечивает их наименьшую протяженность, исключает провисание и образование застойных зон.

Компенсация температурных перемещений трубопроводов обеспечена за счет естественной самокомпенсации в углах поворотов трассы.

Монтаж труб предусмотрен на сварке, за исключением мест установки фланцевой арматуры. Сварку труб из углеродистой стали 09Г2С предусмотрено производить электродами Э50А по ГОСТ 9467-75*.

Фланцевые соединения на трубопроводах применяются только в местах установки трубопроводной арматуры.

В качестве запорной и регулирующей арматуры приняты краны шаровые фланцевые .

Трубопроводы и трубопроводная арматура рассчитаны на работу в период низких температур и выполнены в соответствии с СН 527-80 «Инструкции по проектированию технологических стальных трубопроводов Ру до 10 МПа».

Запорная арматура установлена в местах, удобных для монтажа, обслуживания и ремонта, что соответствует п. 5.3.13 ПБ 03-585-03.

В верхних точках трассы предусмотрены воздушники. Опорожнение трубопроводов предусмотрено в автоцистерну самотеком, для этого в нижних точках трассы предусмотрены шаровые краны.

Для продувки трубопроводов перед зачисткой применяется инертный газ (азот), после ремонта и промывки трубопроводов производится дополнительная продувка азотом для удаления промывочной воды (п. 8.4 ПБ 03-585-03).

Трубопроводы, предназначенные для продувки, промывки и чистки резервуаров и технологических трубопроводов – съемные и монтируются перед проведением этих операций. По окончании работ пропарки, продувки, промывки и чистки резервуаров трубопроводы демонтируются, складируются на складе присадок (п. 4.15 ПБ 09-560-06-03).

После промывки резервуаров и трубопроводов промывочные воды направляются по трубопроводам продувки, промывки и чистки резервуаров и технологических трубопроводов в пруд-регулятор на очистку.

Промывка и зачистка трубопроводов, баков и резервуаров будет производиться по договорам со специализированными организациями имеющими лицензию Ростехнадзора и протоколы проверки знаний персонала. Перед промывкой и зачисткой трубопроводов, баков и резервуаров составляется наряд допуск, после промывки и зачистки составляется акт промывки, зачистки.

Класс герметичности запорной арматуры – А.

После монтажа предусмотрено гидравлическое испытание трубопроводов на прочность в течение 10 мин при Рисп=1,5 Рраб и проверка на плотность.

После испытания трубопроводов на прочность и плотность предусмотрена их промывка водой и продувка сжатым воздухом при Рисп=Рраб. Все трубопроводы предусмотрено подвергнуть дополнительному пневматическому испытанию на герметичность при Рисп-Рраб.

Проектными решен предписано изготовление, монтаж, испытание и приемку трубопроводов производить в соответствии с требованиями:

СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»;

ПБ 09-560-03 «Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов»;

Проектными решениями предусмотрено поверхности труб из углеродистой стали 09Г2С окрасить в два слоя антикоррозийной краской БТ-177 (ГОСТ 5631-79) по слою грунтовки ГФ-021 (ГОСТ 25129-82.

Опознавательную окраску трубопроводов предусмотрено нанести соответствующими цветами.

Расчетный срок службы трубопроводов – 30 лет, арматуры – согласно паспорту.

4.6.9. Расчетная численность, профессионально-квалификационный состав работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности.

Склад нефтепродуктов обслуживается персоналом расходного склада ГСМ, данные по численности и режиму работы приведены в 4238 ПЗ.

4.6.10. Мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований по охране труда при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального строительства.

Режим труда и отдыха для операторов следующий – два перерыва по 10 мин. в течение смены: через 2 часа после начала работы и 1,5 часа до ее окончания.

Персонал склада обеспечивается средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью, теплой одеждой и теплой обувью.

В качестве средств защиты органов дыхания (СИЗ ОТ) от паров нефтепродуктов необходимо использовать общевойсковые, гражданские и промышленные противогазы, выпускаемые промышленностью респираторы (в т.ч. для производственных целей), простейшие подручные средства (противопыльные тканевые маски и повязки) согласно требованиям ГОСТ Р 22.3.03-94.

Необходимый объем средств и места хранения СИЗ ОТ и приборов определяется администрацией объекта в процессе эксплуатации.

Персонал склада обеспечивается санитарно-бытовыми помещениями согласно норм СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания» в лабораторно-жилом комплексе.

4.6.11. Автоматизированные системы, используемые в производственном процессе.

Схемой автоматизации контроля за наливом нефтепродуктов в резервуары предусмотрены:

- технологический контроль в резервуаре текущего уровня продук.

- сигнализация достижения предельного верхнего уровня продукта: рабочий уровень принят 90%, аварийный уровень - 95% и минимального уровня.

Уровни сигнализации приняты с учетом конструкции резервуара для блокировки.

На резервуа устанавливаются 2 датчика:

1. Уровнемер микроимпульсный Levelflex M FMP40 (основной). Измеряет текущий уровень продукта, сигнализирует достижение верхних рабочего и аварийного уровней продукта. Levelflex является измерительной системой, работающей по принципу времени прохождения сигнала ToF (Time of Flight (время полета)). Измеряется расстояние от исходной (базовой) точки измерения (точка подключения прибора в процесс) до поверхности продукта. Высокочастотные импульсы излучаются и распространяются вдоль зонда, как волновода. Импульсы отражаются от поверхности продукта, принимаются электроникой и преобразовываются в значение уровня.

2. Датчик предельного уровня Liquiphant M FTL51 (дублирующий). Сигнализирует достижение верхнего рабочего и верхнего аварийного уровней продукта. Дублирование функции сигнализации обусловлено обеспечением надежности по требованию пунктов 4.7.2, 4.7.3 ПБ 09-540-03 и п. 8.3.1 ПБ 03-605-03.

Сигналы от уровнемеров поступают в модули цифрового ввода 6ES7321-7RD00-0AB0 и модули аналогового ввода 6ES7331-7TF01-0AB0 станции систем ввода-вывода Siemens SIMATIC ET 200M. При этом кратковременные сигналы (выходное реле) с модуля с релейными выходами 6ES7322-1HH01-0AA0 подаются на пускатели электрозадвижек. Вся информация выводится на компьютер.

На территории резервуарного парка, технологических резервуаров, площадки АЦ, склада присадок установлены датчики довзрывных концентраций (ДВК) на высоте 1 м от уровня земли (пола) на расстоянии не более 20 м, информация от которых так же поступает на модули аналогового ввода 6ES7331-7TF01-0AB0 станции систем ввода-вывода Siemens SIMATIC ET 200M.

Сигнализаторы СТМ-10 предназначены для непрерывного контроля довзрывоопасных концентраций горючих газов и паров нефти (метана, этана, пропана, бутана, гексана). Устанавливается 2 порога срабатывания: порог 1 – 10% - предаварийный, порог 2 – 20% - аварийный. Датчики ДВК устанавливаются на высоте 1 метр от земли на открытых площадках (пункты 2.4.15 и 2.4.16 ПБ 09-560-03).

Информация о неисправности электроприводов задвижек выводится на щит сигнализации ЩС (ЩШМ 1000х600х350  ОСТ 36.13-90) в помещении операторной (см. Ш4238-01-06).

В разделе ЭОМ предусмотрен внутренний контур заземления, к которому присоединяется болтовым или сварным соединением заземление щита сигнализации.

Внешние проводки выполнены контрольными кабелями КВВГЭнг, КВВГ, PAARTRONIC. Кабели прокладываются в стальных трубах на общих опорах с технологическими трубопроводами  и лотках совместно с сетями  электроснабжения.

В целях пожарной безопасности внутри труб устанавливаются огнепреградительные пояса из набивки коалиновой ватой МКРВ, базальтовым волокном или асбестовым шнуром на расстоянии не более 30 м, а также при проходе через перегородки.