# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# РЕСПУБЛИКА САХА(ЯКУТИЯ)

# Открытое акционерное общество

# «Якутская топливно-энергетическая компания»

|  |  | # «УТВЕРЖДАЮ» # Технический директор ОАО «ЯТЭК» ____________А.П. Кочкин «____» ____________ 2012 г. |
| --- | --- | --- |

# ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

# (временный)

по организации работ, учету, и хранению продукции

на Расходном складе для компаундирования ГСМ и Складе нефтепродуктов на территории производственной базы

ОАО «ЯТЭК» на 2 км Маганского тракта

| Начальник ПТО ОАО «ЯТЭК» | _______________ А.Р. Вятчин |
| --- | --- |
| Начальник ЦХиП ОАО «ЯТЭК» | _______________ О.М. Марданов |
| # Начальник ОЭН ОАО «ЯТЭК» | _______________ А.И. Спиридонов |
| Начальник ОПБ и ОТ ОАО «ЯТЭК» | _______________ Р.Э. Туги |
| Начальник ОРГСМ ОАО «ЯТЭК» | _______________ Д.С. Макиенко |
| Заместитель директора по ЗРиЭБ - начальник ОЗРиЭБ ОАО «ЯТЭК» | _______________ А.А. Волгин |
| Главный бухгалтер ОАО «ЯТЭК» | _______________ Т.В. Матрохина |
| Срок действия до _______2014 г.________ |  |

г. Якутск  2012 г.

Содержание

| 1. | Общая характеристика производственного объекта………………………….. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Характеристика исходного сырья, материалов, готовой продукции, обращающихся в технологическом процессе………………………………….. | 4 |
| 2.1. | Бензиновая фракция (ФБГ) по ТУ 0251-008-00153815-98…………………… | 4 |
| 2.2. | Антидетонационная присадка «Супер Октан Эддитив» (серия «В-0») по ТУ 0257-309-05808008-98…………………………………………………… | 5 |
| 2.3. | Высокооктановая присадка «n-ММА» по ТУ 2471-269-00204168-96 ............. | 6 |
| 2.4. | Комплексная высокооктановая присадка «КВД» по ТУ 0257-002-73789219-2007……………………………………………….... | 7 |
| 2.5. | Бензин автомобильный неэтилированный «Регуляр–Евро–92» вида 1 по ГОСТ Р 51866-2002 класса 2 (покупной)……………………………………… | 8 |
| 2.6. | Бензин автомобильный неэтилированный «Нормаль-80» класс 3 по ГОСТ Р 51105-97 (изм.1-5)……………………………………………………… | 10 |
| 2.7. | Бензин автомобильный неэтилированный «Регуляр-92», класс 3 по ГОСТ Р 51105-97 (изм.1-5)……………………………………………………… | 11 |
| 2.8. | Бензин автомобильный неэтилированный «Премиум–95» вида 1 по ГОСТ Р 51866-2002 класса 3 (покупной)………………………………………. | 12 |
| 2.9. | Топливо дизельное с улучшенными экологическими свойствами «Аэ» и «Зэ» по СТО 11317094-001-2009………………………………………………... | 13 |
| 2.10. | Топливо дизельное летнее по ГОСТ 305-82 (покупное)…………………… | 15 |
| 2.11. | Топливо дизельное зимнее по ГОСТ 305-82 (покупное)…………………… | 16 |
| 2.12. | Топливо дизельное «Арктика» по ГОСТ 305-82 (покупное)………………… | 17 |
| 3. | Описание технологического процесса и технологической схемы…………… | 18 |
| 3.1. | Технологический процесс производства товарных бензинов………………… | 18 |
|  | 3.1.1. Производство бензина «Нормаль-80»…………………………………… | 18 |
|  | 3.1.2. Производство бензина «Регуляр-92»…………………………………….. | 20 |
| 3.2. | Учет и хранение продукции…………………………………………………….. | 25 |
|  | 3.2.1. Процесс организации хранения продукции…………………………….. | 25 |
|  | 3.2.2. Процесс организации учета продукции…………………………………. | 26 |
| 3.3. | Приемка поступивших газоконденсатных продуктов и нефтепродуктов…… | 28 |
| 3.4. | Отпуск газоконденсатной продукции и нефтепродуктов…………………….. | 29 |
| 4. | Безопасная эксплуатация производства………………………………………... | 29 |
| 5. | Отходы, образующиеся при производстве продукции, сточные воды, выбросы в атмосферу, методы их утилизации, переработки…………………. | 30 |
| 6. | Краткая характеристика технологического оборудования……………………. | 30 |
| 7. | Приложение №1. Технологическая схема............................................................ | 31 |
| 8. | Приложение №2. Формы актов…………………………………………………. | 32 |

1. Общая характеристика производственного объекта.

Расходный склад для компаундирования ГСМ и склад нефтепродуктов (далее – Расходный склад) является структурным подразделением ОАО «ЯТЭК».

Построен и введен в эксплуатацию в 2011 г., расположен на территории производственной базы ОАО «ЯТЭК» в окрестности г. Якутска на 2 км. Маганского тракта, д.4.

Основные виды работ, выполняемые на Расходном складе:

- прием бензиновой фракции и товарной продукции (присадки, бензин и дизельное топливо);

- компаундирование бензиновой фракции и товарной продукции для получения продукции соответствующего качества, согласно ГОСТ Р 51105-97 и Технологического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензинам, дизельному и судовому топливам, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»;

- отпуск товарной и компаундированной продукции для дальнейшей реализации на АЗС Общества и сторонним предприятиям;

- эксплуатация, обслуживание и ремонт оборудования в соответствии с установленными технологическими регламентами и правилами технической эксплуатации;

- эксплуатация, обслуживание и ремонт технологических трубопроводов для отгрузки товарной и компаундированной продукции.

Технологический регламент выполнен в соответствии с ПБ 08-624-03 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

2. Характеристика исходного сырья, материалов, готовой продукции, обращающихся в технологическом процессе.

Таблица №1 – Краткая характеристика исходного сырья и  готовой продукции.

| N п/п | Наименование сырья, материалов, реагентов, катализаторов, полуфабрикатов, готовой продукции | Номер государственного или отраслевого стандарта, технических условий, стандарта предприятия | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Бензиновая фракция | ТУ 0251-008-00153815-98 | Исходное сырье. |
| 2.2. | Антидетонационная присадка «Супер Октан Эддитив» (серия «В-0») | ТУ 0257-309-05808008-98 | Исходное сырье. |
| 2.3. | Высокооктановая присадка «n-ММА» | ТУ 0251-008-00153815-98 | Исходное сырье. |
| 2.4. | Комплексная высокооктановая присадка «КВД» | ТУ 0257-002-73789219-2007 | Исходное сырье |
| 2.5. | Бензин автомобильный неэтилированный «Регуляр-Евро-92» (покупной) | ГОСТ Р 51866-2002 | Исходное сырье. Товарная продукция. |
| 2.6. | Бензин автомобильный неэтилированный «Нормаль-80» | ГОСТ Р 51105-97 | Исходное сырье. Товарная продукция. |
| 2.7. | Бензин автомобильный неэтилированный «Регуляр-92» | ГОСТ Р 51105-97 | Товарная продукция. |
| 2.8 | Бензин автомобильный неэтилированный «Премиум-95» (покупной) | ГОСТ Р 51866-2002 | Товарная продукция |
| 2.9. | Топливо дизельное с улучшенными экологическими свойствами «Аэ», «Зэ» | СТО 11317094-001-2009 | Товарная продукция. |
| 2.10. – 2.12. | Топливо дизельное летнее, зимнее, «Арктика» (покупное) | ГОСТ 305-82 | Товарная продукция. |

2.1. Бензиновая фракция (ФБГ) по ТУ 0251-008-00153815-98

ФБГ представляет собой бесцветную легковоспламеняющуюся жидкость, пары которой способны образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. По ГОСТ 12.1.011-92 взрывоопасная категория и группа IIА-Т2. Взрывоопасная концентрация паров ФБГ в смеси с воздухом составляет нижний концентрационный предел 0.76% об., верхний концентрационный предел -1.16% об., температура самовоспламенения 255 - 370°С.

ФБГ по токсикологической характеристике относится к малотоксичным веществам 4 класса по ГОСТ 12.1.007-88. ФБГ действует раздражающе на слизистую оболочку глаз и кожу человека. Не обладает способностью к кумуляции в организме человека.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) паров ФБ в воздухе рабочей зоны равна 100 мг/м3  в пересчете на углерод С.

Таблица № 2 - Физико-химические характеристики бензиновой фракции.

| №№ п/п | Наименование показателя | Норма для марок |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Летн. | Зимн. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Октановое число, не менее: моторный метод (ОЧМ), (детонационная стойкость) | 66 | 66 | ГОСТ 511-82 |
| 2. | Фракционный состав: |  |  | ГОСТ 2177-82 |
|  | Температура н.к., ºС, не ниже | 35 | Не норм. |  |
|  | 10% (об.)перегоняется при температуре ºС, не выше | 70 | 55 |  |
|  | 50% (об.)перегоняется при температуре ºС, не выше | 110 | 100 |  |
|  | 90% (об.)перегоняется при температуре ºС, не выше | 180 | 160 |  |
|  | Конец кипения ºС, не выше | 210 | 210 |  |
| 3. | Давление насыщенных паров кПа (мм.рт.ст.) в пределах | 55-90 (410-675) | 80-100 (600-750) | ГОСТ 1756-82 |
| 4. | Кислотность мг КОН/100см³, не более | 2.0 | 1.0 | ГОСТ 5985-79 |
| 5. | Концентрация фактических смол в мг/100 см³, не более | 3 | 5 | ГОСТ 15677-83 ГОСТ 8489-85 |
| 6. | Индукционный период на месте производства, минут, не более | 360 | 360 | ГОСТ 4039-88 |
| 7. | Массовая доля серы, %, не более | 0.1 | 0.1 | ГОСТ 19121-73 |
| 8. | Испытание на медной пластинке | Выдерж. |  | ГОСТ 6321-92 |
| 9. | Водорастворимые кислоты и щелочи | отсутствие |  | ГОСТ 6307-75 |
| 10. | Механические примеси и вода | отсутствие |  | ГОСТ6370-83 |
| 11. | Цвет | Бесцветный, св. желтый |  | визуально |
| 12. | Плотность при 20 ºС, кг/м³ не более | 700-750 |  |  |

Примечания:

- В зависимости от углеводородного состава сырья и условий перегонки, ОЧМ ФБ  может колебаться от 66 до 72 ед.

- Летний период – с 1 апреля по 30 сентября; Зимний период – с 1 октября по 31 марта.

2.2. Антидетонационная присадка «Супер Октан Эддитив» (серия «В-0») по ТУ 0257-309-05808008-98.

Присадка «Супер Октан Эддитив» представляет собой жидкость светло-коричневого цвета, предназначенную для использования в составе бензиновых фракций переработки газовых конденсатов и нефтей, а также в составе товарных автомобильных бензинов для повышения октанового числа.

«СОЭ» по токсикологической характеристике относится к малотоксичным веществам 3 класса по ГОСТ 12.1.007-88. ФБГ действует раздражающе на слизистую оболочку глаз и кожу человека. Не обладает способностью к кумуляции в организме человека.

Таблица №3. Показатели качества присадки «Супер Октан Эддитив» (серия «В-0»).

| №№ п/п | Наименование показателя | Значения показателей по ТУ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | Жидкость от светло-желтого до коричнево-красного цвета |
| 2. | Плотность при 20 ºС, кг/м3 | 970-990 |
| 3. | Массовая доля железа, % | Отсутствие |
| 4. | Повышение значения октанового числа по моторному методу смеси 70 об.% изооктана и 30 об.% н-гептана при добавлении присадки в концентрации 1 об.%, не менее *) | 5 |
| *) Значение показателя гарантируется предприятием-изготовителем и определяется потребителем |  |  |  |

2.3. Высокооктановая присадка «n-ММА» по ТУ 2471-269-00204168-96.

Антидетонационная добавка к автомобильным бензинам. Используется в производстве автомобильных бензинов с целью получения необходимой детонационной стойкости бензина и корректировки октанового числа, в том числе и при производстве экологически чистых бензинов. Является основным компонентом многофункциональных октаноповышающих добавок к автомобильным бензинам.

N-метиланилин по степени воздействия на организм человека относится к веществам высокоопасным – 2 класс по ГОСТ 12.1.007. Вызывает отравление при вдыхании высоких концентраций паров, проглатывании или всасывании через кожу. Эффекты воздействия могут проявиться не сразу.

Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны составляет 0,2 мг/м3.

N-метиланилин - горючая жидкость, при температуре выше 80оС пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси.

Рекомендуется хранить в герметичных стальных емкостях под азотной «подушкой» на открытых площадках или в крытых прохладных помещениях, оборудованных общей приточно-вытяжной вентиляцией. Температура продукта при хранении не должна превышать 40оС. При хранении продукта без «азотной подушки» под воздействием кислорода воздуха возможно изменение цвета от желтоватого до светло-коричневого. На открытых площадках рекомендуется использовать емкости типа стационарных стальных резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов. Уровень заполнения резервуаров – не более 94%.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

Таблица №4. Физико-химические показатели и показатели качества присадки «n-ММА».

| №№ п/п | Наименование показателя | Значения показателей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | Маслянистая прозрачная жидкость со стойким выраженным запахом ароматически аминсоединений |
| 2. | Массовая доля N-метиланилина, % | > 98,0 |
| 3. | Массовая доля анилина, % | < 0,3 |
| 4. | Массовая доля N1,N-метиланилина, % | < 1,6 |
| 5. | Массовая доля воды, % | < 0,1 |
| 6. | Повышение значения октанового числа по моторному методу смеси 70 об.% изооктана и 30 об.% н-гептана при добавлении присадки в концентрации 1 об.%, не менее *) | 6 |

2.4. Комплексная высокооктановая присадка «КВД» по ТУ 0257-002-73789219-2007.

Присадка представляет собой композицию из диалкиловых эфиров, продуктов димеризации диеновых соединений, ароматических углеводородов, получаемых в процессе каталитического риформинга бензиновых фракций и пиролизе нефтяного сырья, прямогонных фракций, алифатических спиртов, углеводородов С5-С9 нормального и изо-строения с ароматическими аминами и стабилизированных фенольными антиоксидантами до 0,3% (масс.).

Предназначена для улучшения эксплуатационных свойств топлив и использования в качестве компонента нефтепродуктов.

Высокооктановая добавка «КВД» по степени воздействия на организм человека относится к 3-му классу опасности (вещества умеренно опасные) в соответствии с ГОСТ 12.1.2007. Обладает способностью проникать в организм человека через неповрежденную кожу, дыхательные пути и пищеварительный тракт, действует на нервную систему и кровь, раздражает слизистую оболочку и кожу человека, вызывая ее поражение и возникновение кожных заболеваний. Кумулятивность умеренная.

Присадка представляет собой легковоспламеняющуюся жидкость с температурой вспышки – минус 10оС, температурой самовоспламенения - 410оС, концентрационные пределы воспламенения: нижний 1,5%, верхний – 9,2% (по объему). Температурные пределы воспламенения: нижний – минус 14оС, верхний - 12оС.

Таблица №5. Физико-химические показатели и показатели качества комплексной высокооктановой присадки «КВД».

|  | Наименование показателя | Значение для марок |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КВД-А | КВД-В |
|  | Плотность при 20 оС, кг/м3 | Не нормируется, определение обязательно |  |
|  | Внешний вид | Однородная жидкость от светло-желтого до темно-коричневого цвета, не содержащая механических примесей |  |
|  | Фракционный состав а) температура начала кипения, оС, не ниже б) до 180 оС перегоняется, не менее | 35 75 | 35 75 |
|  | Массовая доля ароматических углеводородов, %, не более | 80 | 70 |
|  | Массовая доля кислородсодержащих соединений, %, не более | 20 | 30 |
|  | Содержание механических примесей и воды | Отсутствие |  |
|  | Концентрация фактических смол, мг на 100 см3 топлива, не более | 30,0 | 40,0 |
|  | Октановое число смеси и изооктана и нормального гептана, взятых в соотношении (70:30) по объему при добавлении добавки «КВД», должно возрасти в единицах, 5%, не менее 10%, не менее | 15 20 | 20 25 |
| Примечания: - показатели по п.4, п.5 гарантируются производителем; - показатель по п.8 гарантируется технологией производства и определяется периодически один раз в три месяца или при изменении технологии |  |  |  |

2.5. Бензин автомобильный неэтилированный «Регуляр–Евро–92» вида 1 по ГОСТ Р 51866-2002 класса 2 (покупной).

Бензин автомобильный неэтилированный «Регуляр – Евро–92» представляет собой бесцветную легковоспламеняющуюся жидкость, пары которой способны образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. По ГОСТ 12.1.011-92 взрывоопасная категория и группа IIА-Т2.

По токсикологической характеристике относится к малотоксичным веществам 4 класса по ГОСТ 12.1.007-88. Действует раздражающе на слизистую оболочку глаз и кожу человека. Не обладает способностью к кумуляции в организме человека.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) паров в воздухе рабочей зоны равна 100 мг/м3  в пересчете на углерод С.

Таблица №6. Физико-химические характеристики бензина «Регуляр-Евро-92».

| №№ п/п | Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Октановое число, не менее: По моторному методу По исследовательскому методу | 83,0 92,0 |
| 2. | Концентрация свинца, мг/дм3, не более | Отсутствие |
| 3. | Плотность при 15 0С, кг/м3 | 720-775 |
| 4. | Концентрация марганца, мг/дм3, не более | Отсутствие |
| 5. | Концентрация железа, мг/дм3, не более | Отсутствие |
| 6. | Концентрация серы, мг/кг, не более, Вид I, Вид II | 150; 50 |
| 7. | Концентрация фактических смол в мг На 100 см3 бензина, не более | 5,0 |
| 8. | Коррозия медной пластинки (3 ч. при 50 0С), единицы по шкале | Класс 1 |
| 9. | Внешний вид | Прозрачный и светлый |
| 10. | Объемная доля углеводородов %, не более - олефиновых - ароматических, Вид I, Вид II,III | 21,0 42,0; 35,0 |
| 11. | Объемная доля бензола, %, не более | 1,0 |
| 12. | Массовая доля кислорода, %, не более | 2,7 |
| 13. | Объемная доля оксигенатов, %, не более - метанола - этанола - изопропилового спирта - изобутилового спирта - третбутилового спирта - эфиров (С5 и выше) - других оксигенатов с t кип. 210 0С | 3 5 10 10 7 15 10 |
| 14. | Давление насыщенных паров (ДНП), кПа Классы: A; B; C и C1; D и D1; E и E1; F и F1 | 45-60; 45-70; 50-80; 60-90; 65-95; 70-100 |
| 15. | Фракционный состав Объем испарившегося бензина, %, при температуре: 70 0С (И100), не менее – не более A; B; C и C1; D и D1; E и E1; F и F1 | 20-48; 22-50 |
| 16. | 100 0С (И100), не менее – не более | 46-71 |
| 17. | 150 0С (150), не менее | 75 |
| 18. | Конец кипения, 0С, не выше | 210,0 |
| 19. | Максимальный индекс паровой пробки (ИПП), для классов C1, D1, E1, F1 | 1050, 1150, 1200, 1250 |

2.6.  Бензин автомобильный неэтилированный «Нормаль-80» класс 3 по ГОСТ Р 51105-97 (изм.1-5).

Бензин автомобильный неэтилированный «Нормаль-80» представляет собой бесцветную легковоспламеняющуюся жидкость, пары которой способны образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. По ГОСТ 12.1.011-92 взрывоопасная категория и группа IIА-Т2.

По токсикологической характеристике относится к малотоксичным веществам 4 класса по ГОСТ 12.1.007-88. Действует раздражающе на слизистую оболочку глаз и кожу человека. Не обладает способностью к кумуляции в организме человека.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) паров в воздухе рабочей зоны равна 100 мг/м3  в пересчете на углерод С.

Таблица 7. Физико-химические характеристики бензина «Нормаль-80».

| №№ п/п | Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Октановое число, не менее: По моторному методу По исследовательскому методу | 76,0 80,0 |
| 2. | Фракционный состав: |  |
|  | Температура начала кипения, ºС, не ниже | Не норм. |
|  | 10% (об.)перегоняется при температуре ºС, не выше | 65 |
|  | 50% (об.)перегоняется при температуре ºС, не выше | 110 |
|  | 90% (об.)перегоняется при температуре ºС, не выше | 180 |
|  | Конец кипения ºС, не выше | 215 |
|  | Объем испарившегося бензина: 70 ºС | 15-47 |
|  | 100 ºС | 40-70 |
|  | 180 ºС, не менее | 85 |
| 3. | Объемная доля оксигенатов, %, не более - метанола - этанола - изопропилового спирта - изобутилового спирта - третбутилового спирта - эфиров (С5 и выше) - других оксигенатов с t кип. 210 0С | Отсутствие 5 10 10 7 15 10 |
| 4. | Давление насыщенных паров (ДНП), кПа | 55-90 |
| 5. | Индекс испаряемости, не более | 1100 |
| 6. | Содержание фактических смол, мг/100 см3 не более | 5,0 |
| 7. | Индукционный период бензина, мин., не менее | 360 |
| 8. | Массовая доля серы, мг/кг, не более | 150,0 |
| 9. | Испытание на медной пластинке | Класс 1 |
| 10. | Объемная доля бензола, %, не более | 1,0 |
| 11. | Внешний вид | Чистый, прозрачный |
| 12. | Плотность при 15 0С | 700-750 |
| 13. | Массовая доля свинца, мг/дм3, не более | Отсутствие |
| 14. | Концентрация марганца, мг/дм3, не более | Отсутствие |
| 15. | Концентрация железа, г/дм3 | Отсутствие |
| 16. | Объемная доля углеводородов, %, не более - олефиновых - ароматических | 18,0 42,0 |
| 17. | Массовая доля кислорода, % не более | 2,7 |

2.7. Бензин автомобильный неэтилированный «Регуляр-92», класс 3 по ГОСТ Р 51105-97 (изм.1-5).

Бензин автомобильный неэтилированный «Регуляр – Евро–92» представляет собой бесцветную легковоспламеняющуюся жидкость, пары которой способны образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. По ГОСТ 12.1.011-92 взрывоопасная категория и группа IIА-Т2.

По токсикологической характеристике относится к малотоксичным веществам 4 класса по ГОСТ 12.1.007-88. Действует раздражающе на слизистую оболочку глаз и кожу человека. Не обладает способностью к кумуляции в организме человека.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) паров в воздухе рабочей зоны равна 100 мг/м3  в пересчете на углерод С.

Таблица 8. Физико-химические характеристики бензина «Регуляр-92».

| №№ п/п | Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Октановое число, не менее: По моторному методу По исследовательскому методу | 83,0 92,0 |
| 2. | Фракционный состав: |  |
|  | Температура начала кипения, ºС, не ниже | Не норм. |
|  | 10% (об.)перегоняется при температуре ºС, не выше | 65 |
|  | 50% (об.)перегоняется при температуре ºС, не выше | 110 |
|  | 90% (об.)перегоняется при температуре ºС, не выше | 180 |
|  | Конец кипения ºС, не выше | 215 |
|  | Объем испарившегося бензина: 70 ºС | 15-47 |
|  | 100 ºС | 40-70 |
|  | 180 ºС, не менее | 85 |
| 3. | Объемная доля оксигенатов, %, не более - метанола - этанола - изопропилового спирта - изобутилового спирта - третбутилового спирта - эфиров (С5 и выше) - других оксигенатов с t кип. 210 0С | Отсутствие 5 10 10 7 15 10 |
| 4. | Давление насыщенных паров (ДНП), кПа | 55-90 |
| 5. | Индекс испаряемости, не более | 1100 |
| 6. | Содержание фактических смол, мг/100 см3 не более | 5,0 |
| 7. | Индукционный период бензина, мин., не менее | 360 |
| 8. | Массовая доля серы, мг/кг, не более | 150,0 |
| 9. | Испытание на медной пластинке | Класс 1 |
| 10. | Объемная доля бензола, %, не более | 1,0 |
| 11. | Внешний вид | Чистый, прозрачный |
| 12. | Плотность при 15 0С | 700-750 |
| 13. | Массовая доля свинца, мг/дм3, не более | Отсутствие |
| 14. | Концентрация марганца, мг/дм3, не более | Отсутствие |
| 15. | Концентрация железа, г/дм3 | Отсутствие |
| 16. | Объемная доля углеводородов, %, не более - олефиновых - ароматических | 18,0 42,0 |
| 17. | Массовая доля кислорода, % не более | 2,7 |

2.8. Бензин автомобильный неэтилированный «Премиум–95» вида 1 по ГОСТ Р 51866-2002 класса 3 (покупной).

Бензин автомобильный неэтилированный «Премиум-95» представляет собой бесцветную легковоспламеняющуюся жидкость, пары которой способны образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. По ГОСТ 12.1.011-92 взрывоопасная категория и группа IIА-Т2.

По токсикологической характеристике относится к малотоксичным веществам 4 класса по ГОСТ 12.1.007-88. Действует раздражающе на слизистую оболочку глаз и кожу человека. Не обладает способностью к кумуляции в организме человека.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) паров в воздухе рабочей зоны равна 100 мг/м3  в пересчете на углерод С.

Таблица 9. Физико-химические характеристики бензина «Премиум-95».

| №№ п/п | Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Октановое число, не менее: По моторному методу По исследовательскому методу | 85,0 95,0 |
| 2. | Концентрация свинца, мг/дм3, не более | Отсутствие |
| 3. | Плотность при 15 0С, кг/м3 | 720-775 |
| 4. | Концентрация серы, мг/кг, не более, Вид I, Вид II | 150,0; 50 |
| 5. | Концентрация смол, промытых растворителем, мг на 100 см3 бензина, не более | 5,0 |
| 6. | Коррозия медной пластинки (3 ч. при 50 0С), единицы по шкале | Класс 1 |
| 7. | Внешний вид | Прозрачный и чистый |
| 8. | Объемная доля бензола, %, не более | 1,0 |
| 9. | Массовая доля кислорода, %, не более | 2,7 |
| 10. | Объемная доля оксигенатов, %, не более - метанола - этанола - изопропилового спирта - изобутилового спирта - третбутилового спирта - эфиров (С5 и выше) - других оксигенатов с t кип. 210 0С | Отсутствие 5 10 10 7 15 10 |
| 11. | Давление насыщенных паров (ДНП), кПа Классы: A; B; C и C1; D и D1; E и E1; F и F1 | 45-60; 45-70; 50-80; 60-90; 65-95; 70-100 |
| 12. | Фракционный состав Объем испарившегося бензина, %, при температуре: 70 0С (И70), для классов А,В; для классов C и C1; D и D1; E и E1; F и F1 | 20,0-50,0 |
| 13. | 100 0С (100), для классов A; B; C и C1; D и D1; E и E1; F и F1 | 46,0-71,0 |
| 14. | 150 0С (И150), ля классов A; B; C и C1; D и D1; E и E1; F и F1 | 75,0 |
| 15. | Конец кипения, 0С, не выше | 210,0 |
| 16. | Максимальный индекс паровой пробки (ИПП), для классов C1, D1, E1, F1 | 1050, 1150, 1200, 1250 |

2.9. Топливо дизельное с улучшенными экологическими свойствами «Аэ» и «Зэ» по СТО 11317094-001-2009.

Топливо дизельное с улучшенными экологическими свойствами в соответствии с ГОСТ 12.1.044 представляет собой  легковоспламеняющуюся жидкость, пары которой с воздухом способны образовывать взрывоопасные смеси. Температура самовоспламенения топлива дизельного  марки Зэ – 3100С ,марки Аэ-330, взрывоопасная концентрация паров топлива дизельного в смеси с  воздухом составляет  2-3% (по объему). Температурные пределы распространения пламени: Зэ- нижний 620С, верхний 1050С, Аэ-нижний 570С, верхний 1000С.

Топливо дизельное представляет собой малотоксичную жидкость и по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007.Топливо дизельное является малоопасным продуктом – предельно допустимая концентрация паров алифатических углеводородов в воздухе рабочей зоны – 900/300 мг/м3 в соответствии с ГН 2.2.5.13.13.Топливо дизельное раздражает слизистую оболочку и кожу человека, вызывая ее поражение и возникновение кожных заболеваний. Длительный контакт с топливом дизельным приводит к изменению функции центральной нервной систем повышенной заболеваемости органов дыхания у человека.

Таблица №10 - Физико- химические и эксплуатационные показатели топлива дизельного «Аэ» и «Зэ»

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя для марки |  |  |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зэ(зимнее) | Аэ(арктическое) |  |  |  |
| 1 | Цетановое число, не менее | 47 | 47 |  |  | По ГОСТ Р 52709 или ГОСТ 3122 |
| 2 | Фракционный состав: |  |  |  |  |  |
|  | 50% отгоняется при температуре, 0С, не выше | 280 |  | 280 |  |  |
|  | 95% объемных перегоняется при температуре,0С, не выше | 360 |  | 360 |  | По ГОСТ Р ЕН ИСО 3405 или ГОСТ 2177 |
| 3 | Вязкость кинематическая при 200С, мм2/с | 1,5-5,0 |  | 1,5-5,0 |  | По ГОСТ 33 |
| 4 | Температура вспышки в закрытом тигле ,0С, не ниже | Не ниже 35 |  | Не ниже 30 |  | По ГОСТ Р ЕН ИСО 27190 или ГОСТ 6356 |
| 5 | Температура застывания 0С, не выше | Минус 45 |  | Минус 55 |  | По ГОСТ 20287 без подогрева до 500С |
| 6 | Предельная температура фильтруемости 0С, не выше | Минус 35 |  | Минус 45 |  | По ГОСТ 22254 |
| 7 | Массовая доля серы мг/кг, не более | 350 |  | 350 |  | По ГОСТ Р 52660 (ЕН ИСО 20884-2004) или ГОСТ Р 51947 |
| 8 | Массовая доля меркаптановой серы %, не более | 0,01 |  | 0,01 |  | По ГОСТ 17323 |
| 9 | Содержание сероводорода | Отсутствие |  | Отсутствие |  | По ГОСТ 17323 |
| 10 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие |  | Отсутствие |  | По ГОСТ 6307 |
| 11 | Содержание воды и механических примесей | Отсутствие |  | Отсутствие |  | По п.7.2 СТО 11317094-001-2009 |
| 12 | Зольность %, не более | 0,01 |  | 0,01 |  | По ГОСТ 1461 |
| 13 | Массовая доля полициклических ароматических углеводородов %, не более | 11 |  | 11 |  | По ГОСТ Р ЕН 12916 |
| 14 | Смазывающая способность мкм, не более | 460 |  | 460 |  | По ГОСТ Р ЕН ИСО 12156-1 |
| 15 | Плотность при 150С, кг/м3 | 800-840 |  | 800-840 | По ГОСТ Р 51069 |  |

2.10. Топливо дизельное летнее по ГОСТ 305-82 (покупное).

Топливо дизельное летнее в соответствии с ГОСТ 12.1.044 представляет собой  легковоспламеняющуюся жидкость, пары которой с воздухом способны образовывать взрывоопасные смеси.

Топливо дизельное представляет собой малотоксичную жидкость и по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007. Топливо дизельное является малоопасным продуктом – предельно допустимая концентрация паров алифатических углеводородов в воздухе рабочей зоны – 900/300 мг/м3 в соответствии с ГН 2.2.5.13.13.Топливо дизельное раздражает слизистую оболочку и кожу человека, вызывая ее поражение и возникновение кожных заболеваний. Длительный контакт с топливом дизельным приводит к изменению функции центральной нервной систем повышенной заболеваемости органов дыхания у человека.

Таблица №11 - Физико- химические и эксплуатационные показатели топлива дизельного летнего

| № п/п | Наименование показателя | Норма по ГОСТ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цетановое число, не менее | 45 |
| 2. | Фракционный состав: |  |
|  | 50% отгоняется при температуре, 0С, не выше | 280 |
|  | 95% объемных перегоняется при температуре,0С, не выше | 360 |
| 3. | Вязкость кинематическая при 200С, мм2/с | 3,0-6,0 |
| 4. | Температура помутнения ,0С, не выше | Минус 5 |
| 5. | Температура застывания 0С, не выше | Минус 10 |
| 6. | Температура вспышки, 0С, не ниже Для тепловозных и судовых дизелей Для дизелей общего назначения | 62 40 |
| 7. | Массовая доля серы в топливе вида 1, %, не более | 0,20 |
| 8. | Испытание на медной пластинке | Выдерживает |
| 9. | Концентрация фактических смол, в мг на 100 см3, не более | 40 |
| 10. | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие |
| 11. | Кислотность, мг КОН на 100 см3, не более | 5 |
| 12. | Зольность %, не более | 0,01 |
| 13. | Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более | 6 |
| 14. | Коксуемость 10%-ного остатка, %, не более | 0,20 |
| 15. | Содержание механических примесей и воды | Отсутствие |
| 16. | Предельная температура фильтруемости, 0С, Для холодной климатической зоны, не выше Для умеренной климатической зоны, не выше | Минус 5 |
| 17. | Плотность при 20 0С, кг/м3, не более | 860 |

2.11. Топливо дизельное зимнее по ГОСТ 305-82 (покупное).

Топливо дизельное зимнее в соответствии с ГОСТ 12.1.044 представляет собой  легковоспламеняющуюся жидкость, пары которой с воздухом способны образовывать взрывоопасные смеси.

Топливо дизельное представляет собой малотоксичную жидкость и по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007. Топливо дизельное является малоопасным продуктом – предельно допустимая концентрация паров алифатических углеводородов в воздухе рабочей зоны – 900/300 мг/м3 в соответствии с ГН 2.2.5.13.13.Топливо дизельное раздражает слизистую оболочку и кожу человека, вызывая ее поражение и возникновение кожных заболеваний. Длительный контакт с топливом дизельным приводит к изменению функции центральной нервной систем повышенной заболеваемости органов дыхания у человека.

Таблица №12 - Физико- химические и эксплуатационные показатели топлива дизельного зимнего

| № п/п | Наименование показателя | Норма по ГОСТ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цетановое число, не менее | 45 |
| 2. | Фракционный состав: |  |
|  | 50% отгоняется при температуре, 0С, не выше | 280 |
|  | 95% объемных перегоняется при температуре,0С, не выше | 340 |
| 3. | Вязкость кинематическая при 200С, мм2/с | 1,8-5,0 |
| 4. | Температура помутнения ,0С, не выше | Минус 35 |
| 5. | Температура застывания 0С, не выше | Минус 45 |
| 6. | Температура вспышки, 0С, не ниже Для тепловозных и судовых дизелей Для дизелей общего назначения | 40 35 |
| 7. | Массовая доля серы в топливе вида 1, %, не более | 0,20 |
| 8. | Испытание на медной пластинке | Выдерживает |
| 9. | Концентрация фактических смол, в мг на 100 см3, не более | 40 |
| 10. | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие |
| 11. | Кислотность, мг КОН на 100 см3, не более | 5 |
| 12. | Зольность %, не более | 0,01 |
| 13. | Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более | 6 |
| 14. | Коксуемость 10%-ного остатка, %, не более | 0,30 |
| 15. | Содержание механических примесей и воды | Отсутствие |
| 16. | Предельная температура фильтруемости, 0С, Для холодной климатической зоны, не выше Для умеренной климатической зоны, не выше | Минус 35 |
| 17. | Плотность при 20 0С, кг/м3, не более | 840 |

2.12. Топливо дизельное «Арктика» по ГОСТ 305-82 (покупное).

Топливо дизельное «Арктика» в соответствии с ГОСТ 12.1.044 представляет собой  легковоспламеняющуюся жидкость, пары которой с воздухом способны образовывать взрывоопасные смеси.

Топливо дизельное представляет собой малотоксичную жидкость и по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007. Топливо дизельное является малоопасным продуктом – предельно допустимая концентрация паров алифатических углеводородов в воздухе рабочей зоны – 900/300 мг/м3 в соответствии с ГН 2.2.5.13.13.Топливо дизельное раздражает слизистую оболочку и кожу человека, вызывая ее поражение и возникновение кожных заболеваний. Длительный контакт с топливом дизельным приводит к изменению функции центральной нервной систем повышенной заболеваемости органов дыхания у человека.

Таблица №13 - Физико- химические и эксплуатационные показатели топлива дизельного «Арктика»

| № п/п | Наименование показателя | Норма по ГОСТ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цетановое число, не менее | 45 |
| 2. | Фракционный состав: |  |
|  | 50% отгоняется при температуре, 0С, не выше | 255 |
|  | 95% объемных перегоняется при температуре,0С, не выше | 330 |
| 3. | Вязкость кинематическая при 200С, мм2/с | 1,5-4,0 |
| 4. | Температура помутнения ,0С, не выше | - |
| 5. | Температура застывания 0С, не выше | Минус 55 |
| 6. | Температура вспышки, 0С, не ниже Для тепловозных и судовых дизелей Для дизелей общего назначения | 35 30 |
| 7. | Массовая доля серы в топливе вида 1, %, не более | 0,20 |
| 8. | Испытание на медной пластинке | Выдерживает |
| 9. | Концентрация фактических смол, в мг на 100 см3, не более | 30 |
| 10. | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие |
| 11. | Кислотность, мг КОН на 100 см3, не более | 5 |
| 12. | Зольность %, не более | 0,01 |
| 13. | Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более | 6 |
| 14. | Коксуемость 10%-ного остатка, %, не более | 0,30 |
| 15. | Содержание механических примесей и воды | Отсутствие |
| 16. | Предельная температура фильтруемости, 0С, Для холодной климатической зоны, не выше Для умеренной климатической зоны, не выше | Минус 45 |
| 17. | Плотность при 20 0С, кг/м3, не более | 830 |

3. Описание технологического процесса и технологической схемы.

Основным технологическим процессом для производства товарной продукции в Расходном складе является процесс компаундирования, являющий собой смешение определенных компонентов для получения продукта необходимого качества. Компонентами для смешения могут быть различные бензиновые фракции, а также специальные химические соединения – присадки, способные в малых количествах резко улучшать одно или несколько эксплуатационных свойств нефтепродуктов. На Расходном складе используется антидетонационный вид присадок, улучшающий процесс сгорания топливо-воздушных смесей в двигателе и повышающий октановое число бензинов.

3.1. Технологический процесс производства товарных бензинов.

3.1.1. Производство бензина «Нормаль-80».

Для производства автомобильного неэтилированного бензина «Нормаль-80» используются следующие компоненты:

- Бензиновая фракция (ФБГ);

- Антидетонационные присадки «Супер Октан Эддитив» (серия В-0) или     «n-ММА».

Товарный неэтилированный бензин марки «Нормаль-80» изготавливается серийно, смешением одной из антидетонационных присадок с бензиновой фракцией в соответствии c материальным балансом, утвержденным Инструкцией ОАО «ЯТЭК» «По приему, хранению и компаундированию бензиновой фракции и ГСМ на Участке хранения и переработки, расположенного на территории производственной базы ОАО «ЯТЭК» на 2 км. Маганского тракта».

Материальный баланс указан в таблице № 14:

Таблица №14.

| Компонент | % масс. |
| --- | --- |
| - бензиновая фракция | 98 - 98,5 |
| - антидетонационная присадка | 1,5-2 |

Примечание: Данное соотношение может быть изменено по распоряжению технического директора, в связи с физико-химическими свойствами бензиновой фракции и применяемых присадок

Описание производимых технологических операций:

- Определение уровня бензиновой фракции в автоцистерне. Измерение уровня нефтепродукта в автоцистерне производится при спокойной поверхности жидкости и отсутствии на ней пены. Уровень измеряется метроштоком относительно указателя уровня расположенного в горловине, т.е. определяется разница уровня заполнения от указателя уровня. Измерение производят в миллиметрах с указанием выше или ниже указателя уровня.

- Определение массы бензиновой фракции в автоцистерне. Производится согласно п.7 Инструкции ОАО «ЯТЭК» «По приему, хранению и компаундированию бензиновой фракции и ГСМ на Участке хранения и переработки, расположенного на территории производственной базы ОАО «ЯТЭК» на 2 км. Маганского тракта».

- Расчет необходимого количества антидетонационной присадки по материальному балансу таблицы №14, с учетом замера массы бензиновой фракции.

- Закачка бензиновой фракции из автоцистерны в резервуар смешения, согласно технологической схеме для выработки заданной товарной продукции.

- Замер плотности антидетонационной присадки ареометром, согласно ГОСТ 3900-85, ГОСТ Р 51069-97, в трех различных точках емкости.

- Закачка необходимого количества антидетонационной присадки, определенной расчетным путем, согласно п.2, в резервуар смешения совместно с бензиновой фракцией.

- Учет количества антидетонационной присадки производят по счетчику путем пересчета расчетной массы по формуле:
V=m/ρ,

где V – объем присадки, м3;
m – масса присадки, кг;
ρ – плотность присадки, кг/м3.

- Циркуляция смеси компонентов в резервуаре смешения с помощью насосов Н-1 или Н-2.

- Отбор пробы готовой продукции после окончательной циркуляции. Производится согласно п.4.4 Инструкции ОАО «ЯТЭК» «По приему, хранению и компаундированию бензиновой фракции и ГСМ на Участке хранения и переработки, расположенного на территории производственной базы ОАО «ЯТЭК» на 2 км. Маганского тракта».

- Экспресс-анализ готовой продукции. В случае ее соответствия нормативным требованиям, отпуск готовой продукции для дальнейшей ее реализации.

Описание схемы процесса:

Процесс компаундирования (смешения) происходит в резервуаре горизонтальном стальном Е-2.

ФБГ с автоцистерны (или Склада нефтепродуктов) через задвижки №№2.2,2.4 (№№2.1,2.3), при закрытых задвижках №№2.5,2.6, поступает на вход насоса Н-1 (Н-2), далее прокачивается, при закрытой задвижке №2.9, через технологические трубопроводы и коллектор смешения в емкость Е-2. Совместно с подачей ФБГ в коллектор смешения из пункта подачи присадок дозирующим насосом при открытых задвижках №№2.26,2.27 подаются присадки «Супер Октан Эддитив» (Серия «В-0») или «n-ММА» в количестве, определенном в соответствии с п.3 описания производимых технологических операций. Оба компонента, совершая предварительное смешение в коллекторе, поступают в емкость Е-2.

Коллектор смешения представляет собой трубу с условным проходом Ду200, длиной L = 2м, врезанную последовательно в основной технологический трубопровод условного прохода Ду80. При расширении проходного сечения изменяется режим течения жидкости, что способствует лучшему предварительному смешиванию компонентов, подаваемых в полость емкости Е-2.

После заполнения емкости Е-2, насосным агрегатом Н-1 (Н-2) весь продукт циркулируется в полости технологических трубопроводов, коллектора смешения и емкости Е-2 по замкнутому контуру в течение 1 часа. Циркуляция при помощи насосного агрегата Н-1 производится при открытых задвижках №№2.8,2.10,2.15,2.21, остальные – закрыты. Циркуляция при помощи насосного агрегата Н-2 производится при открытых задвижках №№2.10,2.15,2.20, остальные – закрыты.

После завершения технологического процесса компаундирования, закрываются задвижки №№2.15,2.20,2.21.

При необходимости произведения операции отпуска в автоцистерны, открываются задвижки №2.21(2.20) и №№2.8,2.9(2.10),2.29, и товарный бензин подается на налив любым из насосов Н-1 и Н-2.

При необходимости закачки товарной продукции в Резервуарный парк, открываются задвижки №№2.21,2.4,2.5,2.7, и нефтепродукт насосом Н-5 закачивается в любой из РВС-1, РВС-2, РВС-4.

3.1.2. Производство бензина «Регуляр-92».

Для производства автомобильного неэтилированного бензина «Регуляр-92» используются следующие компоненты:

- Бензиновая фракция (ФБГ);

- Антидетонационные присадки «Супер Октан Эддитив» (серия В-0), «n-ММА», «КВД»;

- Бензин автомобильный неэтилированный «Регуляр–Евро–92» (покупной).

Товарный неэтилированный бензин марки «Регуляр-92» изготавливается серийно, смешением антидетонационной присадки («Супер Октан Эддитив» (серия В-0), «n-ММА») с бензиновой фракцией и бензином автомобильным неэтилированным «Регуляр-Евро-92», либо  смешением комплексной высокооктановой присадки «КВД» с бензиновой фракцией, в соответствии с материальными балансами, указанными в таблицах №№15,16,17:

Таблица №15.

| Компонент | % масс. |
| --- | --- |
| - бензиновая фракция | 67,75 |
| - антидетонационная присадка «Супер Октан Эддитив» (серия В-0) | 2,25 |
| - бензин «Регуляр-92» (покупной) | 30 |

Примечание: Данное соотношение может быть изменено по распоряжению главного инженера, в связи с физико-химическими свойствами бензиновой фракции и применяемых присадок.

Таблица №16.

| Компонент | % масс. |
| --- | --- |
| - бензиновая фракция | 67,2 |
| - антидетонационная присадка «n-ММА» | 2,8 |
| - бензин «Регуляр-92» (покупной) | 30 |

Примечание: Данное соотношение может быть изменено по распоряжению главного инженера, в связи с физико-химическими свойствами бензиновой фракции и применяемых присадок.

Таблица №17.

| Компонент | % масс. |
| --- | --- |
| - бензиновая фракция | 85,2 |
| - антидетонационная присадка «КВД» | 14,8 |

Примечание: Данное соотношение может быть изменено по распоряжению главного инженера, в связи с физико-химическими свойствами бензиновой фракции и применяемых присадок.

Описание производимых технологических операций:

- Определение уровня бензиновой фракции в автоцистерне. Измерение уровня нефтепродукта в автоцистерне производится при спокойной поверхности жидкости и отсутствии на ней пены. Уровень измеряется метроштоком относительно указателя уровня расположенного в горловине, т.е. определяется разница уровня заполнения от указателя уровня. Измерение производят в миллиметрах с указанием выше или ниже указателя уровня.

- Определение массы бензиновой фракции в автоцистерне. Производится согласно п.7 Инструкции ОАО «ЯТЭК» «По приему, хранению и компаундированию бензиновой фракции и ГСМ на Участке хранения и переработки, расположенного на территории производственной базы ОАО «ЯТЭК» на 2 км. Маганского тракта».

- Расчет необходимого количества антидетонационной присадки по материальному балансу таблиц №№15,16,17, с учетом замера массы бензиновой фракции.

- Закачка бензиновой фракции из автоцистерны в резервуар смешения, согласно технологической схеме.

- Замер плотности антидетонационной присадки ареометром, согласно ГОСТ 3900-85, ГОСТ Р 51069-97, в трех различных точках емкости.

- Закачка необходимого количества антидетонационной присадки, определенной расчетным путем, согласно п.2, в резервуар смешения совместно с бензиновой фракцией.

- Учет количества антидетонационной присадки производят по счетчику путем пересчета расчетной массы по формуле:
V=m/ρ,

где V – объем присадки, м3;
m – масса присадки, кг;
ρ – плотность присадки, кг/м3.

- Закачка в резервуар смешения необходимого количества покупного бензина «Регуляр-92» из технологической емкости. (Руководствоваться этим пунктом в случае использования присадки «КВД»).

- Циркуляция смеси компонентов в резервуаре смешения с помощью насосов Н-1 или Н-2.

- Отбор пробы готовой продукции после окончательной циркуляции. Производится согласно п.4.4 Инструкции ОАО «ЯТЭК» «По приему, хранению и компаундированию бензиновой фракции и ГСМ на Участке хранения и переработки, расположенного на территории производственной базы ОАО «ЯТЭК» на 2 км. Маганского тракта».

- Экспресс-анализ готовой продукции. В случае ее соответствия нормативным требованиям, отпуск готовой продукции для дальнейшей ее реализации.

Описание схемы процесса (при использовании присадок «Супер Октан Эддитив» и «n-ММА»):

Процесс компаундирования (смешения) происходит в резервуарах горизонтальных стальных Е-1 или Е-3, обвязанных между собой технологическими трубопроводами.

ФБГ с автоцистерны (или Склада нефтепродуктов) через задвижки №№2.2,2.4 (№№2.1,2.3), при закрытых задвижках №№2.5,2.6, поступает на вход насоса Н-1 (Н-2), далее прокачивается, при закрытой задвижке №2.9, через технологические трубопроводы и коллектор смешения в емкость Е-3 (Е-4). Совместно с подачей ФБГ в коллектор смешения из пункта подачи присадок дозирующим насосом при открытых задвижках №№2.26,2.27 подаются присадки «Супер Октан Эддитив» (Серия «В-0») или «n-ММА» в количестве, определенном в соответствии с п.3 описания производимых технологических операций. Оба компонента, совершая предварительное смешение в коллекторе, поступают в емкость Е-1 (Е-3).

Коллектор смешения представляет собой трубу с условным проходом Ду200, длиной L = 2м, врезанную последовательно в основной технологический трубопровод условного прохода Ду80. При расширении проходного сечения изменяется режим течения жидкости, что способствует лучшему предварительному смешиванию компонентов, подаваемых в полость емкости Е-1 (Е-3).

После закачки в резервуар смешения Е-1 (Е-3) необходимого количества ФБГ и присадки, исходя из материального баланса Таблиц №№15,16, бензин Регуляр-92 (покупной) из емкости Е-4 через задвижку №12, при закрытых задвижках №№2.3,2.4,2.17,2.20,2.23,2.28, подается на вход насоса Н-2, далее прокачивается через технологические трубопроводы и коллектор смешения в емкости Е-1 (Е-3).

После заполнения емкости Е-1 (Е-3), насосным агрегатом Н-1 (Н-2) весь продукт циркулируется в полости технологических трубопроводов, коллектора смешения и емкости Е-1 (Е-3) по замкнутому контуру в течение 1 часа. Циркуляция при помощи насосного агрегата Н-1 производится при открытых задвижках №№2.8,2.10,2.18(2.24),2.14(2.16), остальные – закрыты. Циркуляция при помощи насосного агрегата Н-2 производится при открытых задвижках №№2.14,2.16,2.17,2.23, остальные – закрыты.

После завершения технологического процесса компаундирования закрываются задвижки №№2.14(2.16),2.17,2.18(2.23,2.24).

При необходимости произведения операции отпуска в автоцистерны, открываются задвижки №2.17,2.23(2.18,2.24) и №№2.8,2.9(2.10),2.29 и товарный бензин подается на налив любым из насосов Н-1 и Н-2.

При необходимости закачки товарной продукции в Резервуарный парк, открываются задвижки №№2.18(2.24),2.4,2.5,2.7, и нефтепродукт насосом Н-5 закачивается в любой из РВС-1, РВС-2, РВС-4.

Описание схемы процесса (при использовании присадки «КВД»):

Процесс компаундирования (смешения) происходит в резервуарах горизонтальных стальных Е-1 или Е-3, обвязанных между собой технологическими трубопроводами.

ФБГ с автоцистерны (или Склада нефтепродуктов) через задвижки №№2.2,2.4 (№№2.1,2.3), при закрытых задвижках №№2.5,2.6, поступает на вход насоса Н-1 (Н-2), далее прокачивается, при закрытой задвижке №2.9, через технологические трубопроводы и коллектор смешения в емкость Е-2. Совместно с подачей ФБГ в коллектор смешения из пункта подачи присадок дозирующим насосом при открытых задвижках №№2.26,2.27 подается присадка «КВД» в количестве, определенном в соответствии с п.3 описания производимых технологических операций. Оба компонента, совершая предварительное смешение в коллекторе, поступают в емкость Е-2.

Коллектор смешения представляет собой трубу с условным проходом Ду200, длиной L = 2м, врезанную последовательно в основной технологический трубопровод условного прохода Ду80. При расширении проходного сечения изменяется режим течения жидкости, что способствует лучшему предварительному смешиванию компонентов, подаваемых в полость емкости Е-1 (Е-3).

После заполнения емкости Е-1 (Е-3), насосным агрегатом Н-1 (Н-2) весь продукт циркулируется в полости технологических трубопроводов, коллектора смешения и емкости Е-1 (Е-3) по замкнутому контуру в течение 1 часа. Циркуляция при помощи насосного агрегата Н-1 производится при открытых задвижках №№2.8,2.10,2.18(2.24),2.14(2.16), остальные – закрыты. Циркуляция при помощи насосного агрегата Н-2 производится при открытых задвижках №№2.14,2.16,2.17,2.23, остальные – закрыты.

После завершения технологического процесса компаундирования закрываются задвижки №№2.14(2.16),2.17,2.18(2.23,2.24).

При необходимости произведения операции отпуска в автоцистерны, открываются задвижки №2.17,2.23(2.18,2.24) и №№2.8,2.9(2.10),2.29 и товарный бензин подается на налив любым из насосов Н-1 и Н-2.

При необходимости закачки товарной продукции в Резервуарный парк, открываются задвижки №№2.18(2.24),2.4,2.5,2.7, и нефтепродукт насосом Н-5 закачивается в любой из РВС-1, РВС-2, РВС-4.

  - Учет и хранение продукции.

    - Процесс организации хранения продукции.

Хранение нефтепродуктов в резервуарах осуществляется в соответствии с требованиями стандартов.

Газоконденсатная продукция и нефтепродукты должны храниться в резервуарах, отвечающих требованиям технических условий и стандартов.

Для предотвращения потерь при хранении нефтепродуктов должно быть организовано наблюдение за состоянием резервуарного парка. Контроль сохранности газоконденсатной продукции и нефтепродуктов в резервуарах осуществляется согласно Инструкции ОАО «ЯТЭК» «По приему, хранению и компаундированию бензиновой фракции и ГСМ на Участке хранения и переработки, расположенного на территории производственной базы ОАО «ЯТЭК» на 2 км. Маганского тракта».

В резервуарах должны храниться газоконденсатная продукция  и нефтепродукты, принадлежащие организации, а также принятая на хранение газоконденсатная продукция и нефтепродукты сторонних организаций.

Выбор резервуара обосновывается технико-экономическими расчетами в зависимости от характеристик нефтепродукта, условий эксплуатации, с учетом минимальных потерь по «Нормам естественной убыли нефтепродуктов при хранении» (утвержден Приказом Минэнерго РФ от 17.09.2010 №449).

Нефтепродукты каждой марки должны храниться в отдельных, предназначенных для них исправных резервуарах. Особое внимание при эксплуатации резервуаров должно быть уделено техническому состоянию резервуаров (герметичность, толщина стенки и днища резервуара, отклонения наружного контура днища от горизонтали и образующих стенки резервуара от вертикали) и установленного на резервуарах оборудования, а также устройств молниезащиты и по защите от статического электричества.

На Расходном складе, наливных и перекачивающих станциях должны находиться технологические схемы с отображением всех трубопроводов, запорно-регулирующего оборудования, контрольно-измерительных приборов, насосов, заглушек, продувочных кранов, компенсаторов, приемо-раздаточных устройств с присвоением номера каждому элементу технологической схемы.

Все изменения, произведенные в резервуарных парках, насосных установках, трубопроводных, коммуникациях, расположении арматуры, должны вноситься в технологическую схему и доводиться до сведения обслуживающего персонала Расходного склада. Изменение действующих технологических схем без соответствующего согласования запрещается.

Резервуары должны иметь исправные запорные устройства и люки с прокладками, стойкими к нефтепродуктам и обеспечивающими герметичность.

Для сокращения потерь от испарения нефтепродуктов необходимо:

- обеспечить полную герметизацию крыши;

- осуществлять перекачку легко испаряющихся нефтепродуктов из резервуара в резервуар только при крайней необходимости, по возможности в ночное время;

- максимально заполнять резервуар при хранении легкоиспаряющихся нефтепродуктов;

При смене марок нефтепродуктов подготовка к заполнению резервуаров должна соответствовать требованиям п.2 ГОСТ 1510-84.

    - Процесс организации учета продукции.

В Расходном складе ежедневно ведется учет нефтепродуктов с записью в журнале измерений нефтепродуктов в резервуарах по форме № 17-НП (см. Приложение №2) по каждому резервуару в отдельности с отражением всех операций, проводимых каждой сменой.

Страницы журнала нумеруются и скрепляются печатью и подписью мастера и руководителя места хранения.

Точность определения массы нефтепродуктов при товарно-транспортных операциях должна обеспечиваться:

- правильным составлением градуировочных таблиц на резервуары и транспортные средства (автомобильные цистерны);

- правильным определением неровности днищ и уклонов резервуаров;

- применением исправных и поверенных средств измерений (рулеток, метроштоков и т.п.);

- погрешностью измерения уровня, плотности и температуры в резервуарах после отстоя нефтепродукта не менее 2 часов;

- правильным определением содержания воды в нефтепродуктах и подтоварной воды;

- соответствующей подготовкой работников, занимающихся учетом газоконденсатной продукции и нефтепродуктов.

Учет газоконденсатной продукции и нефтепродуктов на Расходном складе  ведется в единицах массы, с тремя знаками после запятой. Для обеспечения достоверности и единства измерений массы нефтепродуктов, а также контроля их качества должно иметься необходимое оборудование и средства измерений, допущенные к применению Госстандартом и имеющие клеймо Государственной метрологической службы или соответствующую отметку в паспорте и прошедшие ежегодную поверку.

При измерении газоконденсатной продукции и нефтепродуктов используется  косвенный статический объемно-массовый метод, который определяет массу по его объему и плотности. Объем газоконденсатной продукции и нефтепродукта определяется из градуировочных таблиц  по измеренному уровню в резервуарах или по полной вместимости указанных емкостей.

Уровень газоконденсатной продукции и нефтепродуктов в резервуарах и автоцистернах должен измеряться рулетками, метроштоками или уровнемерами.

Для измерения уровня подтоварной воды в нефтепродуктах используется индикаторная, водочувствительная паста на воду, предварительно нанесённая либо на шкалу метроштока или уровнемера, либо на груз рулетки.

Плотность в отобранных пробах определяется ареометрами, согласно ГОСТ 3900-85, ГОСТ Р 51069-97.

Температура газоконденсатной продукции и нефтепродуктов должна измеряться термометрами ртутными стеклянными лабораторными ГОСТ 400-80.

Снятие натуральных остатков газоконденсатной продукции и нефтепродуктов производится ежедневно мастерами или операторами и фиксируется в журнале движения газоконденсатной продукции и нефтепродуктов. В целях контроля над сохранностью продукции снятие натуральных остатков производится один раз в месяц на 1 число постоянно действующей инвентаризационной комиссией.

Результаты измерений газоконденсатной продукции и нефтепродуктов оформляются актом снятия натуральных остатков, инвентаризационной описью, сличительной ведомостью с отражением результатов на счетах бухгалтерского и налогового учета.

3.3. Приемка поступивших газоконденсатных продуктов и нефтепродуктов.

Приемка газоконденсатной продукции нефтепродуктов по количеству должна производиться с соблюдением требований, предусмотренных Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 29.12.73 №81 (с последующими дополнениями и изменениями).

При поступлении газоконденсатной продукции и нефтепродуктов на Расходный склад  под отчет материально ответственным лицам приходуется фактическое количество принятых ими газоконденсатной продукции и нефтепродуктов.

При всех имеющихся расхождениях при приемке газоконденсатной продукции и нефтепродуктов с сопроводительными документами составляется акт произвольной формы.

Приемка нефтепродуктов может проводиться маршрутами, отдельными партиями и одиночными цистернами. Масса нефтепродукта определяется грузополучателем для каждой цистерны.

На принятые газоконденсатную продукцию и нефтепродукты на Расходном складе составляется ответственным лицом Акт формы № МХ-1. (см. Приложение №2)

Акт о приеме - передаче газоконденсатной продукции и нефтепродуктов составляется в конце месяца на весь поступивший объем  и подписывается обеими сторонами. Акт подписывается лицами, которые принимали участие в приемке нефтепродуктов. Лица, подписывающие акт, должны быть предупреждены об ответственности за достоверность данных, изложенных в нем. Акт составляется в двух экземплярах.

Способы определения массы газоконденсатной продукции и нефтепродукта в пунктах выгрузки и погрузки должны быть равноценными.

При доставке на АЗС нефтепродуктов в автоцистернах по ее прибытии проверяется наличие и целостность пломб, техническое состояние автоцистерны, определяется полнота заполнения цистерны и соответствие продукта, указанному в товарно-транспортной накладной, предъявленной водителем.

3.4. Отпуск газоконденсатной продукции и нефтепродуктов

Перевозка газоконденсатной продукции и нефтепродуктов  осуществляется в соответствии с "Правилами перевозок грузов" и условиями договора с перевозчиком.

Масса нефтепродуктов в каждой цистерне определяется уполномоченным представителем.

Отгрузка продукции и нефтепродуктов, оформление документации  производится товарными операторами, мастерами.

На отгруженный газоконденсатный продукт и нефтепродукт представителем грузоотправителя составляется спецификация и вместе с паспортом качества прикладывается к дорожной накладной.

После окончания налива и определения массы налитого (погруженного) нефтепродукта, автоцистерны пломбируются представителем грузоотправителя.

При определении массы нефтепродуктов объемно-массовым методом грузоотправитель указывает в накладной тип цистерн, полное наименование и марку газоконденсатной продукции и нефтепродукта, плотность при температуре измерения уровня, уровень (или объем), процент содержания воды и массу в каждой цистерне.

На отгруженную газоконденсатную продукцию и нефтепродукты составляется Акт формы № МХ-3 (см. Приложение №2) и предоставляется в бухгалтерию не позднее 5-го числа каждого месяца.

Расходный склад отпускает  газоконденсатную продукцию и нефтепродукты потребителям в строгом соответствии с выделенными фондами по распоряжениям, заявкам на поставку газоконденсатной продукции и нефтепродуктов, поступающих от структурных подразделений ОАО «ЯТЭК» утвержденных Коммерческим Директором.

Автоцистерны с газоконденсатной продукцией и нефтепродуктами должны пломбироваться участком добычи, переработки, хранения в соответствии с действующими правилами перевозок, за исключением тех случаев, когда нефтепродукты вывозятся автотранспортом получателя (самовывозом).

4. Безопасная эксплуатация производства.

Для безопасной эксплуатации производства необходимо соблюдать требования нормативных актов и правил по промышленной, пожарной безопасности и охране труда, а также внутренние документы ОАО «ЯТЭК»:

-	Положение «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ОАО «ЯТЭК» утвержденное приказом № 390 от 15июля 2011 г.

-	Инструкции по ПБ и ОТ согласно «Перечня инструкций по охране труда и промышленной безопасности для установки компаундирования ГСМ и склада хранения ГСМ на территории производственной базы ОАО «ЯТЭК» на 2 км Маганского тракта», утвержденного 12.01.2011.

-	Ведение документации, согласно перечня «Необходимой документации для установки компаундирования ГСМ и склада хранения ГСМ на территории производственной базы ОАО «ЯТЭК» на 2 км Маганского тракта», утвержденного техническим директором.

5. Отходы, образующиеся при производстве продукции, сточные воды, выбросы в атмосферу, методы их утилизации, переработки.

В данном разделе руководствоваться следующей нормативной документацией:

- «Технологический регламент по накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортировке опасных отходов, образующихся в результате производственной деятельности ОАО «ЯТЭК», введен приказом  ОАО «ЯТЭК» от 18.07.2011 г. №394 п;

- «Положение о производственном экологическом контроле ОАО «ЯТЭК», введен приказом ОАО «ЯТЭК» от 18.07.2011 г. № 395 п.

6. Краткая характеристика технологического оборудования.

Таблица 18 . Краткая характеристика технологического оборудования

| N п/п | Наименование оборудования (тип, наименование аппарата, назначение и т.д.) | Номер позиции по схеме, индекс (заполняется по необходимости) | Количество, шт. | Материал | Методы защиты металла оборудования от коррозии (заполняется по необходимости) | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Насосный агрегат АСВН-80 | Н-1, Н-2, Н-3, Н-4 | 4 |  |  | Н = 26 м.; Q = 38 м3/час. |
| 2. | Насосный агрегат 4НК-5х1 | Н-5 | 1 |  |  | Н = 52 м.; Q = 50 м3/час. |
| 3. | Насосный агрегат КМ100-80-170Е | Н-6 | 1 |  |  | Н = 25 м.; Q = 100 м3/час. |
| 4. | Насосный агрегат дозирующий ТРК-НАРА-27 | Н-7 | 1 |  |  | Q = 50 л/мин. |
| 5. | Резервуар горизонтальный стальной (РГС) | Е-1, Е-3 | 2 |  |  | V = 50 м3 |
| 6. | Резервуар горизонтальный стальной (РГС) | Е-4, Е-7, Е-10 | 3 |  |  | V = 75 м3 |
| 7. | Резервуар горизонтальный стальной (РГС) | Е-2, Е-5, Е-6, Е-8, Е-9 | 5 |  |  | V = 60 м3 |
| 8. | Резервуар вертикальный стальной (РВС) | РВС-1 РВС-2 | 2 |  |  | V = 1000 м3 |
| 9. | Резервуар вертикальный стальной (РВС) | РВС-3 РВС-4 | 2 |  |  | V = 2000 м3 |

7. Приложение №1. Технологическая схема объекта.

8. Приложение №2. Формы актов.

Форма N 17-НП

УТВЕРЖДЕНА 
Госкомнефтепродуктом СССР 
15 августа 1985 г. N 06/21-8-446

| Д а т а | Приход, кг | Расход, кг | Остаток кг | N резервуара | Уровень наполнения, кг |  | Объем |  |  | Плотность продукта при измерении уровня, кг/ куб. м | Температура продукта при измерении уровня, град. C | Масса (брутто) продукта (гр. 10 x гр. 11), кг | Поправка на уклон, коррекцию дни ща (+, -), кг | Содержание воды |  | Масса понтона, кг | Итого масса (нетто) продукта в резервуаре (гр. 13 + гр. 14 - гр. 16 - гр. 17), кг | Кроме того, масса продукта, кг |  |  | Всего в наличии (гр. 18, гр. 19, гр. 20, гр. 21), кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | продукта, соответствующий общему уровню из гр. 6 | подтоварной воды (из гр. 7) | продукта без воды (гр. 8 - гр. 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | о б щ и й | воды по водочувствительной ленте (подтоварной) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в трубопроводе | в таре | в неслитых цистернах, нефтеналивных судах |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | кг |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |