Техническое задание на «Противопожарное оборудование и инвентарь»

Таблица №1. Требования к товару

| № п/п | Наименование товара | Подразделение Заказчика | Ед. изм. | Кол-во | Требуемые показатели товара (заполняется Заказчиком) |  |  | Предложение участника закупки (заполняется Участником) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, ед. изм. |  | Max и (или) min значения показателей, значения показателей, которые не могут изменяться (или параметры эквивалентности товара) | Наименование товара |  | Значения показателей участника закупки в заявке |
|  | Запорно пусковое устройство (ЗПУ) ОП-25/100 М52Х2 (или эквивалент) | СГМ | шт. | 50 |  | Назначение | ЗПУ к огнетушителю ОП-25 — ОП-100 (М52х2/М27х1,5/М8х1) для передвижных порошковых огнетушителей с флажковой ручкой. Запорно-пусковое устройство устанавливается на корпус (баллон) огнетушителя с присоединительным размером М52х2 и служит для приведения порошкового огнетушителя в действие. В комплект поставки входит: - уплотнительное кольцо; - чека. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Присоединительный размер, мм | М 52х2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Выходной размер, мм | М 27х1,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Размер под сифонную трубку, мм | М 27х1,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Размер под индикатор давления, мм | М 8х1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материал | Латунь |  |  |  |  |
|  | Индикатор М10х1х12,5(ОП-1/10) (или эквивалент) | СГМ | шт. | 100 |  | Назначение | Манометр М10 (индикатор давления) прикручивается к запорно-пусковому устройству с присоединительным размером М10x1х12,5 и служит для контроля рабочего давления в корпусе (баллоне) порошкового огнетушителя. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Присоединительный размер, мм | М10х1х12,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр корпуса, мм | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шкала индикатора, МПа | от 0 до 2,5 (0-25 Bar) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон рабочего давления, МПа | от 1,2 до 1,7 (12-17 Bar) |  |  |  |  |
|  | Резиновое кольцо ЗПУ М30 (или эквивалент) | СГМ | шт. | 100 |  | Назначение | Кольцо резиновое для ЗПУ М30 обеспечивает герметичность в месте соединения запорно-пускового устройства и горловины корпуса (баллона) огнетушителя. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Номинальный диаметр, мм | 30 |  |  |  |  |
|  | Резиновое кольцо ЗПУ М52 (или эквивалент) | СГМ | шт. | 100 |  | Назначение | Кольцо резиновое для ЗПУ М52 обеспечивает герметичность в месте соединения запорно-пускового устройства и горловины корпуса (баллона) огнетушителя. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Номинальный диаметр, мм | 52 |  |  |  |  |
|  | Огнетушащий порошок ВЕКСОН-АВС 25 ( мешок-30кг) (или эквивалент) | СГМ | шт. | 100 |  | Назначение | Порошок ВЕКСОН АВС 25 обладает высокой способностью к водоотталкиванию. Все компоненты, входящие в состав огнетушащего порошка, обработаны специальной антислеживающей добавкой. Представляет собой дисперсную смесь минеральных солей с различными добавками, обеспечивающими текучесть, предотвращающими слеживание и комкование порошка. Применяется: - в помещениях и на открытом воздухе; - в переносных и передвижных огнетушителях; - в автоматических установках порошкового пожаротушения; - в пожарных автомобилях комбинированного и порошкового пожаротушения; - во всех климатических зонах при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С. Фасовка - мешки по 30 кг. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Насыпная плотность неуплотненного порошка, кг/м³ | 900±70 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Гранулометрический состав: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Более 100 мкм, % масс. | 27±8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Менее 50 мкм, % масс. | 50±8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Содержание влаги, % масс., не более | 0,35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Температура эксплуатации и хранения, °С | от -50 до +50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Огнетушащая способность 3 кг огнетушащего порошка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Пожар класса А (твердые горючие вещества) | 2А |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Пожар класса В (жидкие вещества) | 55В |  |  |  |  |
|  | Шланг М 27х1,5 с неперекрывным раструбом для передвижных ОП (или эквивалент) | СГМ | шт. | 50 |  | Назначение | Шланг с неперекрывным раструбом присоединяется к запорно-пусковому устройству для порошкового огнетушителя (ЗПУ для ОП) (с присоединительным размером М27x1,5) и служит для распыления огнетушащего вещества (ОТВ) на очаг пожара. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Присоединительный размер | М27x1,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина гибкой части | 3000 мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество штук в упаковке** | 10 |  |  |  |  |
|  | Шланг М16х1,5 с щелевым распылителем для переносных ОП (или эквивалент) | СГМ | шт. | 50 |  | Назначение | Шланг с неперекрывным раструбом присоединяется к запорно-пусковому устройству для порошкового огнетушителя (ЗПУ для ОП) (с присоединительным размером М27x1,5) и служит для распыления огнетушащего вещества (ОТВ) на очаг пожара. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Присоединительный размер | М16x1,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина шланга | 430 мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Длина гибкой части | 400 мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество штук в упаковке** | 150 |  |  |  |  |
|  | Запорно-пусковое устройство (ЗПУ) ОП-1/10 М30Х1,5 (или эквивалент) | СГМ | шт. | 50 |  | Назначение | ЗПУ - запорно-пусковое устройство огнетушителей. ЗПУ для порошковых огнетушителей под гибкий шланг (применяется в ОП объемом до 10 литров). Манометр-индикатор в комплект не входит. Посадочное место под индикатор располагается выше стандартного, предназначен для баллонов огнетушителей с низким горлом! |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Присоединительный размер | М30х1,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Выходной размер | М16х1,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Размер под сифонную трубку | М16х1,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Размер под индикатор | М8х1 |  |  |  |  |
|  | Индикатор М10х1/ОП 25-100 (или эквивалент) | СГМ | шт. | 100 |  | Назначение | Индикатор давления (манометр) прикручивается к запорно-пусковому устройству для порошкового огнетушителя (ЗПУ для ОП) с присоединительным размером М10x1 и служит для контроля рабочего давления в корпусе (баллоне) порошкового огнетушителя. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Присоединительный размер | М10х1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диаметр корпуса | 25 мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шкала индикатора, МПа | от 0 до 2,5 (0-25 Bar) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон рабочего давления, МПа | от 0,8 до 1,6 (8-16 Bar) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество штук в упаковке** | 100 |  |  |  |  |
| 10. | Ящик для песка (или эквивалент) |  | шт. | 4 | Назначение Диапазон рабочих температур, °С: |  | для хранения песка, применяемого для ликвидации загорания, утечки нефтепродуктов и других легковоспламеняющихся веществ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды, °C |  | -25 до + 45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Габаритные размеры, мм: |  | 1154х810х815 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем бункера для песка, м3: |  | 0,5 |  |  |  |
| 11. | Модуль порошкового пожаротушения Буран МПП-2,5 взр. (или эквивалент) |  | шт. | 10 | Назначение |  | для локализации и тушения пожаров класса А, В, С, а также пожаров, возникающих в электрооборудовании, находящемся под напряжением, без ограничения величины напряжения, согласно требованиям п. 9.1.6 СП 5.13130.2009. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Габаритные размеры (диаметр х высота), мм250±2 х 155±3 |  | мм250±2 х 155±3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Время действия |  | сек более 2,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Масса модуля |  | кг3,6±0,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Маркировка взрывозащиты |  | 2ExemIIBT3 X |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Степень защиты от внешних воздействий |  | IР54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вместимость корпуса |  | л 2,5±0,12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс электротехнического изделия |  | lll |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Продолжительность подачи огнетушащего порошка |  | сек. более 0,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Масса огнетушащего порошка |  | ВЕКСОН-АВС 50, кг1,95±0,05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Масса остатка огнетушащего порошка после срабатывания |  | % не более 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Огнетушащая способность МПП по классу А |  | площадь до 7 м² / объем до 18 м³ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Огнетушащая способность МПП по классу B |  | площадь до 7 м² / объем до 16 м³ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Пусковой ток, А |  | 0,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Максимальный пусковой ток, А |  | 3,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сопротивление цепи, Ом |  | от 3,0 до 6,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Время действия электрического тока, сек. |  | менее 0,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Безопасный ток проверки цепи пуска, А |  | не более 0,05 |  |  |  |
| 12 | Модуль порошкового пожаротушения самосрабатывающий "ОСП-1" (или эквивалент) |  | шт. | 10 | Назначение |  | Для тушения без участия человека твердых и жидких веществ и загораний в электрооборудовании, находящимся под напряжением, в небольших складских, технологических, бытовых помещениях, гаражах и пр. при отсутствии людей. Огнетушитель не тушит возгорания щелочных и щелочноземельных металлов и веществ, горящих без доступа воздуха. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Масса заряда |  | 0.35 кг |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Выход заряда |  | 100 сек. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Масса с зарядом |  | 0.6 кг |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал |  | Металл |  |  |  |
| 13 | Противогаз изолирующий с панорамной маской МАГ ПШ-2-20 (или эквивалент) |  | шт. | 2 | Назначение |  | Для выполнения работ в закрытых емкостях, колодцах, резервуарах. В комплект предлагаемого противогаза входит шлем-маска ШМ, шланг, привод подачи воздуха и амуниция из хлопчатобумажного материала, которая применима при работах во взрывоопасной атмосфере. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектность |  | Размер лицевой части …….1 / 2 / 3 / Универсальный / 4 Количество масок …………. 5 шт. Длина шланга…………….. 20 м Страховочная веревка ……..30 м Шланговая линия На барабане Количество операторов ……….1 Подача воздуха за счет нагнетателя …………Есть Температурный режим эксплуатации … от -40°C до +40°C Гарантийный срок хранения… 3 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Соответствие требованиям стандарта ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.252-2009, ГОСТ Р 12.4.236-2013 класс 2, ГОСТ Р 12.4.189-99 класс 2. |  | Соответствие |  |  |  |
| 14 | Щит пожарный в комплектации ЩП-В (или эквивалент) |  | шт. | 14 | Назначение |  | Предназначен для размещения первичных средств пожаротушения, механизированного инструмента и пожарного инвентаря в производственных и складских помещениях, не оборудованных противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий не имеющих наружного противопожарного водопровода или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок на расстояние более 100м. от наружных пожарных водоисточников. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Емкость для песка |  | 0,5 м3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лом |  | 1 шт |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ведро конусное |  | 1 шт |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лопата совковая |  | 1 шт |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лопата штыковая |  | 1 шт |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кошма противопожарное полотно (ПП-300) |  | 1 шт |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Порошковые огнетушители массой 4 кг (2 шт) |  | 2 шт. |  |  |  |
| 15 | Щит пожарный в комплектации ЩП-А (или эквивалент) |  | шт. | 11 | Назначение |  | Предназначен для хранения пожарного инвентаря. Пригоден для размещения на улице и в общественных местах. Щит пожарный закрытый тип ЩП-А предназначен для тушения пожаров класса А (воспламенение твердых материалов) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | лом |  | 1 шт |  |  |  |
|  |  |  |  |  | багор |  | 1 шт |  |  |  |
|  |  |  |  |  | лопата совковая |  | 1 шт |  |  |  |
|  |  |  |  |  | лопата штыковая |  | 1 шт |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ведра |  | 2 шт. |  |  |  |
| 16 | Огнетушитель ОУ-2 (или эквивалент) |  | шт. | 1 | ГОСТ 51057-2001 |  | Соответствие |  |  |  |
| 17 | Огнетушитель ОУ-3 (или эквивалент) |  | шт. | 11 | ГОСТ 51057-2001 |  | Соответствие |  |  |  |
| 18 | Противогаз ПШ-20РС (или эквивалент) |  | шт. | 2 | Назначение |  | Противогаз ПШ-2-20 представляет одноканальный изолирующий дыхательный аппарат, снабжающий пользователя чистым воздухом для дыхания через шланг подачи воздуха с помощью нагнетателя. Противогаз защищает органы дыхания, глаза и лицо пользователя при выполнении работ в замкнутых емкостях, колодцах, цистернах и т.п. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектность |  | Размер лицевой части …….1 / 2 / 3 / Универсальный / 4 Количество масок …………. 5 шт. Длина шланга…………….. 20 м Страховочная веревка ……..30 м Шланговая линия На барабане Количество операторов ……….1 Подача воздуха за счет нагнетателя …………Есть Температурный режим эксплуатации … от -40°C до +40°C Гарантийный срок хранения… 3 года |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.236-12 (класс 2). |  | Соответствие |  |  |  |
| 19 | Огнетушитель ОП-8 (3) АВС (или эквивалент) |  | шт. | 53 | ГОСТ 51057-2001 |  | Соответствие |  |  |  |
| 20 | Огнетушитель РП-18 "Ермак" (или эквивалент) |  | шт. | 15 | Назначение |  | предназначен для: тушения водой и водными растворами химикатов (смачивателей) низовых пожаров слабой и средней интенсивности локализации и тушения очагов природных и лесных пожаров проведения отжига методом создания «мокрой полосы» |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расчётная производительность |  | не менее 2,25 л/мин. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина компактной струи |  | не менее 8,5 м. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина распылённой струи |  | не менее 3,5 м. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объём ёмкости |  | не менее 18 л. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Масса сухого ранца противопожарного |  | не более 2,35 кг. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Масса снаряжённого ранца противопожарного. |  | не более 20,35 кг |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Габаритные размеры. |  | не более 520*420*220 мм. |  |  |  |
| 21 | Веревка спасательная ВПС-30 (или эквивалент) |  | шт. | 12 | Назначение |  | предназначена для обеспечения проведения спасательных работ при тушении пожаров и ликвидации аварийных ситуаций в помещениях и на открытом воздухе при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 50 0С и относительной влажности воздуха 98% при температуре 20 0С. Веревка состоит из полиамидного шнура в оплетке, коушей и металлических гильз. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Статическая нагрузка, |  | кгс 350 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разрывная нагрузка, не менее, |  | кгс 1500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина, |  | м 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр, |  | мм 11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разрывная нагрузка веревки |  | снижается не более чем на 25% после воздействия на нее, с |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -температуры |  | 600 С |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -нагретого |  | до 450 0С стержня |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -открытого пламени |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Назначенный ресурс, циклов |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Масса, не более |  | кг 2,7 |  |  |  |
| 22 | Огнетушитель ОУ-5-ВСЕ (или эквивалент) |  | шт. | 23 | Назначение |  | применяется для тушения в соответствии с классами пожара: В — пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов; С — пожары газов; Е — пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Масса заряда ОТВ |  | 5 кг |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура эксплуатации и хранения |  | от -40°С до 50°С |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Габаритные размеры |  | 700 х 135 мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вес |  | 16 кг |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Время выхода ОТВ |  | 8 секунд |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина выброса ОТВ |  | 3 м |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вместимость корпуса модуля, л |  | 7,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Возможность перезарядки |  | есть |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Срок службы до перезарядки |  | 5 лет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Гарантийный срок эксплуатации заряженного огнетушителя |  | 1 год |  |  |  |
| 23 | Огнетушитель ОП-50 (3) (АВСЕ) (или эквивалент) |  | шт. | 5 | Назначение |  | предназначены (в зависимости от вида заряженного порошка) для ликвидации пожаров твердых веществ, в основном органического происхождения (класс А); пожаров горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ (класс В); пожаров газообразных веществ (класс С), а также пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением не более 1000 В (пожар класса Е), при эксплуатации в условиях умеренного климата У, категории 2, тип атмосферы II по ГОСТ 15150. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Масса заряда ОТВ |  | 50 кг |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Огнетушащая способность |  | 7.10м² |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура эксплуатации и хранения |  | от -40°С до 50°С |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Габаритные размеры |  | 1050 х 410 мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вес |  | 70 кг |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Время выхода ОТВ |  | 20 секунд |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина выброса ОТВ |  | 6 м |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наличие гибкого шланга |  | есть |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочее давление |  | 1,6 МПа |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Возможность перезарядки |  | есть |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Срок службы до перезарядки |  | 5 лет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Гарантийный срок эксплуатации заряженного огнетушителя |  | 1 год |  |  |  |
| 24 | Огнетушитель ОП-5 (3) АВСЕ (или эквивалент) |  | шт. | 18 | Назначение |  | предназначен (в зависимости от вида заряженного порошка) для ликвидации пожаров твердых веществ, в основном органического происхождения (класс А); пожаров горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ (класс В); пожаров газообразных веществ (класс С), а также пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением не более 1000 В (пожар класса Е), при эксплуатации в условиях умеренного климата У, категории 2, тип атмосферы II по ГОСТ 15150. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс пожара |  | АВСЕ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Срок службы огнетушителя, лет |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Масса заряда порошка, кг, не менее |  | 5±0.25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | высота |  | 466 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диаметр |  | 157 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вытесняющий газ |  | Воздух |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Переосвидетельствование |  | не реже 1 раз в 5 ле |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон рабочих температур, |  | °С -50…+50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочее давление, МПа |  | 1.4±0.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина струи, м |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Огнетушащая способность по классу пожаров: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - модельный очаг класса А |  | 2 А |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - модельный очаг класса В |  | 70 В |  |  |  |
| 25 | Лом пожарный (или эквивалент) |  | шт. | 3 | ГОСТ Р 50982-2009 Техника пожарная. Инструмент для проведения специальных работ на пожарах |  | Соответствие |  |  |  |
| 26 | Противогаз ГП-7 Б (или эквивалент) |  | шт. | 30 | Назначение |  | предназначен для защиты органов дыхания от отравляющих веществ, биологических аэрозолей, от широкого спектра аварийно-химически опасных веществ, радиоизотопов йода и его органических соединений и радиоактивной пыли, образующейся при техногенных авариях на радиационно и химически опасных объектах. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Суммарный коэффициент подсоса аэрозоля масляного тумана (МТ) под лицевую часть и проницаемости фильтрующе-поглощающей коробки (ФПК), %, не более |  | <0,0001 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Коэффициент подсоса аэрозоля МТ под лицевую часть, %, не более |  | <0,0001 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сопротивление постоянному потоку воздуха с расходом 30 л/мин, мм вод. ст, не более: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - на вдохе |  | 23,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - на выдохе |  | 12,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разборчивость речи, %, не менее |  | 96 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объемное содержание СО во вдыхаемом воздухе, %, не более |  | 1,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сокращение площади поля зрения, %, не более |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Время защитного действия, мин.: |  | ФПК ГП-7кБ-Оптим |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - аммиак при концентрации 0,7 мг/дм |  | не менее 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - диоксид серы при концентрации 2,7 мг/дм |  | не менее 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - сероводород при концентрации 1,4 мг/дм |  | не менее 40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - хлор при концентрации 3 мг/дм |  | не менее 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - хлорциан при концентрации 5 мг/дм |  | не менее 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - цианводород при концентрации 5 мг/дм |  | не менее 18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - циклогексан при концентрации 3,5 мг/дм |  | не менее 70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Масса коробки, г, не более |  | ФПК ГП-7кБ-Оптим 230 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Масса комплекта без сумки, г, не более |  | 950 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Срок хранения, лет |  | 25 |  |  |  |
| 27 | Противогаз ПШ-20 ЭРВ (маска ШМП) (или эквивалент) |  | шт. | 1 | Назначение |  | предназначен для защиты органов дыхания, глаз и лица человека при выполнении работ в условиях содержания кислорода в воздухе менее 17% объемных, а также при содержании вредных веществ неизвестного состава и концентраций или при содержании вредных веществ в воздухе более 0,5% объемных. Противогаз ПШ-20 ЭРВ используют при работе в замкнутых емкостях, колодцах, цистернах и т.п. в диапазоне температуры окружающей среды от минус 30 до плюс 50 °С. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал шланга |  | Шланг из ПВХ, армированный спиралью из жесткого ПВХ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина шланга |  | 20 м, на барабане |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Маска |  | ППМ-88 (ШМП) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Масса общая с шлангом ПВХ |  | 21,4кг |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Воздуходувка |  | электроручная |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Минимальная наработка двигателя |  | 500 часов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Режим работы двигателя |  | продолжительный |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектность противогаза |  | -Барабан на подставке с закреплёнными на нём воздуходувкой, шлангом и уложенными внутрь составными частями - 1 шт. - Рукоятка - 1 шт. - Руководство по эксплуатации - 1 шт. -Пояс страховочный с верёвкой длиной 23 м и двумя гофрированными трубками - 1 шт. - Лицевая часть ШМП или панорамная маска ППМ-88 - 1 шт. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Габариты противогаза на барабане |  | 440х445х490 мм |  |  |  |
| 28 | Головка соединительная ГР-50 А-А (или эквивалент) |  | шт. | 5 | Назначение ГОСТ Р 53279-2009. ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. ГОЛОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ. |  | предназначена для соединения пожарных напорных рукавов между собой и с различным пожарным оборудованием, а также для присоединения их к напорному патрубку пожарного насоса. |  |  |  |
| 29 | Головка соединительная ГМ-50 (или эквивалент) |  | шт. | 5 | ГОСТ Р 53279-2009. ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. ГОЛОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ. |  | Соответствие |  |  |  |
| 30 | Ведро пожарное конусное (или эквивалент) |  | шт. | 6 | Назначение |  | предназначено для того, чтобы доставлять воду или песок к местам возгораний (пожаров). |  |  |  |
| 31 | Огнетушитель ОП-10 (3) АВСЕ (или эквивалент) |  | шт. | 27 | Назначение |  | предназначен (в зависимости от вида заряженного порошка) для ликвидации пожаров твердых веществ, в основном органического происхождения (класс А); пожаров горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ (класс В); пожаров газообразных веществ (класс С), а также пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением не более 1000 В (пожар класса Е), при эксплуатации в условиях умеренного климата У, категории 2, тип атмосферы II по ГОСТ 15150. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс пожара |  | АВСЕ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Срок службы огнетушителя, лет |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Масса заряда порошка, кг, не менее |  | 10±0.4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | высота |  | 466 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диаметр |  | 157 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вытесняющий газ |  | Воздух |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Переосвидетельствование |  | не реже 1 раз в 5 лет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон рабочих температур, |  | °С -50…+50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочее давление, МПа |  | 1.4±0.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина струи, м |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Огнетушащая способность по классу пожаров: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - модельный очаг класса А |  | 2 А |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - модельный очаг класса В |  | 70 В |  |  |  |
| 32 | Огнетушитель ОП-35 (или эквивалент) |  | шт. | 11 | Назначение |  | предназначен для тушения локальных очагов возгорания в промышленных, складских, торговых, административных, жилых помещениях, гаражах и на транспорте следующих классов пожара: класс А – пожары твёрдых горючих веществ; класс В – пожары легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; класс С – пожары газов; класс Е – пожары электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000 В. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вместимость корпуса, л: |  | 43,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Масса ОТВ при насыпной плотности 0,8 кг/л и коэффициенте заполнения 0,8, кг: |  | 35±1,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина шланга, м: |  | 3,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Масса огнетушителя полная, кг, не более: |  | 52 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Продолжительность приведения огнетушителя в действие и набор рабочего давления, сек, не более: |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина струи огнетушащего вещества, м, не менее: |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Минимальная продолжительность подачи огнетушащего вещества при температуре 20°C, сек: |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Огнетушащая способность по классам пожаров: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - По классу А ранг: |  | 6А |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - По классу В ранг: |  | 233В |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество обслуживающего персонала, чел.: |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочее давление, МПа: |  | 1,4±0,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Габаритные размеры: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - высота баллона, мм: |  | 660 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - диаметр баллона, мм: Диапазон температур эксплуатации, °C: |  | 300 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | от -50 до +50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Назначенный срок службы огнетушителя, лет: |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Переосвидетельствование: |  | не реже 1 раза в 5 лет |  |  |  |
| 33 | Модуль порошкового пожаротушения Буран МПП-2,5-2с (или эквивалент) |  | шт. | 20 | Назначение |  | предназначен для локализации и тушения пожаров класса А, В, С и электрооборудования, находящегося под напряжением без ограничения величины. Является основным элементом для построения модульных, автоматических установок порошкового пожаротушения, предназначенных для тушения пожаров в производственных, складских, бытовых и других помещениях. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество огнетушащего порошка типа АВС, кг |  | 1,95 ± 0,05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Полная масса заправленного МПП, кг |  | 2,9 ± 0,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Габаритные размеры |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - диаметр, мм |  | 250 ± 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - высота, мм |  | 146 ± 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Огнетушащая способность МПП при высоте его установки 3,0 ± 0,5 м и степени негерметичности защищаемого помещения 5%: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | а) при тушении очагов пожаров класса А: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - защищаемый объем, м³, до |  | 18,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - защищаемая площадь, м², до |  | 7,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | б) при тушении очагов пожаров класса В: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - защищаемый объем, м³, до |  | 16,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - защищаемая площадь, м², до |  | 7,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - максимальный ранг очага пожара класса |  | 34В |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Пороговое значение температуры в режиме самозапуска, °C |  | 180 ± 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Инерционность в режиме самозапуска при воздействии очага горения класса В площадью 1,1 м², с, не более |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Длительность электроимпульса, с, не менее |  | 0,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электрическое сопротивление пускового устройства, Ом |  | 10 - 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Величина постоянного тока запуска, А |  | 0,1 - 1,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Максимальный пусковой ток, А, не более |  | 1,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Безопасный ток проверки цепи электрозапуска (в течение 5 ± 0,3мин), А, не более |  | 0,02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Время срабатывания в режиме электрозапуска, с, не более |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Время действия, с, не более |  | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Температурные условия эксплуатации, °C |  | -50 до +50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Коэффициент неравномерности распыления порошка (СП 5.13130.2009) |  | 1,0 К1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Коэффициент, учитывающий степень негерметичности помещения при расчетах пожаротушения по площади (СП 5.13130.2009) |  | 1,0 К4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вероятность безотказного срабатывания |  | 0,95 |  |  |  |
| 34 | Система пожаротушения Буран 8 нвзр МПП (или эквивалент) |  | шт. | 20 | Назначение |  | предназначен для локализации и тушения пожаров класса А, В, С и электрооборудования под напряжением. Модули используются в системах противопожарной защиты (автоматических установках порошкового пожаротушения), монтируемых в производственных, складских, бытовых и других помещениях. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Габаритные размеры (диаметр х высота), мм: Буран 8Увзр / 8Нвзр |  | 250±2 х 343±5 / 268±2 х 381±5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Время действия, сек |  | не более 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Масса модуля, кг |  | 12,8±1,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Маркировка взрывозащиты |  | 1ExdllBT4 X |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Степень защиты от внешних воздействий |  | IР54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вместимость корпуса, л |  | 8,0±0,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс электротехнического изделия |  | lll |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Продолжительность подачи огнетушащего порошка (И), с |  | не более 1,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Продолжительность подачи огнетушащего порошка (КД-1), с |  | не более 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Масса огнетушащего порошка ВЕКСОН-АВС 70, кг |  | 7,0±0,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Масса остатка огнетушащего порошка после срабатывания, % |  | не более 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Пусковой ток, А |  | 0,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Максимальный пусковой ток, А |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сопротивление цепи, Ом |  | от 2,0 до 4,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Время действия электрического тока, с |  | не менее 0,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Безопасный ток проверки цепи пуска, А |  | не более 0,17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Температурные условия эксплуатации, ºС |  | от -50 до +50 |  |  |  |
| 35 | Полотно противопожарное ПП-600 (1,5х2) (или эквивалент) |  | шт. | 49 | Назначение |  | Используется в качестве эффективного и недорогого первичного средства тушения локальных очагов возгораний в производственных и бытовых условиях при пожарах: класса А (возгорание твёрдых горючих веществ), класса В (возгорание жидких горючих веществ), класса Е (возгорание электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В). |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Размер полотна, м: |  | 1,5 х 2,0. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал: |  | высокопрочная стеклоткань по ГОСТ 19907-2001. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая температура, °С: |  | 600. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кратковременное воздействие температур (до 5 секунд), °С: |  | до 750. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Огнетушащая способность по классам пожаров: |  | 0,7А, 21В. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Продолжительность развёртывания, с, не более: |  | 5. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон температур хранения, °С: |  | от -40 до +50. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Нормативный срок хранения полотна со дня изготовления, лет, не менее: |  | 7. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Срок службы, лет, не менее: |  | 10. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Упаковка: |  | чехол-сумка из водонепроницаемой ткани. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цвет упаковки: |  | красный. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Масса брутто, кг, не более: |  | 1,45. |  |  |  |
| 36 | Подставка для огнетушителя П-15 (до 5 кг) (или эквивалент) |  | шт. | 5 | Назначение |  | предназначена для хранения переносных огнетушителей и может использоваться на промышленных объектах и в жилых и общественных зданиях общего назначения. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Габаритные размеры, мм, ВхШхГ: |  | 336х205х205 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Масса, кг, не более: |  | 2,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Масса огнетушителя, кг, не более: |  | 8,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Максимальный диаметр огнетушителя, мм: |  | 180 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал: |  | листовая холоднотканная сталь |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цвет: |  | красный |  |  |  |

Таблица №2. Общие требования к поставке

| № | Наименование параметра | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требование к качеству товара | Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Качество поставляемого оборудования и материалов должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ. |
| 2 | Поставляемый товар должен быть новым товаром | товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства |
| 3 | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества | Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки товара. Исчисление гарантийного срока начинается с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном Товаре производственных дефектов Заказчик незамедлительно уведомляет Поставщика о выявленных дефектах. Поставщик обязан заменить такой Товар в течение 30 дней с даты получения требования о замене товара. Расходы по возврату Товара, замене производятся силами и за счет средств Поставщика. |
| 4 | Требования к упаковке и маркировке товара | Товар должен быть упакована во влагостойкий упаковочный материал, обеспечивающий сохранность товара при транспортировке и хранении. На упаковке не должно быть механических повреждений, следов вскрытий. Упаковка должна быть отпечатана типографическим способом и иметь маркировку, содержащую следующую информацию: - наименование страны-изготовителя; - наименование и адрес организации-изготовителя, ее товарный знак (при наличии); - штриховой код продукции (при наличии); - условное обозначение продукции; Упаковка может содержать дополнительную информацию. |
| 5 | Требования к году (месяцу), в котором должен быть изготовлен закупаемый товар | Товар должен быть изготовлен не ранее 2020 года и соответствовать заявленным требованиям. |
| 6 | Требование по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) | Не установлено |
| 7 | Требование по передаче заказчику с товаром технических и иных документов | Перечень обязательной технической документации: - паспорт качества; - сертификат соответствия; - комплектовочная ведомость. Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке. |
| 8 | Требование по сопутствующему монтажу (если монтаж осуществляется поставщиков) поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам | Не установлено |
| 9 | Требования по техническому обучению персонала заказчика | Не установлено |
| 10 | Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (в т.ч. но не ограничиваясь этим, предоставлению иллюстрированных материалов, поставкам комплекта расходных материалов и др.) | Не установлено |
| 11 | Срок поставки | В течение 45 дней с даты заключение договора |
| 12 | Место поставки | РС(Я) г. Якутск, п. Большая Марха, Маганский тракт 2км, д.2А |
| 13 | Дополнительные требования | Не установлено |

Не допускается Участникам конкурентных процедур в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТЗ», «со всем согласны» и т.д.) или копированием конкретных требований из ТЗ, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки с описанием предлагаемых характеристик оборудования, технологий выполнения работ, значений, величин и т.д. Участник должен указать численные значения и характеристики по каждому подпункту; Участник должен декларативно подтвердить выполнение данного требования. Неисполнение данного требования будет служить основанием для отклонения заявки Участника.