От                                            Публичное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

|  | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |
|  |  | 17.06.2020г. |

АКТ

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

| Наименование объекта | Котельная УКПГ, пос. Кысыл-Сыр. |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Начальник ТЭУ Тышкевич К.В. |
| Инвентарный номер объекта | К0001015 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.07.1987г |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Кровля протекает по стыкам и в местах прохода труб |  |
| 2. | Оштукатуренные стены в потеках от протекания кровли |  |
| 3 | В окна затекает вода из-за отсутствия карниза и водостоков |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж кровли из профилированного листа | м2 | 366,0 |  |
| 2 | Монтаж кровли | м2 | 404,0 |  |
| 3 | Устройство фартуков в местах прохода труб | шт | 6 | Диам.20мм- 4шт, диам.50мм -2 шт. |
| 4 | Устройство карнизов | М2 | 76,3 |  |
| 5 | Монтаж водосточных труб | М.п. | 70,0 |  |
| 6 | Ремонт штукатурки стен отдельными местами | М2 | 81,82 |  |
| 7 | Окраска стен водоэмульсионными красками | М2 | 81,82 |  |
| 8 | Масляная окраска стен | М2 | 87,43 |  |
| 9 | Масляная окраска регистров из труб диам.100мм | М.п. | 230,0 |  |

(подробноуказываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

| Подписи комиссии*: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Согласовано: