## Лист1
«Утверждаю» Главный инженер ПАО «ЯТЭК» ________________ В.И. Санников «______»______________ 20____г. |  |  |  |  | Приложение №1 к Договору №______________ от "___"_________ 20___г.
Техническое задание
на заключение договора на "Оказание услуг по капитальному ремонту силового генератора"
Цель: Проведение капитального ремонта силового генератора СГС-14-100-6у2 работающего в составе ПАЭС-2500
Задача: Соблюдение сроков проведения регламентного капитального ремонта силового генератора
1 | Заказчик |  | ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания"
2 | Объект ремонта |  | Силовой генератор работающий в составе ПАЭС-2500
3 | Сведения об объекте ремонта |  | Тип |  | СГС-14-100-6у2
|  |  | Мощность |  | 2 500кВт
|  |  | Напряжение |  | 6 300В
|  |  | Ток |  | 286А
|  |  | Скорость вращения |  | 1000 об/мин
|  |  | КПД |  | 96%
|  |  | Число фаз |  | 3
|  |  | Схема соединения фаз |  | Y
|  |  | Заводской номер |  | 21744
4 | Географическое положение объекта |  |  |  | Россия, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п.Кысыл-Сыр, площадка ПАЭС-2500
5 | Технические требования к Исполнителю: |  |  |  | Опыт работы по оказанию услуг капитального и текущего ремонта электрических машин и оборудования: не менее 2 успешно выполненных договоров за последние 3 года
6 | Перечень необходимой разрешительной документации |  |  |  | Сертификаты соответствия, подтверждающие готовность Исполнителя к оказанию услуг по данному техническому заданию
7 | Вид оказываемых услуг |  | Наименование работ: |  | Кто выполняет:
|  |  | 7.1 | Демонтаж оборудования | Заказчик
|  |  | 7.2 | Организация транспортировки оборудования к складу Заказчика | Заказчик
|  |  | 7.3 | Организация транспортировки оборудования к месту проведения капитального ремонта (м.б. склад Исполнителя) | Заказчик
|  |  | 7.4 | Разборка генератора с составлением дефектной ведомости | Исполнитель
|  |  | 7.5 | В соответствии с дефектной ведомостью составить перечень необходимых расходных материалов (перечень предоставить Заказчику) | Исполнитель
|  |  | 7.6 | Мойка узлов и деталей вручную | Исполнитель
|  |  | 7.7 | Демонтаж обмоток статора | Исполнитель
|  |  | 7.8 | Испытания активного железа статора | Исполнитель
|  |  | 7.9 | Ремонт сердечника статора | Исполнитель
|  |  | 7.10 | Ремонт коробок выводов | Исполнитель
|  |  | 7.11 | Изготовление катушек статора | Исполнитель
|  |  | 7.12 | Испытание катушек статора | Исполнитель
|  |  | 7.13 | Изготовление выводных проводов | Исполнитель
|  |  | 7.14 | Укладка обмотки статора | Исполнитель
|  |  | 7.15 | Соединение, пайка схемы обмотки статора | Исполнитель
|  |  | 7.16 | Изолировка схемы | Исполнитель
|  |  | 7.17 | Пропитка обмотки статора "Монолит-2" | Исполнитель
|  |  | 7.18 | Покрытие лобовых частей обмотки статора эмалью/лаком | Исполнитель
|  |  | 7.19 | Разборка ротора | Исполнитель
|  |  | 7.20 | Ремонт ротора | Исполнитель
|  |  | 7.21 | Ремонт катушек полюсов | Исполнитель
|  |  | 7.22 | Ремонт пусковой обмотки | Исполнитель
|  |  | 7.23 | Окрашивание внутренних поверхностей деталей и узлов генератора | Исполнитель
|  |  | 7.24 | Замена подшипников скольжения | Исполнитель
|  |  | 7.25 | Ревизия подшипниковых узлов | Исполнитель
|  |  | 7.26 | Замена лабиринтных уплотнений | Исполнитель
|  |  | 7.27 | Динамическая балансировка ротора | Исполнитель
|  |  | 7.28 | Сборка генератора | Исполнитель
|  |  | 7.29 | Балансировка с предоставлением акта Заказчику | Исполнитель
|  |  | 7.30 | Промаркировать выводы обмоток генератора | Исполнитель
|  |  | 7.31 | Провести испытания термосопротивлений, измерение сопротивления изоляции обмоток статора и ротора | Исполнитель
|  |  | 7.32 | Провести испытание электрической прочности изоляции | Исполнитель
|  |  | 7.33 | Измерение сопротивления обомток постоянному току | Исполнитель
|  |  | 7.34 | Провести измерение вибрации подшипников генератора | Исполнитель
|  |  | 7.35 | Составление актов проведенных испытаний | Исполнитель (с предоставлением оригиналов Заказчику)
|  |  | 7.36 | Окрашивание электрической машины | Исполнитель
|  |  | 7.37 | Приемо-сдаточные испытания в генераторном режиме | Исполнитель (в присутствии представителя Заказчика)
|  |  | 7.38 | Окрашивание электрической машины | Исполнитель
|  |  | 7.39 | Консервация вала генератора | Исполнитель
|  |  | 7.40 | Установка ремонтной таблички с нанесением технических данных генератора | Исполнитель
|  |  | 7.41 | Изготовление приспособления для защиты подшипников от повреждения при транспортировке | Исполнитель
|  |  | 7.42 | Упаковка генератора | Исполнитель
|  |  | 7.43 | Организация транспортировки оборудования к складу Заказчика | Исполнитель (оплачивает Заказчик)
|  |  | 7.44 | Транспортировка к месту эксплуатации (п.4) | Заказчик
|  |  | 7.45 | Монтаж оборудования | Заказчик
|  |  | 7.46 | Проведение испытаний под нагрузкой на месте эксплуатации (72 часа), с составлением и предоставлением акта Исполнителю | Заказчик
|  |  | 7.47 | Подписание Актов выполненных работ и Актов приема оборудования в эксплуатацию с предоставлением Исполнителю | Заказчик
8 | Дата проведения работ |  | Планируемая |  | Фактическая
8.1 | Дата начала оказания услуг (с момента поступления на склад Исполнителя)
8.2 | Дата окончания оказания услуг (не более 60 календарных дней с момента поступления оборудования на Склад к Исполнителю)
9 | Требования к сметной/приемо-сдаточной/проектной/Подрядной/другой документации: |  | Своевременное предоставление счета-фактуры и акта выполненных работ, Предоставление Заказчику оригиналов технических отчетов в количестве 2 (двух) экземпляров
10 | Привлечение субисполнителей |  | Разрешено
10.1 | Виды оказываемых услуг, которые разрешено передавать на субподряд |  | Выполнение капитального ремонта, услуги по транспортировке оборудования Заказчика
10.2 | Объем оказываемых услуг в процентной отношении от общей стоимости, который можно передавать на субподряд |  | 70%
10.3 | Требования к субисполнителям (в т.ч. к уровню их оснащения и квалификации) |  | Должен соответствовать требованиям предъявлемым к Исполнителю
11 | Гарантийный срок на оказанные услуги должен составлять |  | 12 календарных месяцев с момента составления акта приема в эксплуатацию (в случае ремонта по гарантийным обязательствам, все затраты несёт Исполнитель - включая транспортные)
12 | Монтажные работы осуществляет |  | Исполнитель
13 | Пуско-наладочные работы осуществляет |  | Исполнитель
14 | Прочие/особые/дополнительные условия/требования:
14.1 | При выполнении работ руководствоваться "Правилами технической эксплутации электроустановок потребителей" (ПТЭЭП), "Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации" (ПТЭЭСС РФ) "Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПО ОТ (ПБ) при ЭЭ), "Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), "Правилами пожарной безопасности" (ППБ 01-98), иные нормативно-правовых и нормативно-технических актов органов государственной власти РФ.
14.2 | Работы по монтажу, ремонту, перемещению или транспортировке оборудования вне площадки ПАЭС-2500 выполнять с использованием собственных грузоподъемных механизмов и техники с собственным персоналом, либо с привлечением подрядной строительно-монтажной организации
15 | Необходимый конечный результат оказания услуг |  | Работоспособность оборудования с отметками в журнале о проведении капитального ремонта
Составил: |  | Инженер 1 кат. |  |  | Прудецкий А.Е.
Согласовано: |  | Главный энергетик |  |  | Отавин Д.А.