Техническое задание на «Резервуар хранения метанола

Е-1, Е-2, Е-3»

Таблица №1. Требования к товару

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Требуемые показатели товара (заполняется Заказчиком) |  | Предложение участника закупки (заполняется Участником) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, ед. изм. | Max и (или) min значения показателей, значения показателей, которые не могут изменяться (или параметры эквивалентности товара) | Наименование товара | Значения показателей участника закупки в заявке |
|  | Резервуар хранения метанола РВС-400 | шт. | 3 | Назначение | Прием, хранение и выдача метанола (Метанол марки Б по ГОСТ 2222-95, Метанол регенерированный 80 ÷ 87 % масс) |  |  |
|  |  |  |  | Тип резервуара | вертикальный, со стационарной крышей без понтона |  |  |
|  |  |  |  | Класс ответственности резервуара | 4 класс |  |  |
|  |  |  |  | Внутренний объем, м3 | 400 |  |  |
|  |  |  |  | Рабочее давление (изб.), МПа | 0,05 |  |  |
|  |  |  |  | Расчетное давление (изб.), МПа | определяет разработчик оборудования |  |  |
|  |  |  |  | Проектируемый уровень налива, м | 7,0 |  |  |
|  |  |  |  | Рабочая температура в аппарате, °С | минус 56 ÷ +36 |  |  |
|  |  |  |  | Требуемая подача/прием продукта, м3/час | не менее 50/50 |  |  |
|  |  |  |  | Противодавление в системе сброса от предохранительного клапана, МПа | нет |  |  |
|  |  |  |  | Исполнение (наземное, подземное) | наземное |  |  |
|  |  |  |  | Наличие обогревающего устройства, место его установки (внутри, снаружи) | нет |  |  |
|  |  |  |  | Наличие теплоизоляции и необходимость приварки деталей для ее крепления | нет |  |  |
|  |  |  |  | Необходимость приварки площадок обслуживания и лестниц | да |  |  |
|  |  |  |  | Материал корпуса и основных деталей | Сталь 09Г2С |  |  |
|  |  |  |  | Антикоррозионная защита | Наружное и внутреннее антикоррозионное покрытие |  |  |
|  |  |  |  | Необходимость термообработки | Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" (Приказ от 15 декабря 2020 г. №536) |  |  |
|  |  |  |  | Перечень технологических параметров, подлежащих контролю и регулированию | уровень (контроль максимального и минимального значения уровня метанола, сигнализация максимального уровня) |  |  |
|  |  |  |  | Срок эксплуатации | Не менее 30 лет |  |  |
|  |  |  |  | Категория емкости по взрывоопасности | В-Iг |  |  |
|  |  |  |  | Тип стенки | рулонная |  |  |
|  |  |  |  | Габариты резервуара, мм | диаметр – 8570 высота стенки –7500 |  |  |
|  |  |  |  | Тип крыши (стационарная, плавающая) | стационарная |  |  |
|  |  |  |  | Тип стационарной крыши | Коническая, щитовая |  |  |
|  |  |  |  | Тип днища | Рулонное (толщина не менее 6 мм) |  |  |
|  |  |  |  | Уклон днища | Наружу |  |  |
|  |  |  |  | Лестница | многомаршевая, шахтной конструкции |  |  |
|  |  |  |  | Припуск на коррозию | 1 мм |  |  |
|  |  |  |  | Толщина поясов, мм | Не менее 6 мм |  |  |

Таблица №2. Общие требования к поставке

| № | Наименование параметра | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требование к качеству товара | Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Качество поставляемого оборудования и материалов должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ. В комплект поставки каждого резервуара включить: - резервуар по типу РВС-400 (или аналог, обеспечивающий технологическое назначение, функциональную работоспособность и надежность, безопасность эксплуатации); - ручную запорную арматуру; - дыхательный клапан со встроенным огнепреградителем по типу КДМ1-150 ХЛ1 (или аналог, обеспечивающий технологическое назначение, функциональную работоспособность и надежность, безопасность эксплуатации). Давление срабатывания клапана – 1,45 кПа (изб.); - предохранительный клапан со встроенным огнепреградителем по типу КДС2-450/150 ХЛ1 (или аналог, обеспечивающий технологическое назначение, функциональную работоспособность и надежность, безопасность эксплуатации). Давление срабатывания клапана – 1,595 кПа (изб.); - патрубки приема/раздачи; - кран сифонный; - пробоотборник; - хлопушки с перепуском; - механизмы управления хлопушками; - придонный очистной люк; - люки на крыше; - люки-лазы в первом поясе стенки; - устройства присоединения заземлителей; - ответные фланцы, заглушки поворотные, прокладки и крепежные детали (шпильки, гайки, шайбы); - защитные кожухи на заглушках и фланцевых соединениях; - закладные конструкции для установки КИП и А: сигнализатора уровня – 2 шт., уровнемера; - крепления для теплоизоляции - скобы С2 по ГОСТ 17314-81*; - площадки обслуживания с ограждениями и лестницами, многомаршевая шахтная лестница; - камеры генераторов пены средней кратности (2 шт.) типа ГПСС-600 для стационарной установки, размещенные диаметрально противоположно; - кронштейны для крепления пенопровода; - кронштейны и опора для трубопровода «азотной подушки»; - комплект ЗИП на 2 года эксплуатации; - конструкторскую и эксплуатационную документацию; - молниеприемники. - другое комплектно поставляемое оборудование и технические средства для обеспечения технологического назначения, функциональной работоспособности, надежности, безопасности эксплуатации оборудования в соответствии с технологией, конструкторской документацией Поставщика. |
| 2 | Поставляемый товар должен быть новым товаром | товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства |
| 3 | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества | Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки товара. Исчисление гарантийного срока начинается с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном Товаре производственных дефектов Заказчик незамедлительно уведомляет Поставщика о выявленных дефектах. Поставщик обязан заменить такой Товар в течение 30 дней с даты получения требования о замене товара. Расходы по возврату Товара, замене производятся силами и за счет средств Поставщика. |
| 4 | Требования к упаковке и маркировке товара | Товар должен быть упакована во влагостойкий упаковочный материал, обеспечивающий сохранность товара при транспортировке и хранении. На упаковке не должно быть механических повреждений, следов вскрытий. Упаковка должна быть отпечатана типографическим способом и иметь маркировку, содержащую следующую информацию: - наименование страны-изготовителя; - наименование и адрес организации-изготовителя, ее товарный знак (при наличии); - штриховой код продукции (при наличии); - условное обозначение продукции; Упаковка может содержать дополнительную информацию. |
| 5 | Требования к году (месяцу), в котором должен быть изготовлен закупаемый товар | Товар должен быть изготовлен не ранее 2020 года и соответствовать заявленным требованиям. |
| 6 | Требование по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) | Не установлено |
| 7 | Требование по передаче заказчику с товаром технических и иных документов | Перечень обязательной технической документации: - паспорт качества; - сертификат соответствия; - комплектовочная ведомость. Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке. |
| 8 | Требование по сопутствующему монтажу (если монтаж осуществляется поставщиков) поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам | Не установлено |
| 9 | Требования по техническому обучению персонала заказчика | Не установлено |
| 10 | Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (в т.ч. но не ограничиваясь этим, предоставлению иллюстрированных материалов, поставкам комплекта расходных материалов и др.) | Не установлено |
| 11 | Срок поставки | В течение 70 дней с даты заключение договора |
| 12 | Место поставки | Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр. Центральный склад ПАО «ЯТЭК». |
| 13 | Дополнительные требования | На время транспортировки и монтажа патрубки должны быть заглушены герметичными заглушками с прокладками. Для уплотнения фланцевых соединений применить спирально-навитые прокладки по ГОСТ Р 52376-2005. Штуцера (патрубки) резервуаров и места врезки штуцера (патрубка) в резервуар усилить для восприятия нагрузок (усилий моментов сил), действующих на штуцера (патрубки) от подсоединяемых трубопроводов. Предусмотреть комплект ЗИП: - в части механического оборудования - в объеме, предусмотренном изготовителем на 2 года эксплуатации; - в части энергетики - согласно ПУЭ и ПТЭЭП. Перечень ЗИП согласовать с Заказчиком. На резервуарах предусмотреть две диаметрально расположенные шпильки для подключения к контуру заземления. Предусмотреть кронштейны для крепления трубопровода инертного газа DN50 (трубопровод в комплект поставки не входит). Действительное расположение кронштейнов согласовать с Заказчиком и проектной организацией. |
| 14 | Эскиз резервуара | Обозначение; Назначение; DN, мм; PN, МПа; Количество, шт.. А; Люк-лаз; 600; 1,6; 2. Б; Кран сифонный; 50; 1,6; 1. В; Люк замерный; 150; 1,6; 1. Г; Патрубок замерного люка; 150; 1,6; 1. Ж1; Патрубок приемно-раздаточный; 80; 1,6; 1. Ж2; Патрубок приемно-раздаточный; 150; 1,6; 1. З1; Хлопушка; 150; 1,6; 1. З2; Хлопушка с перепуском; 200; 1,6; 1. И1; Механизм управления хлопушкой боковой; -; 1,6; 1. И2; Механизм управления хлопушкой боковой; -; 1,6; 1. К; Клапан дыхательный с огнепреградителем; 100; 1,6; 1. Л; Инертный газ; 50; 1,6; 1. М; Патрубок зачистной; 100; 1,6; 1. Н; Пробоотборник; 50; 1,6; 1. Р; Клапан предохранительный гидравлический; 150; 1,6; 1. С; Люк световой; 500; 1,6; 2. Т; Для датчика уровня; 100; 1,6; 1. У; Для сигнализатора уровня; 80; 1,6; 2. Х1, Х2; Для ГПСС-600; -; 0,7; 2. Примечания - На штуцере "Т" установить фланцевую заглушку с бобышкой 1 1/2 NPT (внутренняя резьба), высотой 50 мм, c пробкой и прокладкой. Внутри емкости - защитная перфорированная труба Ду 100 (100 мм от дна). - На штуцере "У" установить фланцевую заглушку с бобышкой 3/4 NPT (внутренняя резьба), высотой 50 мм, c пробкой и прокладкой. Внутри емкости - защитная перфорированная труба Ду 80 (100 мм от дна) - Обеспечить стыковку патрубков и ответных фланцев оборудования под трубу Заказчика. Материал и толщину стенки стыкуемой трубы уточнить у Заказчика перед изготовлением. |

Не допускается Участникам конкурентных процедур в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТЗ», «со всем согласны» и т.д.) или копированием конкретных требований из ТЗ, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки с описанием предлагаемых характеристик оборудования, технологий выполнения работ, значений, величин и т.д. Участник должен указать численные значения и характеристики по каждому подпункту; Участник должен декларативно подтвердить выполнение данного требования. Неисполнение данного требования будет служить основанием для отклонения заявки Участника.